## Building data
|  |  | Building characteristics | [13 empty] | Energy use calculation data from energy audit | [14 empty] | Projected investment costs (estimations from energy audit)
|  |  | *Values in red inserted by the user | [13 empty] | Information on calculation zones and groups of premises |  |  |  |  | Distribution of energy consumption (Enerģijas patēriņa sadalījums) | [7 empty] | Building envelope
Sample data set |  |  | Address | Cadaster number | Type of apartment building (building serie) | Building Serie Code | Building length | Building width | Building height | Avg. indoor height | Heated area | Building volume | Number of floors (excl basement) | Type of heating | Building operating year | Number of apartments | Total area (calculation) | Building volume (calculation) | Calculation temperature | Length of the heating period | Air exchange (methodologically accepted in the audit) | Heating system type | Hot water system | Heating system energy consumption (average annual) | Hot water preparation energy consumption (average annual) | Total energy consumption | Benefit utilization factor (Ieguvumu izmantošanas koeficients) | Kopējie siltuma ieguvumi | Kopējie siltuma ieguvumi | Structure heat loss coefficient | Energy consumption = 10 x 9 x number of heating days x hours | Total renovation cost | Total renovation cost per m2
|  | Units | [text] | [number] | [building serie] | Building Serie Code | [m] | [m] | [m] | [m] | [m2] | [m3] | [number] | [type] | [year] | [number] | [m2] | [m3] | [oC] | [days] | [1/h] | [single or double pipe] | [district heating or electricity] | [annual kWh] | [annual kWh] | [annual kWh] | [coeficient] | [annual kWh] | kWh/m2 | W/K | kwh | [EUR] | [EUR/m2]
BUILDING A |  |  | Nīcgales iela 4, Rīga, LV-1035 | 1000702031001 | Čehu projekts | 101 | 166.65 | 9.78 | 25.7 | 2.49 | 2000 | 4980 | 9 | Other | n/a | 252 | 13916.2 | 35625.5 | 19.774 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 1350237.7 | 828677.3 | 2178915 | 0.99 |  |  | 15357.6 | 1394570.6 | 1466500 | 105.3808
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 1 |  |  | F.Candera iela 12, Rīga, LV-1046 | 1000762047001 | Divstāvu ķieģeļu mūru ēka ar divām kāpņu telpām | 0 | 42.4 | 11.61 | 5.52 | 2.94 | 804.2 | 2364.348 | 2 | District heating system | n/a | 16 | 804.2 | 2364.35 | 17.84 | 203 | 0.53 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 131718.4 | 28881.6 | 160600 | 0.921 | 19205.53 | 23.88 | 1393.76 | 121140.69 | 70755 | 5.0844
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 2 |  |  | Juglas iela 5 k-2, Rīga, LV-1024 | 1000920056001 | Lietuviešu projekts | 0 | 53.42 | 11.85 | 13.7 | 2.5 | 2834.74 | 7086.85 | 5 | District heating system | 1962 | 50 | 2834.74 | 7086.85 | 20 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 298034 | 94824 | 392858 | 0.92 | 122590 | 43.25 | 3556.782 | 306106 | 220039.63 | 15.8118
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 3 |  |  | Mārupes iela 41, Rīga, LV-1002 | 1000562028001 | Specprojekts | 0 | 62.25 | 12.6 | 14.3 | 2.5 | 553.81 | 1384.525 | 5 | District heating system | 1964 | 30 | 3146.9 | 7867.25 | 18 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 256185 | 59923 | 316108 | 0.916 | 128732 | 40.91 | 3573.802 | 294206.38 | 183250.1 | 13.1681
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 4 |  |  | Riekstu iela 22 k-2, Rīga, LV-1055 | 1000672060001 | Specprojekts 2.817 | 0 | 24.4 | 10.26 | 9 | 2.817 | 551.2 | 1552.7304 | 3 | Decentralized heating – electric and gas | 1960 | 12 | 551.2 | 1552.82 | 18.16 | 203 | 0.5 | Heating system | Individual | 88836 | 22567.72 | 111403.72 | 0.872 | 22596.71 | 41 | 1123.79 | 88079.89 | 68587.43 | 4.9286
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 5 |  |  | Zilupes iela 14 k-1, Rīga, LV-1019 | 1000720160001 | Staļina laika projekts 2.73 | 110 | 24.59 | 10.18 | 9.15 | 2.73 | 553.81 | 1511.9013 | 3 | District heating system | 1959 | 12 | 553.81 | 1511.901 | 18.4 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 84088 | 18346 | 102434 | 0.92 | 22767 | 41.11 | 1105.502 | 88712.27 | 75260.7 | 5.4081
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 6 |  |  | Brīvības gatve 237 k-2, Rīga, LV-1006 | 1000860242002 | Specprojekts 2.55 | 0 | n/a | n/a | 17.2 | 2.55 | 2444.3 | 6232.965 | 7 | District heating system | 1987 | 36 | 2444.3 | 6233 | 18.37 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 285657 | 108225 | 393882 | 0.9 | 119177.1 | 48.76 | 3258.98 | 279758 | 254900 | 18.3168
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 7 |  |  | J.Vācieša iela 1, Rīga, LV-1021 | 1001211289034 | Tipveida projekts | 0 | 26.58 | 11.85 | 22.6 | 2.5 | 1985.9 | 4964.75 | 8 | District heating system | 1986 | 32 | 1985.9 | 4964.7 | 18.35 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 249185 | 120345 | 369530 | 0.9 | 96100.3 | 48.39 | 3057.01 | 247333 | 129700 | 9.3201
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 8 |  |  | Kalnciema iela 91, Rīga, LV-1046 | 1000762045001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts | 316/318 | 37.9 | 11.06 | 11.4 | 2.53 | 1321.68 | 3343.8504 | 4 | District heating system | 1960 | 32 | 1321.68 | 3343.9 | 18.73 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 169693 | 51719 | 221412 | 0.89 | 65385.8 | 49.47 | 2186.31 | 169852 | 221100 | 15.888
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 9 |  |  | Kalnciema iela 91A, Rīga, LV-1046 | 1000760374003 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 28.67 | 10.85 | 8.45 | 2.5 | 773.6 | 1934 | 3 | District heating system | 1982 | 12 | 773.6 | 1934 | 18.28 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 96350 | 26514 | 122864 | 0.89 | 36096.5 | 46.66 | 1340.65 | 96861 | 83480 | 5.9988
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 10 |  |  | Kalnciema iela 91 k-1, Rīga, LV-1046 | 1000760374002 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts | 316/318 | 24.47 | 10.21 | 8.55 | 2.53 | 574.53 | 1453.5609 | 3 | District heating system | 1960 | 12 | 574.53 | 1453.6 | 18.28 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 96350 | 26514 | 122864 | 0.89 | 28233.9 | 49.14 | 995.4 | 77730 | 62200 | 4.4696
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 11 |  |  | Kalnciema iela 116C, Rīga, LV-1046 | 1000750529003 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.54 | 316/318 | 37.84 | 11 | 11.55 | 2.54 | 1326.7 | 3369.818 | 4 | District heating system | 1961 | 32 | 1326.7 | 3369.8 | 18.75 | 203 | 0.55 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 179753 | 64995 | 244748 | 0.91 | 59172.6 | 44.6 | 2294.95 | 178071 | 139700 | 10.0387
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 12 |  |  | Kastrānes iela 14, Rīga, LV-1039 | 1000890353001 | 103. sērija | 103 | 60.05 | 14.64 | 15.3 | 2.82 | 2595.02 | 7317.9564 | 5 | District heating system | 1981 | 36 | 2595.02 | 7317.9 | 18.35 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 242957 | 155189 | 398146 | 0.84 | 152649 | 58.82 | 4065.02 | 304398 | 269400 | 19.3587
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 13 |  |  | Kastrānes iela 2A, Rīga, LV-1039 | 1000890652001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.8 | 316/318 | 37.82 | 10.97 | 9.6 | 2.8 | 948.62 | 2656.136 | 3 | District heating system | 1959 | 24 | 948.62 | 2656.1 | 18.74 | 203 | 0.55 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 167379 | 31997 | 199376 | 0.9 | 45380.9 | 47.84 | 1941.18 | 147882 | 117600 | 8.4506
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 14 |  |  | Kuršu iela 25A, Rīga, LV-1006 | 1000920468001 | Staļina laika projekts 2.68 | 110 | 24.37 | 10.17 | 9 | 2.68 | 576.5 | 1545.02 | 3 | District heating system | 1958 | 12 | 576.5 | 1545 | 18.33 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 87802 | 30578 | 118380 | 0.88 | 29843.6 | 51.77 | 1207.65 | 89171 | 81500 | 5.8565
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 15 |  |  | Ropažu iela 76, Rīga, LV-1006 | 1000860174001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 95.05 | 11.06 | 14.1 | 2.5 | 4182.7 | 10456.75 | 5 | District heating system | 1968 | 85 | 4182.7 | 10456.8 | 18.7 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 466981 | 303061 | 770042 | 0.88 | 216448.1 | 51.75 | 5768.89 | 458422 | 412100 | 29.613
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 16 |  |  | Auduma iela 35, Rīga, LV-1024 | 1000912032001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.58 | 316/318 | 63.2 | 11 | 13.82 | 2.58 | 2635.98 | 6800.8284 | 5 | District heating system | 1969 | 55 | 2635.98 | 6800.83 | 17.94 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 320033.6 | 175622.4 | 495656 | 0.896 | 119060.26 | 45.17 | 3460.2 | 302434.2 | 243187 | 17.4751
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 17 |  |  | Čiekurkalna 4. šķērslīnija 15, Rīga, LV-1026 | 1000870096001 | Specprojekts 2.65 | 0 | 48 | 19.5 | 19.66 | 2.65 | 3488 | 9243.2 | 7 | District heating system | 1988 | 54 | 3488 | 9243.2 | 18.26 | 203 | 0.67 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 339622.8 | 217387.2 | 557010 | 0.886 | 156732.46 | 44.93 | 3809.32 | 338887.46 | 325911 | 23.4195
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 18 |  |  | Dzelzavas iela 57, Rīga, LV-1084 | 1000710016005 | 467. sērija | 467 | 26.3 | 11.78 | 26.25 | 2.75 | 2399.63 | 6598.9825 | 8 | District heating system | 1978 | 32 | 2399.63 | 6598.98 | 17.97 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 306072 | 123292 | 429364 | 0.849 | 107568.69 | 44.83 | 3629.59 | 317770 | 245204 | 17.62
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 19 |  |  | Garozes iela 32, Rīga, LV-1004 | 1000740274001 | Hruščova ( 3 stāvu ķieģeļu mūra ēka) | 0 | 37.82 | 11.02 | 8.98 | 2.69 | 996.7 | 2681.123 | 3 | District heating system | 1960 | 24 | 996.7 | 2681.12 | 18 | 203 | 0.51 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 162789.2 | 26908.8 | 189698 | 0.9 | 38432.75 | 38.56 | 1834.59 | 160886.2 | 111559 | 8.0165
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 20 |  |  | Hāpsalas iela 1 k-3, Rīga, LV-1005 | 1000160168001 | Specprojekts 2.63 | 0 | 12.65 | 58.35 | 12.1 | 2.63 | 2377.87 | 6253.7981 | 4 | District heating system | 1959 | 30 | 2377.87 | 6253.8 | 17.65 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 257361.71 | 36158.76 | 293520.47 | 0.887 | 109107.4 | 45.88 | 3386.51 | 291208.71 | 233221 | 16.759
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 21 |  |  | Ikšķiles iela 9, Rīga, LV-1057 | 1000782075001 | Čehu projekts | 101 | 23.82 | 21.98 | 33.2 | 2.49 | 3587.01 | 8931.6549 | 12 | District heating system | 1974 | 71 | 3587.01 | 8931.65 | 18.71 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 449749.2 | 199132.8 | 648882 | 0.875 | 133046.68 | 37.09 | 4719.38 | 430195.65 | 391820 | 28.1557
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 22 |  |  | Jaunrozes iela 9 k-2, Rīga, LV-1035 | 1000712256001 | Specprojekts 2.83 | 0 | 24.46 | 10.26 | 9.1 | 2.83 | 549.75 | 1555.7925 | 3 | District heating system | 1957 | 12 | 549.75 | 1557.23 | 17.96 | 203 | 0.51 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 128438 | 40585 | 169023 | 0.894 | 25286.47 | 46 | 1082.88 | 94753.22 | 82296 | 5.9137
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 23 |  |  | Krustpils iela 73 k-2, Rīga, LV-1057 | 1001211333003 | Mazģimeņu projekts | 102 | 24.45 | 10.26 | 8.88 | 2.52 | 556.29 | 1401.8508 | 3 | District heating system | 1961 | 12 | 556.29 | 1399.89 | 18.85 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 80768.05 | 20740.6 | 101508.65 | 0.869 | 32321.19 | 58.1 | 1046.79 | 96291.31 | 62999 | 4.527
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 24 |  |  | Nīcgales iela 25, Rīga, LV-1035 | 1000701015001 | Specprojekts | 0 | 64.32 | 11.2 | 14 | 2.5 | 3239.7 | 8099.25 | 5 | District heating system | 1973 | 42 | 3239.7 | 8099.25 | 18.62 | 203 | 0.53 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 351080.4 | 210057.6 | 561138 | 0.866 | 106247.32 | 32.8 | 3825.55 | 347041.04 | 287309 | 20.6457
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 25 |  |  | Saulgožu iela 4, Rīga, LV-1055 | 1000672074001 | Lietuviešu projekts | 0 | 63.14 | 11.9 | 13.6 | 2.5 | 2931.96 | 7329.9 | 5 | District heating system | 1976 | 60 | 2931.96 | 7329.9 | 17.95 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 261248.8 | 185347.2 | 446596 | 0.816 | 145797.69 | 49.73 | 3705.97 | 324095.96 | 284032 | 20.4102
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 26 |  |  | Ezermalas iela 27, Rīga, LV-1014 | 1000842046001 | Specprojekts | 0 | 26 | 23.5 | 33.3 | 2.5 | 3819.1 | 9547.75 | 12 | District heating system | 1983 | 70 | 3819.1 | 9547.75 | 18.45 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 519431.68 | 250458.31 | 769889.99 | 0.909 | 151015.3 | 39.54 | 5582.85 | 501760.16 | 393995 | 28.312
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 27 |  |  | Jūrmalas gatve 37A, Rīga, LV-1067 | 1000930324001 | Ķieģeļu mūra ēka | 0 | 46 | 20 | 10 | 3.17 | 1670.25 | 5294.6925 | 3 | District heating system | 1956 | 22 | 1670.25 | 5294.69 | 17.95 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 234610 | 47232 | 281842 | 0.904 | 69627.87 | 41.69 | 2834.37 | 247872.45 | 198827 | 14.2874
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 28 |  |  | Kaņiera iela 18, Rīga, LV-1063 | 1000720115001 | Specprojekts 2.49 | 0 | 30 | 16 | 30 | 2.49 | 4216.64 | 10499.4336 | 12 | District heating system | 1972 | 102 | 4216.64 | 10507.28 | 17.63 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 495867 | 283577 | 779444 | 0.864 | 139570.11 | 33.1 | 5162.91 | 443459.69 | 378499 | 27.1984
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 29 |  |  | K.Valdemāra iela 109, Rīga, LV-1013 | 1000242018001 | Specprojekts 2.61 | 0 | 28 | 12 | 16 | 2.61 | 1962.1 | 5121.081 | 6 | District heating system | 1974 | 32 | 1962.1 | 5121.08 | 18.63 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 266953 | 94219 | 361172 | 0.915 | 89909.7 | 45.82 | 2897.09 | 262955.43 | 192008 | 13.7974
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 30 |  |  | Kristapa iela 20, Rīga, LV-1046 | 1000602022001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.72 | 316/318 | 53.44 | 11 | 15.2 | 2.72 | 2182.92 | 5937.5424 | 5 | District heating system | 1959 | 55 | 2182.92 | 5937.54 | 18.96 | 203 | 0.55 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 392162.8 | 77299.2 | 469462 | 0.935 | 57557.05 | 26.37 | 3768.45 | 348103.48 | 232356 | 16.6968
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 31 |  |  | Matīsa iela 48 (001), Rīga, LV-1009 | 1000330113001 | Pirmskara laika projekts 2.91 | 0 | 22 | 10 | 7 | 2.91 | 501.5 | 1459.365 | 2 | District heating system | 1890 | 6 | 501.5 | 1459.16 | 17.82 | 203 | 0.5 | Double pipe | Preparation in the heating unit | 63445 | 11789 | 75234 | 0.799 | 18920.98 | 37.73 | 941.56 | 81745.35 | 75382 | 5.4169
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 32 |  |  | Matīsa iela 48 (002), Rīga, LV-1009 | 1000330113002 | Pirmskara laika projekts 2.92 | 0 | 26 | 10 | 7 | 2.92 | 571.4 | 1668.488 | 2 | District heating system | 1900 | 8 | 571.4 | 1670.53 | 17.46 | 203 | 0.5 | Double pipe | Preparation in the heating unit | 74020 | 13752 | 87772 | 0.804 | 20250.6 | 35.44 | 1110.74 | 94485.23 | 85948 | 6.1761
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 33 |  |  | Matīsa iela 48 (003), Rīga, LV-1009 | 1000330113003 | Pirmskara laika projekts 3.00 | 0 | 26 | 10 | 7 | 3 | 467.8 | 1403.4 | 2 | District heating system | 1800 | 8 | 467.8 | 1403.4 | 17.8 | 203 | 0.5 | Double pipe | Preparation in the heating unit | 74020 | 13752 | 87772 | 0.795 | 16888.02 | 36.1 | 862.68 | 74813 | 87300 | 6.2733
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 34 |  |  | Ozolciema iela 18, Rīga, LV-1058 | 1001070529001 | 119. sērija | 119 | 344.52 | 11.4 | 25.65 | 2.65 | 27979 | 74144.35 | 9 | District heating system | 1989 | 396 | 27979 | 74144.35 | 18.65 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 3174768.14 | 1516621.86 | 4691390 | 0.864 | 855416.33 | 30.57 | 31644.25 | 2875285.16 | 2704528 | 194.3439
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 35 |  |  | Ķekavas iela 8, Rīga, LV-1058 | 1000730631001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 24.45 | 10.25 | 8.8 | 2.5 | 564.77 | 1411.925 | 3 | District heating system | 1960 | 12 | 564.77 | 1411.9 | 19.3 | 203 | 0.55 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 95096 | 21954 | 117050 | 0.89 | 28920.7 | 51.21 | 1214.58 | 96480 | 80600 | 5.7918
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 36 |  |  | K.Valdemāra iela 153 k-2, Rīga, LV-1013 | 1000242019001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 26.52 | 23.93 | 34 | 2.5 | 3943.7 | 9859.25 | 12 | District heating system | 1980 | 71 | 3943.7 | 9859.3 | 20 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 477126 | 206980 | 684106 | 0.91 | 191775.7 | 48.63 | 4568.57 | 429759 | 349500 | 25.1146
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 37 |  |  | Kristapa iela 26, Rīga, LV-1046 | 1000602037001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.55 | 316/318 | 72.97 | 11.77 | 14.4 | 2.55 | 3835.1 | 9779.505 | 5 | District heating system | 1960 | 80 | 3835.1 | 9779.5 | 19.23 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 416912 | 110613 | 527525 | 0.91 | 166289.5 | 43.36 | 4791.39 | 388140 | 305300 | 21.9385
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 38 |  |  | Lāču iela 3, Rīga, LV-1013 | 1000250056001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.7 | 316/318 | 37.8 | 11 | 12.2 | 2.7 | 1325.5 | 3578.85 | 4 | District heating system | 1961 | 32 | 1325.5 | 3578.9 | 19.24 | 203 | 0.55 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 170536 | 82019 | 252555 | 0.89 | 68506.4 | 51.68 | 2260.23 | 182454 | 141100 | 10.1393
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 39 |  |  | Lielirbes iela 6, Rīga, LV-1046 | 1000750146009 | Specprojekts | 0 | n/a | n/a | n/a | 2.5 | 5347.8 | 13369.5 | 6 | District heating system | 1985 | 96 | 5347.8 | 13369.5 | 18.74 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 660678 | 279093 | 939771 | 0.88 | 278853.2 | 52.14 | 8723.28 | 697823 | 650400 | 46.7369
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 40 |  |  | Lielupes iela 44A, Rīga, LV-1016 | 1001000145001 | Staļina laika projekts 2.85 | 110 | n/a | n/a | 6.2 | 2.85 | 695.52 | 1982.232 | 2 | District heating system | 1955 | 12 | 695.52 | 1982.2 | 18.77 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 105230 | 34249 | 139479 | 0.89 | 35252.2 | 50.68 | 1407.46 | 110340 | 148400 | 10.6638
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 41 |  |  | Lomonosova iela 12, Rīga, LV-1019 | 1000460125001 | Pirmskara laika projekts 2.9 | 0 | 109.5 | 10.75 | 13.6 | 2.9 | 4743.8 | 13757.02 | 4 | District heating system | 1929 | 89 | 4743.8 | 13757 | 20.11 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 676200 | 99473 | 775673 | 0.92 | 211753.2 | 44.64 | 6212.93 | 557763 | 235200 | 16.9012
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 42 |  |  | Lubānas iela 10, Rīga, LV-1019 | 1000472013003 | 467. sērija 2.5 | 467 | 26.11 | 11.7 | 25.6 | 2.5 | 2175.3 | 5438.25 | 9 | District heating system | 1982 | 36 | 2175.3 | 5438.3 | 20 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 251097 | 123149 | 374246 | 0.9 | 107255.4 | 49.31 | 2701.72 | 234204 | 198300 | 14.2496
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 43 |  |  | Lubānas iela 14, Rīga, LV-1019 | 1000472013002 | 467. sērija 2.5 | 467 | 104.29 | 11.7 | 25.6 | 2.5 | 8317.3 | 20793.25 | 9 | District heating system | 1982 | 138 | 8317.3 | 20793.3 | 21 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 1030334 | 463611 | 1493945 | 0.86 | 395471.4 | 47.55 | 10106.68 | 956959 | 729700 | 52.4353
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 44 |  |  | Putnu iela 12, Rīga, LV-1058 | 1000730042001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 24.45 | 10.25 | 8.8 | 2.5 | 548.5 | 1371.25 | 3 | District heating system | 1961 | 12 | 548.5 | 1371.3 | 19.34 | 203 | 0.55 | Single pipe | Individual | 90318 | n/a | 90318 | 0.91 | 26329.9 | 48 | 1179.72 | 97821 | 81400 | 5.8493
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 45 |  |  | Apes iela 5A, Rīga, LV-1039 | 1000860259002 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.6 | 316/318 | 49.2 | 11 | 14.18 | 2.6 | 2054.72 | 5342.272 | 5 | District heating system | 1971 | 4 | 2054.72 | 5342.27 | 17.9 | 194 | 0.65 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 257694 | 108420 | 366114 | 0.83 | 95823.97 | 46.64 | 3375.85 | 255359.94 | 264200 | 18.9851
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 46 |  |  | Apes iela 6A, Rīga, LV-1006 | 1000860060001 | Specprojekts 2.7 | 0 | 14.72 | 10.7 | 6 | 2.7 | 233.9 | 631.53 | 2 | Decentralized heating - gas | 1963 | 4 | 233.9 | 631.53 | 17.5 | 203 | 0.5 | Double pipe | Individual | 44731 | 8603 | 53334 | 0.86 | 10588.63 | 45.27 | 653.42 | 48671.04 | 35000 | 2.5151
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 47 |  |  | Caunes iela 10 k-1, Rīga, LV-1006 | 1000860206001 | Specprojekts | 0 | 51.4 | 17.1 | 25.14 | 2.5 | 5526.9 | 13817.25 | 9 | District heating system | 1987 | 79 | 5526.9 | 13817.25 | 19.8 | 194 | 0.8 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 615656 | 281214 | 896870 | 0.91 | 165268.01 | 29.91 | 5276.25 | 452302.98 | 678900 | 48.7849
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 48 |  |  | Gogoļa iela 13, Rīga, LV-1050 | 1000410017001 | Pirmskara laika projekts 3.00 | 0 | 94 | 11.5 | 15 | 3 | 5040.1 | 15120.3 | 6 | District heating system | 1910 | 45 | 5040.1 | 15120.3 | 17.9 | 194 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 529269 | 125260 | 654529 | 0.86 | 189611.42 | 37.61 | 5780.05 | 438055.99 | 462700 | 33.249
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 49 |  |  | Matīsa iela 89, Rīga, LV-1009 | 1000762034001 | Pirmskara laika projekts 2.5 | 0 | 17.18 | 11.6 | 5 | 2.5 | 416.4 | 1041 | 2 | Decentralized heating - gas | n/a | 8 | 416.4 | 1041 | 18.8 | 203 | 0.75 | Double pipe | Individual | 69861.5 | 17204 | 87065.5 | 0.87 | 18257.68 | 43.85 | 587 | 49227.36 | 28200 | 2.0264
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 50 |  |  | Mazā Nometņu iela 57, Rīga, LV-1002 | 1000570130001 | Pirmskara laika projekts 2.7 | 0 | 40 | 11 | 8 | 2.7 | 990.3 | 2673.81 | 3 | Decentralized heating - gas | 1907 | 13 | 990.3 | 2673.81 | 17.9 | 203 | 0.7 | Double pipe | Individual | 141983.6 | 34410 | 176393.6 | 0.89 | 36768.39 | 37.13 | 1651.97 | 133989.55 | 56200 | 4.0385
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 51 |  |  | Rudens iela 5, Rīga, LV-1082 | 1001210156003 | 602. sērija 2.55 | 602 | 56.4 | 9.8 | 26.84 | 2.55 | 4122.7 | 10512.885 | 9 | District heating system | 1982 | 71 | 4122.7 | 10512.885 | 17.9 | 194 | 0.75 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 401264 | 266046 | 667310 | 0.81 | 201463.09 | 48.87 | 5218.3 | 398725 | 582800 | 41.8792
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 52 |  |  | Rudens iela 6, Rīga, LV-1082 | 1001212525001 | 602. sērija 2.5 | 602 | 84.6 | 9.8 | 26.84 | 2.5 | 5267.67 | 13169.175 | 9 | District heating system | 1981 | 106 | 5267.67 | 13169.18 | 17.9 | 194 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 571042 | 392868 | 963910 | 0.8 | 272798.63 | 51.79 | 7966.99 | 610089.77 | 817300 | 58.7301
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 53 |  |  | Bauskas iela 73 k-1, Rīga, LV-1004 | 1000520022003 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.56 | 316/318 | 32.8 | 11 | 11.34 | 2.56 | 1372 | 3512.32 | 4 | District heating system | 1960 | 32 | 1372 | 3512.32 | 18.8 | 194 | 0.7 | Single pipe | Individual | 200252 | n/a | 200252 | 0.91 | 40211.29 | 29.31 | 2165.48 | 171968.55 | 151900 | 10.9153
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 54 |  |  | Ieriķu iela 9A, Rīga, LV-1084 | 1000701036001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 32.8 | 11 | 8.51 | 2.5 | 1005.75 | 2514.375 | 3 | District heating system | 1961 | 22 | 1005.75 | 2514.38 | 17.9 | 194 | 0.75 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 141494 | 29178 | 170672 | 0.86 | 40070.47 | 39.84 | 1742.11 | 129186.46 | 133500 | 9.5931
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 55 |  |  | Ieriķu iela 9B, Rīga, LV-1084 | 1000701037002 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 32.8 | 11 | 8.51 | 2.5 | 995.37 | 2488.425 | 3 | District heating system | 1961 | 24 | 995.37 | 2488.425 | 18.9 | 194 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 155690 | 28332 | 184022 | 0.9 | 32842.13 | 32.99 | 1738.65 | 137154.12 | 133300 | 9.5788
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 56 |  |  | Kurzemes prospekts 118, Rīga, LV-1069 | 1000802150001 | 602. sērija 2.55 | 602 | 56.4 | 9.8 | 26.84 | 2.55 | 4130.95 | 10533.9225 | 9 | District heating system | 1974 | 72 | 4130.95 | 10533.9225 | 18.9 | 194 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 451562 | 227220 | 678782 | 0.84 | 190599.62 | 46.14 | 5560.4 | 452092.56 | 566600 | 40.7151
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 57 |  |  | Malienas iela 78, Rīga, LV-1064 | 1001242120001 | 464. sērija (Lietuviešu projekts) | 464 | 60.8 | 12.1 | 13.4 | 2.5 | 4155.82 | 10389.55 | 5 | District heating system | 1966 | 80 | 4155.82 | 10389.55 | 18.9 | 194 | 0.8 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 388620 | 142902 | 531522 | 0.87 | 158394.29 | 38.12 | 4029.74 | 326113.81 | 369400 | 26.5446
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 58 |  |  | Mazā Lubānas iela 16B, Rīga, LV-1019 | 1000470142001 | Hruščova ( 3 stāvu ķieģeļu mūra ēka) 2.75 | 0 | 24.52 | 10.3 | 9.2 | 2.75 | 555.4 | 1527.35 | 3 | Decentralized heating - gas | 1958 | 12 | 555.4 | 1527.35 | 19.9 | 203 | 0.75 | Double pipe | Individual | 129568 | 25808 | 155376 | 0.9 | 21745.39 | 39.15 | 1336.4 | 119002.88 | 72100 | 5.181
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 59 |  |  | Patversmes iela 30 k-2, Rīga, LV-1005 | 1000170125001 | Specprojekts 3.4 | 0 | 140 | 16 | 12 | 3.4 | 6650 | 22610 | 5 | District heating system | 1955 | 84 | 6650 | 22610 | 18.8 | 194 | 0.75 | Single pipe | Individual | 782915 | 180656 | 963571 | 0.89 | 222260.69 | 33.42 | 6644.75 | 507399.91 | 587800 | 42.2385
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 60 |  |  | Sergeja Eizenšteina iela 69, Rīga, LV-1079 | 1001220282004 | 602. sērija 2.55 | 602 | 84.6 | 9.8 | 26.84 | 2.55 | 6207 | 15827.85 | 9 | District heating system | 1979 | 107 | 6207 | 15827.85 | 18.9 | 194 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 716478 | 421782 | 1138260 | 0.85 | 275744.05 | 44.43 | 8198.71 | 667072.29 | 892700 | 64.1483
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 61 |  |  | Stirnu iela 7, Rīga, LV-1035 | 1000712049001 | Specprojekts 2.8 | 0 | 57.9 | 10.2 | 6.17 | 2.8 | 1211.4 | 3391.92 | 2 | District heating system | 1959 | 18 | 1211.4 | 3391.92 | 18 | 194 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 129105 | 61235 | 190340 | 0.83 | 54304.08 | 44.84 | 1871.78 | 135686.51 | 178300 | 12.8124
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 62 |  |  | Zaķu iela 7, Rīga, LV-1009 | 1000370011002 | Specprojekts | 0 | 46 | 13 | 13.75 | 2.5 | 3222.5 | 8056.25 | 5 | District heating system | 1985 | 49 | 3222.5 | 8056.25 | 18.8 | 194 | 0.75 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 276814 | 126960 | 403774 | 0.85 | 133674.54 | 41.48 | 3225.44 | 256769.06 | 345900 | 24.8559
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 63 |  |  | Lubānas iela 6, Rīga, LV-1019 | 100047072001 | 467. sērija 2.5 | 467 | 26.4 | 11.75 | 25.6 | 2.5 | 2179.1 | 5447.75 | 9 | District heating system | 1984 | 35 | 2179.1 | 5447.8 | 19.46 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 258034 | 126015 | 384049 | 0.85 | 99441.9 | 45.63 | 2695.49 | 235106 | 271830 | 19.5333
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 64 |  |  | Maskavas iela 213, Rīga, LV-1019 | 1000470111001 | 467. sērija 2.5 | 467 | 26.4 | 11.75 | 25.6 | 2.5 | 2166 | 5415 | 9 | District heating system | 1982 | 38 | 2166 | 5415 | 19.43 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 250042 | 130201 | 380243 | 0.84 | 104185.5 | 48.1 | 2711.2 | 236201 | 299500 | 21.5217
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 65 |  |  | Maskavas iela 215, Rīga, LV-1019 | 1000470091001 | 467. sērija 2.5 | 467 | 26.27 | 11.7 | 25.6 | 2.5 | 2141.7 | 5354.25 | 9 | District heating system | 1982 | 36 | 2141.7 | 5354.3 | 19.47 | 203 | 0.75 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 258444 | 136103 | 394547 | 0.85 | 102689.1 | 47.95 | 2712.55 | 234058 | 301800 | 21.687
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 66 |  |  | Maskavas iela 216, Rīga, LV-1019 | 1000720067001 | 467. sērija 2.5 | 467 | 26.3 | 11.66 | 25.6 | 2.5 | 2147.8 | 5369.5 | 9 | District heating system | 1972 | 36 | 2147.8 | 5369.5 | 19.47 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 275630 | 118667 | 394297 | 0.85 | 104908.4 | 48.84 | 2984.48 | 259854 | 312900 | 22.4846
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 67 |  |  | Maskavas iela 220A, Rīga, LV-1019 | 1000720168001 | 467. sērija 2.5 | 467 | 26.1 | 11.65 | 25.6 | 2.5 | 2158.1 | 5395.25 | 9 | District heating system | 1973 | 36 | 2158.1 | 5395.3 | 19.46 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 270386 | 136577 | 406963 | 0.85 | 105321.7 | 48.8 | 2980.47 | 259327 | 312900 | 22.4846
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 68 |  |  | Maskavas iela 243, Rīga, LV-1019 | 1000720154001 | 467. sērija 2.5 | 467 | 74.7 | 11.65 | 28.5 | 2.5 | 6990.9 | 17477.25 | 9 | District heating system | 1976 | 96 | 6990.9 | 17477.3 | 19.26 | 203 | 0.75 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 697482 | 338398 | 1035880 | 0.87 | 295764.2 | 42.31 | 7049.69 | 630273 | 766100 | 55.0509
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 69 |  |  | Maskavas iela 265 k-1, Rīga, LV-1063 | 1000722097001 | Specprojekts | 0 | 25.78 | 27.86 | 36.8 | 2.5 | 4486 | 11215 | 13 | District heating system | 1987 | 73 | 4486 | 11215 | 20.47 | 203 | 0.8 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 617954 | 248203 | 866157 | 0.87 | 205262.5 | 45.76 | 5650.59 | 531913 | 569400 | 40.9163
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 70 |  |  | Palmu iela 20, Rīga, LV-1006 | 1000860357001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 53.38 | 10.96 | 14.15 | 2.5 | 2294.31 | 5735.775 | 5 | District heating system | 1963 | 53 | 2294.31 | 5735.8 | 18.8 | 203 | 0.55 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 262791 | 72848 | 335639 | 0.88 | 121791 | 53.08 | 3649.66 | 303756 | 318170 | 22.8633
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 71 |  |  | Purvciema iela 22, Rīga, LV-1035 | 1000712297001 | 119. sērija 2.5 | 119 | 31.73 | 11.8 | 25.6 | 2.5 | 2579.8 | 6449.5 | 9 | District heating system | 1982 | 36 | 2579.8 | 6449.5 | 20.06 | 203 | 0.8 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 333566 | 131511 | 465077 | 0.84 | 117891.6 | 45.7 | 4105.97 | 288792 | 331900 | 23.8499
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 72 |  |  | Purvciema iela 44 k-2, Rīga, LV-1082 | 1000712294002 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 24.55 | 10.28 | 6.5 | 2.5 | 382.5 | 956.25 | 2 | District heating system | 1962 | 8 | 382.5 | 1051.9 | 18.3 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 52502 | 31857 | 84359 | 0.88 | 19228.7 | 50.27 | 729.27 | 53042 | 63700 | 4.5774
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 73 |  |  | Raunas iela 58 k-5, Rīga, LV-1084 | 1000890170005 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 37.93 | 11 | 9.1 | 2.5 | 987.7 | 2469.25 | 3 | District heating system | 1961 | 24 | 987.7 | 2716.2 | 19.26 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 151200 | 58293 | 209493 | 0.89 | 49972.5 | 50.59 | 1930.79 | 151460 | 144600 | 10.3908
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 74 |  |  | Raunas iela 58 k-6, Rīga, LV-1084 | 1000890170006 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.6 | 316/318 | 53.42 | 11 | 12 | 2.6 | 1851.6 | 4814.16 | 4 | District heating system | 1961 | 44 | 1851.6 | 4814.2 | 19.73 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 135378 | 109596 | 244974 | 0.9 | 88800.2 | 47.96 | 2712.61 | 228341 | 272110 | 19.5535
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 75 |  |  | Ropažu iela 21, Rīga, LV-1039 | 1000862032001 | 103. sērija 2.5 | 103 | 32.5 | 12.48 | 17.2 | 2.5 | 2154.79 | 5386.975 | 5 | District heating system | 1982 | 27 | 2154.79 | 5387 | 19.65 | 203 | 0.65 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 172088 | 87588 | 259676 | 0.91 | 104834.4 | 48.65 | 2608.78 | 231642 | 299400 | 21.5145
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 76 |  |  | Ropažu iela 56, Rīga, LV-1006 | 1000860270001 | Specprojekts 3.29 | 0 | 54.44 | 20.46 | 13.7 | 3.29 | 2334.56 | 7680.7024 | 4 | District heating system | 1957 | 33 | 2334.56 | 7680.7 | 19.58 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 289269 | 95329 | 384598 | 0.9 | 123405.8 | 52.86 | 3529.81 | 298594 | 314800 | 22.6211
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 77 |  |  | A.Grīna bulvāris 15, Rīga, LV-1002 | 1000572034001 | Specprojekts | 0 | 63.43 | 12.19 | 14.45 | 2.5 | 2634.12 | 6585.3 | 5 | District heating system | 1968 | 55 | 2634.12 | 6585.3 | 19 | 203 | 0.53 | Double pipe | Preparation in the heating unit | 333838.67 | 177638 | 511476.67 | 0.9 | 149402.02 | 56.72 | 4084.45 | 367692.61 | 297273 | 21.3617
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 78 |  |  | Alfrēda Kalniņa iela 8, Rīga, LV-1050 | 1000050083001 | Pirmskara laika projekts 3.02 | 0 | 19.24 | 15.77 | 13.44 | 3.02 | 3203.32 | 9674.0264 | 5 | District heating system | 1875 | 32 | 3203.32 | 9674.03 | 18 | 203 | 0.65 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 370289.66 | 50787.78 | 421077.44 | 0.89 | 169351.26 | 52.87 | 4237.13 | 364022.16 | 127388 | 9.1539
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 79 |  |  | Ausekļa iela 20, Rīga, LV-1010 | 1000110035001 | Pirmskara laika projekts 3.17 | 0 | 19.24 | 15.77 | 13.44 | 3.17 | 633.51 | 2008.2267 | 3 | District heating system | 1904 | 10 | 633.51 | 2008.23 | 17.81 | 203 | 0.54 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 90863.38 | 18836.62 | 109700 | 0.89 | 33868.9 | 53.46 | 1164.93 | 98373.61 | 42300 | 3.0396
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 80 |  |  | Baltāsbaznīcas iela 31 k-2, Rīga, LV-1015 | 1001112038008 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.68 | 316/318 | 48.18 | 10.23 | 9.1 | 2.68 | 1098.9 | 2945.052 | 3 | District heating system | 1964 | 24 | 1098.9 | 2954.42 | 18.93 | 203 | 0.541 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 170919.72 | 69397.78 | 240317.5 | 0.878 | 65984.42 | 60.05 | 2188.77 | 192505.62 | 114306 | 8.2139
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 81 |  |  | Baltāsbaznīcas iela 34, Rīga, LV-1015 | 1001110340001 | 103. sērija 2.735 | 103 | n/a | n/a | 14.6 | 2.735 | 6067.3 | 16594.0655 | 5 | District heating system | 1984 | 108 | 6067.3 | 16594.58 | 18.81 | 203 | 0.512 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 639017.8 | 521152.2 | 1160170 | 0.845 | 401102.85 | 66.11 | 9165.97 | 812476.68 | 700866 | 50.3633
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 82 |  |  | Balvu iela 15, Rīga, LV-1003 | 1000482025001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 26 | 23.8 | 33.6 | 2.5 | 3861.71 | 9654.275 | 12 | District heating system | 1976 | 71 | 3861.71 | 9654.28 | 19.31 | 203 | 0.75 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 522551.14 | 225121.36 | 747672.5 | 0.92 | 177851.83 | 46.06 | 5380.33 | 496568.64 | 402441 | 28.9189
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 83 |  |  | Biķernieku iela 258, Rīga, LV-1079 | 1000702031001 | Staļina laika projekts 3.04 | 110 | 60.68 | 10.66 | 6.6 | 3.04 | 1184.1 | 3599.664 | 2 | District heating system | 1900 | 32 | 1184.1 | 3603.9 | 17.66 | 203 | 0.508 | Double pipe | Preparation in the heating unit | 174228.46 | 53958.21 | 228186.67 | 0.86 | 76144.05 | 64.31 | 2562.73 | 214215.21 | 136741 | 9.826
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 84 |  |  | Brīvības gatve 249, Rīga, LV-1006 | 1000860013008 | Pirmskara laika projekts 3.1 | 0 | n/a | n/a | 10.2 | 3.1 | 417.5 | 1294.25 | 3 | District heating system | 1910 | 8 | 417.5 | 1294.25 | 18 | 203 | 0.514 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 98130.91 | 21724.56 | 119855.47 | 0.86 | 12735.55 | 62.74 | 908.05 | 79632.36 | 10471 | 0.75243
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 85 |  |  | Kurzemes prospekts 80, Rīga, LV-1067 | 1000800025030 | 602. sērija 2.73 | 602 | 51 | 12.68 | 25.6 | 2.73 | 4062.19 | 11089.7787 | 9 | District heating system | 1979 | 72 | 4062.19 | 11089.78 | 17.94 | 203 | 0.644 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 444363.09 | 272316.91 | 716680 | 0.9 | 197933.83 | 48.73 | 5310.67 | 450419.03 | 430654 | 30.9462
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 86 |  |  | Zentenes iela 26, Rīga, LV-1069 | 1001170194001 | Lietuviešu projekts 2.71 | 0 | 77.22 | 12.15 | 14.06 | 2.71 | 3584.93 | 9715.1603 | 5 | District heating system | 1973 | 75 | 3584.93 | 9715.16 | 17.95 | 203 | 0.595 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 338181.08 | 256708.92 | 594890 | 0.88 | 185687.9 | 51.8 | 4469.41 | 371632.25 | 353326 | 25.3895
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 87 |  |  | Brīvības gatve 336, Rīga, LV-1006 | 1001150139001 | Staļina laika projekts 2.91 | 110 | n/a | n/a | 16.3 | 2.91 | 3115.45 | 9065.9595 | 5 | District heating system | 1938 | 41 | 3115.45 | 9066 | 18.77 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 363684 | 133660 | 497344 | 0.88 | 166344 | 53.39 | 4537.39 | 374638 | 288740 | 20.7485
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 88 |  |  | Brīvības gatve 391 k-2, Rīga, LV-1024 | 1000910167002 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 53.37 | 11.05 | 14.4 | 2.5 | 2332.67 | 5831.675 | 5 | District heating system | 1950 | 55 | 2332.67 | 5831.7 | 19.73 | 203 | 0.66 | Double pipe | Preparation in the heating unit | 293994 | 138226 | 432220 | 0.89 | 129462 | 55.5 | 3437.61 | 302512 | 241100 | 17.3251
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 89 |  |  | Eksporta iela 17, Rīga, LV-1045 | 1000120014003 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts | 316/318 | 68.8 | 11.01 | 14.4 | 2.53 | 3011.35 | 7618.7155 | 5 | District heating system | 1964 | 69 | 3011.35 | 7588.6 | 20.64 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 407491 | 96028 | 503519 | 0.91 | 148296 | 49.25 | 3823.77 | 363851 | 211260 | 15.1809
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 90 |  |  | Krapes iela 5 k-1, Rīga, LV-1034 | 1000682066001 | Hruščova ( 2 stāvu ) | 0 | 24.44 | 10.3 | 6.4 | 2.7 | 372.42 | 1005.534 | 2 | Decentralized heating - wood-burning or pellet Stoves | 1960 | 8 | 372.42 | 1005.5 | 18.84 | 203 | 0.6 | Heating system | Individual | 81152 | n/a | 81152 | 0.91 | 17791 | 47.77 | 1046.96 | 80115 | 57480 | 4.1304
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 91 |  |  | Eduarda Smiļģa iela 1, Rīga, LV-1048 | 1000580031001 | Pirmskara laika projekts 2.84 | 0 | n/a | n/a | 9.75 | 2.84 | 1247.6 | 3543.184 | 4 | District heating system | 1890 | 19 | 1247.6 | 3543.18 | 18 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 193346.82 | 32803.2 | 226150.02 | 0.92 | 52396.87 | 42 | 1886.3 | 190830.97 | 74815.55 | 5.3761
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 92 |  |  | Ernestīnes iela 41, Rīga, LV-1046 | 1000590122001 | Pirmskara laika projekts 2.4 | 0 | 24.9 | 16.65 | 8.5 | 2.4 | 647.36 | 1553.664 | 3 | Decentralized heating - gas | 1904 | 9 | 647.36 | 1553.66 | 18 | 203 | 0.7 | Double pipe | Individual | 75627.9 | n/a | 75627.9 | 0.89 | 16467.35 | 25.44 | 712.8 | 59730.17 | 36071.5 | 2.5921
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 93 |  |  | Alauksta iela 10, Rīga, LV-1009 | 1000360037001 | Specprojekts 2.73 | 0 | 23.5 | 14.09 | 19.99 | 2.73 | 1478.6 | 4036.578 | 7 | District heating system | 1969 | 25 | 1478.6 | 4036.5 | 18.549 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 150034 | 68342 | 218376 | 0.865 | 66967.296 | 45.29 | 2025.094 | 166883.16 | 125845.77 | 9.0431
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 94 |  |  | Kolkasraga iela 3, Rīga, LV-1002 | 1000560273001 | Specprojekts 2.85 | 0 | 55 | 13 | 9.6 | 2.85 | 1588.6 | 4527.51 | 2 | District heating system | 1958 | 26 | 1588.6 | 4528 | 20 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 214089 | 40024 | 254113 | 0.92 | 53695 | 33.8 | 2324.3 | 226476 | 175900 | 12.6399
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 95 |  |  | Skolas iela 25 k-1, Rīga, LV-1010 | 1000200049001 | Pirmskara laika projekts 3.4 | 0 | n/a | n/a | 21 | 3.4 | 3237.9 | 11008.86 | 6 | District heating system | 1910 | 30 | 3237.9 | 11009 | 18.5 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 282751 | 34752 | 317503 | 0.91 | 101022 | 31.2 | 3295.9 | 291518 | 69600 | 5.0014
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 96 |  |  | Skolas iela 25 k-2, Rīga, LV-1010 | 1000200049002 | Pirmskara laika projekts 3.25 | 0 | 32 | 12.5 | 17.2 | 3.25 | 1690.6 | 5494.45 | 5 | District heating system | 1910 | 21 | 1690.6 | 5494 | 18.5 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 148065 | 25808 | 173873 | 0.9 | 56635 | 33.5 | 1582.4 | 142621 | 70320 | 5.0531
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 97 |  |  | Slokas iela 72, Rīga, LV-1007 | 1000660117001 | Specprojekts 3.0 | 0 | 60 | 14 | 10 | 3 | 2007.6 | 6022.8 | 3 | District heating system | 1956 | 27 | 2007.6 | 6023 | 18.6 | 203 | 0.5 | Single pipe | Individual | 211997 | n/a | 211997 | 0.9 | 72073 | 35.9 | 2640 | 239222 | 202400 | 14.5442
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 98 |  |  | Berģu iela 3, Rīga, LV-1024 | 1001270052001 | 103. sērija 2.5 | 103 | 166.65 | 9.78 | 25.7 | 2.5 | 2368.19 | 5920.475 | 95 | District heating system | 1975 | 42 | 2368.19 | 5290.5 | 18.02 | 203 | 0.5 | Single pipe | Individual | 235066 | n/a | 235066 | 0.89 | 109060 | 46.05 | 3362 | 256918 | 222000 | 15.9526
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 99 |  |  | Čiekurkalna 4. šķērslīnija 17, Rīga, LV-1026 | 1000870095001 | 103. sērija 2.5 | 103 | n/a | n/a | 25.6 | 2.5 | 6280.7 | 15701.75 | 9 | District heating system | 1985 | 105 | 6280.7 | 15701.1 | 18.14 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 694050 | 461098 | 1155148 | 0.82 | 311901 | 49.66 | 8784.59 | 706854 | 562800 | 40.4421
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 100 |  |  | Gramzdas iela 19 k-1, Rīga, LV-1029 | 1000930177001 | 119. sērija 2.6 | 119 | 62.91 | 11.8 | 25.4 | 2.6 | 4897 | 12732.2 | 9 | District heating system | 1987 | 71 | 4897 | 12732.2 | 20.57 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 652208 | 652208 | 1304416 | 0.86 | 229190 | 46.8 | 5776.7 | 547256 | 426300 | 30.6334
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 101 |  |  | Līduma iela 2, Rīga, LV-1079 | 1001222020001 | 464. sērija (Lietuviešu projekts) | 464 | 81.13 | 11.93 | 14.4 | 2.5 | 4073.8 | 10184.5 | 5 | District heating system | 1975 | 75 | 4073.8 | 10184.5 | 18.25 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 361345 | 288431 | 649776 | 0.81 | 201723 | 49.52 | 4723.37 | 380047 | 393570 | 28.2814
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 102 |  |  | Ropažu iela 116, Rīga, LV-1006 | 1000910013001 | Pirmskara laika projekts 3.00 | 0 | 21.26 | 11.65 | 6.55 | 3 | 402.6 | 1207.8 | 2 | Decentralized heating - wood-burning or pellet Stoves | 1910 | 6 | 402.6 | 1211.8 | 18.65 | 203 | 0.7 | Double pipe | Individual | 74706 | n/a | 74706 | 0.85 | 16586 | 41.2 | 955.86 | 72526 | 49980 | 3.5915
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 103 |  |  | Lilijas iela 7, Rīga, LV-1007 | 1000660193001 | Pirmskara laika projekts 2.57 | 0 | 24.61 | 8.9 | 8.5 | 2.57 | 454.09 | 1167.0113 | 3 | Decentralized heating - gas | 1910 | 8 | 454.09 | 1167.01 | 16 | 203 | 0.6 | Double pipe | Hot water system | 60411.5 | n/a | 60411.5 | 0.94 | 7807.5 | 17.19 | 705.74 | 53613187.35 | 24341.65 | 1.7492
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 104 |  |  | Viestura prospekts 16, Rīga, LV-1034 | 1000682038001 | 467. sērija 2.5 | 467 | 52 | 11.71 | 25.35 | 2.5 | 4311.25 | 10778.125 | 9 | District heating system | 1976 | 72 | 4311.25 | 10778.1 | 19.43 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 495203 | 270957 | 766160 | 0.83 | 217417 | 50.43 | 5095.23 | 447308 | 351550 | 25.2619
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 105 |  |  | Brīvības gatve 399, Rīga, LV-1024 | 1000910168002 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 53 | 11 | 15.2 | 2.5 | 1881.76 | 4704.4 | 4 | District heating system | 1961 | 44 | 1881.76 | 4704 | 18.5 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 237037 | 107720 | 344757 | 0.88 | 93882 | 40.6 | 2308.2 | 209397 | 218800 | 15.7227
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 106 |  |  | Bārtas iela 3, Rīga, LV-1046 | 1000762034001 | Pirmskara laika projekts 3.2 | 0 | 51 | 13.8 | 6.4 | 3.2 | 1544 | 4940.8 | 2 | District heating system | 1915 | 23 | 1544 | 4940.8 | 18 | 194 | 0.65 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 210445 | 89057 | 299502 | 0.85 | 66963.14 | 43.38 | 2698.26 | 194974.4 | 232100 | 16.6784
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 107 |  |  | Ļermontova iela 4B, Rīga, LV-1002 | 1000590165002 | Pirmskara laika projekts 2.95 | 0 | 23.5 | 10.4 | 7.15 | 2.95 | 651.5 | 1921.925 | 3 | Decentralized heating - wood-burning or pellet Stoves | 1940 | 9 | 651.5 | 1921.93 | 17.9 | 203 | 0.7 | Heating system | Individual | 85003.62 | 19358.4 | 104362.02 | 0.87 | 26173.37 | 40.18 | 1001.4 | 77437.95 | 50300 | 3.6145
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 108 |  |  | Krūzes iela 29 k-1, Rīga, LV-1002 | 1000750516001 | Specprojekts 2.8 | 0 | 24.51 | 10.29 | 9.3 | 2.8 | 569.8 | 1595.44 | 3 | District heating system | 1964 | 12 | 569.8 | 1595.44 | 19.774 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 84378.25 | 22658.5 | 107036.75 | 0.95 | 20937.8 | 36.75 | 1231.62 | 91429.06 | 102580.47 | 7.3713
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 109 |  |  | Džutas iela 13A, Rīga, LV-1026 | 1000860177001 | 103. sērija 2.5 | 103 | 48.76 | 12.79 | 14.2 | 2.5 | 2476.8 | 6192 | 95 | District heating system | 1972 | 31 | 2476.8 | 6192 | 19.774 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 273912.8 | 166723.2 | 440636 | 0.93 | 104638.94 | 42.25 | 3787.93 | 298250.24 | 337111.22 | 24.2244
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 110 |  |  | Dzelzavas iela 59, Rīga, LV-1084 | 1000712275001 | 467. sērija 2.45 | 467 | 77.36 | 10 | 25 | 2.45 | 6416.01 | 15719.2245 | 9 | District heating system | 1977 | 108 | 6416.01 | 15719.22 | 19.774 | 203 | 0.84 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 692869.2 | 418348.8 | 1111218 | 0.95 | 255734.89 | 39.86 | 6485.92 | 554010.32 | 529903 | 38.0781
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 111 |  |  | Meldru iela 19, Rīga, LV-1015 | 1001110744001 | Staļina laika projekts 2.7 | 110 | 16.1 | 11 | 6.4 | 2.7 | 260.01 | 702.027 | 2 | District heating system | 1956 | 6 | 260.01 | 702 | 18 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 46197 | 46197 | 92394 | 0.89 | 12639.3 | 48.61 | 686.81 | 48161 | 54500 | 3.9163
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 112 |  |  | Ieriķu iela 58, Rīga, LV-1084 | 1000700095001 | Specprojekts | 0 | 165.5 | 12.2 | 25.4 | 2.5 | 13748.9 | 34372.25 | 9 | District heating system | 1978 | 241 | 13748.9 | 34372.3 | 20.26 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 1497767 | 868013 | 2365780 | 0.9 | 715665.7 | 52.05 | 15149.61 | 1380478 | 1463700 | 105.1796
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 113 |  |  | Ieriķu iela 60, Rīga, LV-1084 | 1000700100001 | Specprojekts | 0 | 165.5 | 12.2 | 25.4 | 2.5 | 13881.4 | 34703.5 | 9 | District heating system | 1977 | 240 | 13881.4 | 34703.5 | 20.27 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 1545251 | 933509 | 2478760 | 0.9 | 720153.7 | 51.88 | 15424.44 | 1408339 | 1422900 | 102.2477
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 114 |  |  | Ilūkstes iela 105, Rīga, LV-1082 | 1000711549001 | 103. sērija 2.5 | 103 | 71.99 | 14.8 | 14.4 | 2.5 | 3717.3 | 9293.25 | 5 | District heating system | 1985 | 78 | 3717.3 | 9293.3 | 19.33 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 423177 | 269053 | 692230 | 0.89 | 183342.4 | 49.32 | 5660.9 | 464791 | 557800 | 40.0828
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 115 |  |  | Ilūkstes iela 58, Rīga, LV-1082 | 1000712189001 | 464. sērija (Lietuviešu projekts) 2.77 | 464 | 80.82 | 11.91 | 14.4 | 2.77 | 3703.17 | 10257.7809 | 5 | District heating system | 1979 | 75 | 3703.17 | 10257.8 | 18.12 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 323687 | 240967 | 564654 | 0.88 | 177460.8 | 47.92 | 4621.21 | 344785 | 401000 | 28.8153
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 116 |  |  | Lubānas iela 41 k-2, Rīga, LV-1073 | 1001212458001 | Staļina laika projekts 2.85 | 110 | 38.1 | 12.92 | 6.5 | 2.85 | 749.9 | 2137.215 | 2 | District heating system | 1949 | 12 | 749.9 | 2137.2 | 18.31 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 91186 | 13708 | 104894 | 0.91 | 32187.3 | 42.92 | 1409.11 | 107881 | 110700 | 7.9548
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 117 |  |  | Madonas iela 23, Rīga, LV-1084 | 1000702153001 | Franču projekts (Monolīta ēka) | 105 | 22.09 | 25.38 | 54.4 | 2.5 | 6925.4 | 17313.5 | 18 | District heating system | 1984 | 96 | 6925.4 | 17313.5 | 21.05 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 805213 | 341527 | 1146740 | 0.92 | 323679.6 | 46.74 | 7068.05 | 708258 | 742000 | 53.3192
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 118 |  |  | Pļavnieku iela 7, Rīga, LV-1021 | 1001212340007 | Mazģimeņu projekts 2.58 | 102 | 26.26 | 17.51 | 24.3 | 2.58 | 2718.8 | 7014.504 | 9 | District heating system | 1991 | 63 | 2718.8 | 7014.5 | 20.22 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 291239 | 291239 | 582478 | 0.91 | 129639.8 | 47.68 | 3128.9 | 282740 | 291200 | 20.9253
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 119 |  |  | Druvienas iela 15A, Rīga, LV-1079 | 1001220007001 | 464. sērija (Lietuviešu projekts) 2.6 | 464 | 51.43 | 11.94 | 14.4 | 2.6 | 2565.9 | 6671.34 | 5 | District heating system | 1978 | 45 | 2565.9 | 6671.3 | 19.62 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 263290 | 166408 | 429698 | 0.89 | 128281.8 | 49.99 | 3215.8 | 267535 | 311700 | 22.3984
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 120 |  |  | Sergeja Eizenšteina iela 61, Rīga, LV-1079 | 1001220282005 | 602. sērija 2.5 | 602 | 51.81 | 10.64 | 29.35 | 2.5 | 4450.5 | 11126.25 | 10 | District heating system | 1980 | 71 | 4450.5 | 11126.3 | 20.67 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 523518 | 302806 | 826324 | 0.91 | 226828.1 | 50.97 | 5144.8 | 483659 | 531200 | 38.1713
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 121 |  |  | Stirnu iela 45, Rīga, LV-1084 | 1000700294001 | 467. sērija 2.68 | 467 | 64.6 | 10.4 | 14.4 | 2.68 | 2777.17 | 7442.8156 | 5 | District heating system | 1970 | 60 | 2777.17 | 7742.8 | 20.58 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 365319 | 210671 | 575990 | 0.9 | 147195.2 | 53 | 3505.09 | 319137 | 383600 | 27.565
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 122 |  |  | Ulbrokas iela 22, Rīga, LV-1021 | 1001212145001 | 602. sērija 2.67 | 602 | 51.93 | 10.42 | 25.6 | 2.67 | 3959 | 10570.53 | 10 | District heating system | 1987 | 71 | 3959 | 10570.5 | 20.65 | 203 | 0.65 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 440396 | 284052 | 724448 | 0.9 | 202105.6 | 51.05 | 4464.87 | 410608 | 464200 | 33.3568
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 123 |  |  | Ūnijas iela 71, Rīga, LV-1084 | 1000702384001 | Specprojekts | 0 | 165.5 | 12.2 | 25.4 | 2.5 | 13813.5 | 34533.75 | 9 | District heating system | 1974 | 239 | 13813.5 | 34533.8 | 20.26 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 1464953 | 846347 | 2311300 | 0.89 | 720658.8 | 52.17 | 15397.49 | 1368340 | 1429250 | 102.704
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 124 |  |  | Vaidavas iela 13, Rīga, LV-1084 | 1000702178003 | 467. sērija 2.86 | 467 | 97.21 | 10.45 | 14.9 | 2.86 | 4098.12 | 11720.6232 | 5 | District heating system | 1969 | 80 | 4098.12 | 11720.6 | 20.56 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 519454 | 280852 | 800306 | 0.89 | 230669.4 | 56.29 | 5406.83 | 492896 | 558000 | 40.0972
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 125 |  |  | Zemes iela 5, Rīga, LV-1082 | 1001212327001 | Mazģimeņu projekts 2.5 | 102 | 26.2 | 17.49 | 24.3 | 2.5 | 2846.8 | 7117 | 9 | District heating system | 1984 | 63 | 2846.8 | 7117 | 20.17 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 305803 | 157487 | 463290 | 0.91 | 134386.1 | 47.21 | 3178.9 | 287321 | 314700 | 22.6139
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 126 |  |  | Zirņu iela 5 k-2, Rīga, LV-1013 | 1000250181001 | 467. sērija 2.5 | 467 | 103.42 | 11.9 | 25.6 | 2.5 | 8684 | 21710 | 9 | District heating system | 1973 | 144 | 8684 | 21710 | 20.45 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 482520 | 246143 | 728663 | 0.88 | 487609.3 | 56.15 | 9644.89 | 881474 | 996600 | 71.6144
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 127 |  |  | Zirņu iela 5 k-1, Rīga, LV-1013 | 1000250181002 | 467. sērija 2.5 | 467 | 52.6 | 11.7 | 25.6 | 2.5 | 4349.2 | 10873 | 9 | District heating system | 1975 | 72 | 4349.2 | 10873 | 20.45 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 261120 | 123276 | 384396 | 0.9 | 228225.9 | 52.48 | 5049.8 | 463210 | 510800 | 36.7054
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 128 |  |  | Zirņu iela 5, Rīga, LV-1013 | 1000250181003 | 467. sērija 2.5 | 467 | 26.08 | 11.67 | 25.6 | 2.5 | 2163.3 | 5408.25 | 9 | District heating system | 1975 | 36 | 2163.3 | 5408.3 | 20.49 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 139166 | 61318 | 200484 | 0.89 | 118831.5 | 54.93 | 2710.88 | 250796 | 273400 | 19.6462
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 129 |  |  | Tomsona iela 25, Rīga, LV-1013 | 1000240137001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 52.64 | 11.05 | 14.4 | 2.5 | 2365 | 5912.5 | 5 | District heating system | 1964 | 50 | 2365 | 5912.5 | 19.71 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 277916 | 91480 | 369396 | 0.89 | 124091.1 | 52.47 | 3192.31 | 276439 | 189100 | 13.5885
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 130 |  |  | Tomsona iela 25 k-1, Rīga, LV-1013 | 1000240134001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 68.71 | 11.01 | 14.4 | 2.5 | 2988 | 7470 | 5 | District heating system | 1963 | 70 | 2988 | 7470 | 19.72 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 360434 | 115579 | 476013 | 0.89 | 153456 | 51.36 | 4306.77 | 362031 | 429000 | 30.8274
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 131 |  |  | Upes iela 10A, Rīga LV-1013 | 100252014001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 3.0 | 316/318 | 19.4 | 11.05 | 15.4 | 3 | 808.9 | 2426.7 | 5 | District heating system | 1961 | 20 | 808.9 | 2426.7 | 18.74 | 203 | 0.55 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 108534 | 108534 | 217068 | 0.89 | 41092.7 | 50.8 | 1316.55 | 105536 | 120700 | 8.6733
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 132 |  |  | Vārnu iela 15A, Rīga, LV-1009 | 1000360034001 | Pirmskara laika projekts 2.8 | 0 | 14 | 7.9 | 6.4 | 2.8 | 186.9 | 523.32 | 2 | District heating system | 1890 | 5 | 186.9 | 523.3 | 18 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 46190 | 7598 | 53788 | 0.89 | 10691.4 | 57.2 | 670.6 | 52128 | 66700 | 4.793
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 133 |  |  | Vārnu iela 15, Rīga, LV-1009 | 1000360034002 | Pirmskara laika projekts 2.8 | 0 | 22.6 | 7.7 | 12.6 | 2.8 | 454.6 | 1272.88 | 4 | District heating system | 1900 | 12 | 454.6 | 1272.9 | 19.774 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 63472 | 11282 | 74754 | 0.89 | 23433 | 51.55 | 894.12 | 70208 | 91100 | 6.5463
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 134 |  |  | Vārnu iela 15B, Rīga, LV-1009 | 1000360034003 | Pirmskara laika projekts 2.9 | 0 | 24.8 | 13 | 13 | 2.9 | 941.8 | 2731.22 | 4 | District heating system | 1900 | 15 | 941.8 | 2731.2 | 18 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 116137 | 28493 | 144630 | 0.89 | 46512.5 | 49.39 | 1681.34 | 127310 | 166700 | 11.9788
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 135 |  |  | Baltezera iela 7, Rīga, LV-1024 | 1000912036001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 63.36 | 11.06 | 14.4 | 2.5 | 2800.71 | 7001.775 | 5 | District heating system | 1960 | 55 | 2800.71 | 7001.8 | 19.69 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 342547 | 168773 | 511320 | 0.89 | 149040.2 | 53.22 | 4011.2 | 351195 | 365000 | 26.2284
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 136 |  |  | Biķernieku iela 230, Rīga, LV-1079 | 1001232014001 | Specprojekts 2.55 | 0 | 35.94 | 16.66 | 14.4 | 2.55 | 1834.9 | 4678.995 | 5 | District heating system | 1988 | 32 | 1834.9 | 4679 | 19.31 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 238988 | 125468 | 364456 | 0.89 | 93353.4 | 50.88 | 2941.29 | 240929 | 299700 | 21.5361
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 137 |  |  | Brīvības gatve 225A, Rīga, LV-1039 | 1000860042002 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 63.2 | 11.05 | 14.4 | 2.5 | 2783.98 | 6959.95 | 5 | District heating system | 1967 | 55 | 2783.98 | 6960 | 20.2 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 320259 | 160429 | 480688 | 0.89 | 149225.1 | 53.6 | 3816.95 | 335919 | 349800 | 25.1362
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 138 |  |  | Brīvības gatve 281, Rīga, LV-1006 | 1000860420001 | Specprojekts | 0 | n/a | n/a | 17.2 | 2.5 | 4960.48 | 12401.2 | 5 | District heating system | 1979 | 70 | 4960.48 | 12401.2 | 20.62 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 643315 | 191419 | 834734 | 0.9 | 264744.2 | 53.37 | 7202.91 | 660677 | 701400 | 50.4017
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 139 |  |  | Brīvības gatve 358, Rīga, LV-1006 | 1000920007002 | Staļina laika projekts 2.9 | 110 | 91.7 | 35.8 | 13.2 | 2.9 | 4680.2 | 13572.58 | 4 | District heating system | 1958 | 74 | 4680.2 | 13572.6 | 19.59 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 571266 | 156306 | 727572 | 0.9 | 225325.9 | 48.14 | 6685.97 | 537013 | 575900 | 41.3834
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 140 |  |  | Vangažu iela 37, Rīga, LV-1024 | 1000922104001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 26.48 | 25.09 | 34 | 2.5 | 3790.11 | 9475.275 | 921 | District heating system | 1976 | 71 | 3790.11 | 9475.3 | 20.65 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 501148 | 227150 | 728298 | 0.92 | 183119.6 | 48.32 | 4921.1 | 458962 | 509300 | 36.5976
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 141 |  |  | Zvaigžņu iela 20, Rīga, LV-1009 | 1000360039001 | 103. sērija 2.7 | 103 | 48.9 | 12.1 | 15.4 | 2.7 | 2166 | 5848.2 | 5 | District heating system | 1970 | 42 | 2166 | 5848.2 | 19.61 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 292862 | 120100 | 412962 | 0.89 | 117566.2 | 54.28 | 3607.21 | 301448 | 316000 | 22.7073
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 142 |  |  | Ropažu iela 78, Rīga, LV-1006 | 1000860225001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.6 | 316/318 | 63.4 | 11.05 | 14.9 | 2.6 | 2784.6 | 7239.96 | 5 | District heating system | 1970 | 55 | 2784.6 | 7240 | 19.23 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 343379 | 192445 | 535824 | 0.89 | 147540.9 | 52.98 | 4309.97 | 354128 | 372100 | 26.7386
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 143 |  |  | Silciema iela 15 k-2, Rīga, LV-1024 | 1000922061001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 72.4 | 11.75 | 14.4 | 2.5 | 3813.57 | 9533.925 | 5 | District heating system | 1962 | 80 | 3813.57 | 9533.9 | 20.71 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 380066 | 228534 | 608600 | 0.9 | 190653.9 | 49.99 | 3578.08 | 316720 | 410000 | 29.4621
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 144 |  |  | Silciema iela 15 k-3, Rīga, LV-1024 | 1000922062001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 72.4 | 11.75 | 14.4 | 2.5 | 3856.83 | 9642.075 | 5 | Type of heating | 1962 | 80 | 3856.83 | 9642.1 | 20.71 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 381313 | 236699 | 618012 | 0.9 | 190870.1 | 49.49 | 3516.23 | 310479 | 395800 | 28.4417
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 145 |  |  | Silciema iela 15 k-4, Rīga, LV-1024 | 1000922063001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 72.4 | 11.75 | 14.4 | 2.5 | 3845.22 | 9613.05 | 5 | District heating system | 1962 | 80 | 3845.22 | 9613.1 | 20.71 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 363365 | 234101 | 597466 | 0.9 | 192153.2 | 49.97 | 3523.01 | 311164 | 396500 | 28.492
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 146 |  |  | Stūrīša iela 27, Rīga, LV-1006 | 1001160077001 | Pirmskara laika projekts 2.9 | 0 | 166.65 | 9.78 | 25.7 | 2.9 | 377.28 | 1094.112 | 2 | District heating system | 1938 | 7 | 377.28 | 1094.1 | 18.16 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 55694 | 12816 | 68510 | 0.89 | 18893.4 | 50.08 | 942.07 | 67789 | 94300 | 6.7763
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 147 |  |  | Tirzas iela 3 k-2, Rīga, LV-1024 | 1000912011001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.7 | 316/318 | 53.18 | 10.97 | 12.4 | 2.7 | 1829.14 | 4938.678 | 4 | District heating system | 1960 | 44 | 1829.14 | 4938.7 | 19.72 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 276370 | 68486 | 344856 | 0.89 | 99843.9 | 54.59 | 3203.79 | 267900 | 295800 | 21.2558
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 148 |  |  | Tirzas iela 3 k-5, Rīga, LV-1024 | 1000910236002 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.65 | 316/318 | 69 | 11 | 15.15 | 2.65 | 2968.3 | 7865.995 | 5 | District heating system | 1960 | 70 | 2968.3 | 7866 | 20.72 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 422960 | 170878 | 593838 | 0.9 | 154590.4 | 52.08 | 3930.77 | 358972 | 380400 | 27.335
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 149 |  |  | Vairoga iela 44, Rīga, LV-1039 | 1000890120001 | Pirmskara laika projekts 2.85 | 0 | 17 | 10.25 | 6.6 | 2.85 | 350.9 | 1000.065 | 2 | District heating system | 1932 | 8 | 350.9 | 1000.1 | 17.44 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 55445 | 11565 | 67010 | 0.88 | 17971.3 | 51.21 | 867 | 60208 | 96200 | 6.9128
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 150 |  |  | Rusova iela 26, Rīga, LV-1026 | 1000870354001 | Mazģimeņu projekts 2.55 | 102 | 52.3 | 14.45 | 14.4 | 2.55 | 3165.7 | 8072.535 | 5 | District heating system | 1970 | 74 | 3165.7 | 8072.5 | 18.88 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 288579 | 225961 | 514540 | 0.89 | 149731.8 | 47.3 | 3625.15 | 277073 | 306300 | 22.0103
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 151 |  |  | Birzes iela 26, Rīga, LV-1016 | 1001030091001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 26.5 | 24 | 33.9 | 2.5 | 3716.72 | 9291.8 | 12 | District heating system | 1981 | 71 | 3716.72 | 9291.8 | 19.774 | 203 | 0.9 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 505627 | 254617 | 760244 | 0.84 | 220120 | 59.2 | 5198.4 | 454680 | 312210 | 22.435
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 152 |  |  | Birzes iela 28, Rīga, LV-1016 | 1001030091002 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 26.5 | 24 | 33.9 | 2.5 | 3813.55 | 9533.875 | 12 | District heating system | 1978 | 71 | 3813.55 | 9533.88 | 19.774 | 203 | 0.9 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 511980 | 264600 | 776580 | 0.82 | 222870 | 58.4 | 5247.3 | 459207 | 311723 | 22.4
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 153 |  |  | Birzes iela 30, Rīga, LV-1016 | 1001032038001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 26.5 | 24 | 33.9 | 2.5 | 3779.58 | 9448.95 | 12 | District heating system | 1978 | 71 | 3779.58 | 9448.95 | 19.774 | 203 | 0.9 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 512730 | 223307 | 736037 | 0.85 | 216610 | 57.3 | 5155.9 | 450746 | 303703 | 21.8237
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 154 |  |  | Brīvības gatve 422 k-1, Rīga, LV-1024 | 1000920135001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 25.65 | 24 | 33.9 | 2.5 | 3751.74 | 9379.35 | 921 | District heating system | 1978 | 71 | 3751.74 | 9379.35 | 19.774 | 203 | 0.9 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 500843 | 217680 | 718523 | 0.86 | 206620 | 55.1 | 5021.1 | 445770 | 307609 | 22.1044
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 155 |  |  | Dzirciema iela 1, Rīga, LV-1083 | 1000642033001 | 103. sērija 2.5 | 103 | n/a | n/a | 14.5 | 2.5 | 4843.6 | 12109 | 5 | District heating system | 1979 | 82 | 4843.6 | 12109 | 18.79 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 574453 | 323257 | 897710 | 0.798 | 363140 | 74.97 | 7477 | 684482 | 595271 | 42.7754
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 156 |  |  | Dzirciema iela 21, Rīga, LV-1083 | 1000640455001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 26.5 | 24 | 33.9 | 2.5 | 3611 | 9027.5 | 12 | District heating system | 1983 | 71 | 3611 | 9027.5 | 19.774 | 203 | 0.9 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 514667 | 200040 | 714707 | 0.86 | 202390 | 56.04 | 4934.5 | 461447 | 298073 | 21.4191
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 157 |  |  | Dzirciema iela 25, Rīga, LV-1083 | 1000640022001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 26.5 | 24 | 33.9 | 2.5 | 3888.5 | 9721.25 | 12 | District heating system | 1981 | 71 | 3888.5 | 9721.25 | 19.774 | 203 | 0.9 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 501823 | 235703 | 737526 | 0.86 | 212110 | 54.5 | 5054.5 | 455110 | 302217 | 21.7169
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 158 |  |  | Dzirciema iela 27, Rīga, LV-1083 | 1000640147001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 26.59 | 22.65 | 22.65 | 2.5 | 3726.33 | 9315.825 | 12 | District heating system | 1977 | 71 | 3726.33 | 9315.83 | 19.774 | 203 | 0.9 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 490513 | 213287 | 703800 | 0.86 | 202610 | 54.3 | 4963.4 | 447372 | 303879 | 21.8363
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 159 |  |  | Dzirciema iela 72, Rīga, LV-1055 | 1000672026001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.51 | 316/318 | 53.5 | 11.02 | 14.3 | 2.51 | 2303.44 | 5781.6344 | 5 | District heating system | 1965 | 55 | 2303.44 | 5783.13 | 18.8 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 327843 | 128117 | 455960 | 0.875 | 153010 | 66.43 | 3599.4 | 309877 | 285710 | 20.5307
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 160 |  |  | Rostokas iela 52, Rīga, LV-1029 | 1000932067001 | 119. sērija 2.6 | 119 | 31.69 | 11.81 | 25.5 | 2.6 | 2632.3 | 6843.98 | 9 | District heating system | 1987 | 36 | 2632.3 | 6843.98 | 18.61 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 304887 | 127680 | 432567 | 0.91 | 139040 | 52.81 | 3334.5 | 294857 | 331930 | 23.8521
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 161 |  |  | Aglonas iela 4, Rīga, LV-1057 | 1000780324006 | Lietuviešu projekts | 0 | 110.2 | 11.78 | 13.64 | 2.5 | 5571.95 | 13929.875 | 5 | District heating system | 1968 | 105 | 5571.95 | 13929.88 | 18.7 | 203 | 0.85 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 538013 | 327793 | 865806 | 0.9 | 296650 | 53.23 | 6058.5 | 529917 | 561700 | 40.363
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 162 |  |  | Baltezera iela 5, Rīga, LV-1024 | 1000912035001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 63.29 | 11.06 | 14.17 | 2.5 | 2802.65 | 7006.625 | 5 | District heating system | 1960 | 55 | 2802.65 | 6995.39 | 18.77 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 335527 | 160750 | 496277 | 0.871 | 192890 | 68.82 | 4466.8 | 387162 | 353812 | 25.4245
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 163 |  |  | Brīvības gatve 227, Rīga, LV-1039 | 1000860042001 | 103. sērija 2.5 | 103 | 64.65 | 12.8 | 14.15 | 2.5 | 3293.18 | 8232.95 | 5 | District heating system | 1972 | 60 | 3293.18 | 8232.95 | 18.74 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 332810 | 192880 | 525690 | 0.804 | 227660 | 69.13 | 4358 | 367504 | 311142 | 22.3583
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 164 |  |  | Brīvības gatve 313, Rīga, LV-1006 | 1000910031001 | Specprojekts | 0 | 105.94 | 24.9 | 14.35 | 2.5 | 4870.57 | 12176.425 | 6 | District heating system | 1970 | 69 | 4870.57 | 12176.43 | 18.71 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 587303 | 231397 | 818700 | 0.89 | 307960 | 63.22 | 7696.9 | 681102 | 624200 | 44.8542
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 165 |  |  | Dzērvju iela 10, Rīga, LV-1019 | 1000720025001 | 467. sērija 2.5 | 467 | 52.64 | 15.36 | 25.25 | 2.5 | 4082.7 | 10206.75 | 9 | District heating system | 1988 | 72 | 4082.7 | 10206.75 | 18.71 | 203 | 0.85 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 549383 | 238823 | 788206 | 0.91 | 221650 | 54.28 | 5660.1 | 505416 | 498604.68 | 35.8291
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 166 |  |  | Kuldīgas iela 15, Rīga, LV-1007 | 1000630151001 | 103. sērija 2.5 | 103 | n/a | n/a | 14.1 | 2.5 | 4254.4 | 10636 | 95 | District heating system | 1983 | 70 | 4254.4 | 10679.49 | 18.67 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 478663 | 230563 | 709226 | 0.814 | 294980 | 69.33 | 6455.8 | 557155 | 531621 | 38.2016
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 167 |  |  | Paula Lejiņa iela 18, Rīga, LV-1029 | 1000992169001 | 119. sērija 2.5 | 119 | 31.61 | 11.74 | 28.75 | 2.5 | 2882 | 7205 | 10 | District heating system | 1989 | 40 | 2882 | 7205 | 18.6 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 299450 | 141777 | 441227 | 0.92 | 134690 | 46.72 | 3425.7 | 303277 | 379430 | 27.2653
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 168 |  |  | Skrudalienas iela 4, Rīga, LV-1064 | 1001242024001 | Specprojekts 2.55 | 0 | 24.5 | 10.25 | 8.5 | 2.55 | 562.93 | 1435.4715 | 3 | District heating system | 1965 | 11 | 562.93 | 1435.47 | 18.85 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 74293 | 12887 | 87180 | 0.86 | 28817 | 51.19 | 875.1 | 75688 | 90530 | 6.5054
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 169 |  |  | Staiceles iela 1 k-3, Rīga, LV-1035 | 1000702188001 | 602. sērija 2.58 | 602 | 51.36 | 10.6 | 24.8 | 2.58 | 4345.76 | 11212.0608 | 9 | District heating system | 1979 | 72 | 4345.76 | 11212.06 | 18.7 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 449157 | 282713 | 731870 | 0.88 | 265650 | 61.12 | 5013.4 | 446682 | 532900 | 38.2935
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 170 |  |  | Valdeķu iela 55, Rīga, LV-1058 | 1001070532001 | 119. sērija 2.6 | 119 | 93.2 | 11.72 | 28.3 | 2.6 | 8669.8 | 22541.48 | 10 | District heating system | 1991 | 117 | 8669.8 | 22541.48 | 18.69 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 889017 | 375463 | 1264480 | 0.9 | 474510 | 54.72 | 9417.2 | 837530 | 989680 | 71.1171
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 171 |  |  | Artilērijas iela 3 k-1, Rīga, LV-1001 | 1000280108001 | Pirmskara laika projekts 2.85 | 0 | n/a | n/a | n/a | 2.85 | 1345.4 | 3834.39 | 4 | District heating system | 1900 | 13 | 1345.4 | 3847.1 | 18.71 | 203 | 0.55 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 110187 | 40280 | 150467 | 0.868 | 90490 | 67.26 | 1904.4 | 163307 | 98280 | 7.0623
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 172 |  |  | Artilērijas iela 3 k-2, Rīga, LV-1001 | 1000280108002 | Pirmskara laika projekts 3.02 | 0 | n/a | n/a | n/a | 3.02 | 3743.1 | 11304.162 | 6 | District heating system | 1912 | 34 | 3743.1 | 11305.13 | 18.82 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 313337 | 56607 | 369944 | 0.884 | 235920 | 63.02 | 5075.3 | 452430 | 397255 | 28.5462
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 173 |  |  | Biķernieku iela 244, Rīga, LV-1079 | 1001232029001 | Staļina laika projekts 2.85 | 110 | 30.44 | 9.94 | 6.2 | 2.85 | 535.53 | 1526.2605 | 2 | District heating system | 1952 | 12 | 535.53 | 1526.3 | 18.57 | 203 | 0.6 | Double pipe | Preparation in the heating unit | 75713 | 34223 | 109936 | 0.82 | 31140 | 58.14 | 1036.3 | 77379 | 45200 | 3.248
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 174 |  |  | Brīvības iela 409 k-1, Rīga, LV-1024 | 1000912024001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.51 | 316/318 | 25 | 10.2 | 8.6 | 2.51 | 560.68 | 1407.3068 | 3 | District heating system | 1959 | 12 | 560.68 | 1401.7 | 18.71 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 76193 | 21833 | 98026 | 0.89 | 33400 | 59.56 | 768.4 | 61949 | 48400 | 3.478
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 175 |  |  | Brīvības iela 443, Rīga, LV-1024 | 1001280091001 | Staļina laika projekts | 110 | 37.75 | 16.56 | 7.2 | 3 | 800.59 | 2401.77 | 2 | Decentralized heating - electric | 1954 | 12 | 800.59 | 2401.8 | 17.52 | 203 | 1 | Heating system | Individual | n/a | n/a | 0 | 0.91 | 43380 | 54.18 | 2046.6 | 168291 | 100350 | 7.211
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 176 |  |  | Juglas iela 27, Rīga, LV-1064 | 1001242016001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.88 | 316/318 | 24.58 | 10.32 | 9.2 | 2.88 | 564.5 | 1625.76 | 3 | District heating system | 1962 | 12 | 564.5 | 1625.8 | 18.71 | 203 | 0.6 | Double pipe | Preparation in the heating unit | 83460 | 30537 | 113997 | 0.92 | 28370 | 50.26 | 989.1 | 77766 | 65200 | 4.6852
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 177 |  |  | Stabu iela 91 k-1, Rīga, LV-1009 | 1000320036001 | Pirmskara laika projekts 2.88 | 0 | 33.8 | 12.8 | 16.45 | 2.88 | 1787.15 | 5146.992 | 5 | District heating system | 1900 | 19 | 1787.15 | 5200.6 | 18.54 | 203 | 0.6 | Single pipe | Individual | 195973 | n/a | 195973 | 0.9 | 94980 | 53.14 | 2755.5 | 225158 | 109500 | 7.8685
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 178 |  |  | Stabu iela 91 k-2, Rīga, LV-1009 | 1000320036002 | Pirmskara laika projekts 2.82 | 0 | 35.1 | 12.1 | 16 | 2.82 | 2030.12 | 5724.9384 | 5 | District heating system | 1909 | 29 | 2030.12 | 5684.3 | 18.4 | 203 | 0.7 | Single pipe | Individual | 211020 | n/a | 211020 | 0.91 | 100920 | 49.72 | 2497.1 | 208787 | 56100 | 4.0313
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 179 |  |  | Aldaru iela 11, Rīga, LV-1050 | 1000702031001 | Pirmskara laika projekts 2.88 | 0 | 29.2 | 17.25 | 15.05 | 2.88 | 688.29 | 1982.2752 | 5 | District heating system | 1800 | 9 | 688.29 | 1989.16 | 19.774 | 203 | 0.89 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 133320 | 49353 | 182673 | 0.9 | 27000 | 39.22 | 1497.7 | 121181 | 54510 | 3.917
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 180 |  |  | Anniņmuižas bulvāris 56, Rīga, LV-1069 | 1000820266002 | 602. sērija 2.6 | 602 | n/a | n/a | n/a | 2.6 | 6384.63 | 16600.038 | 9 | District heating system | 1977 | 108 | 6384.63 | 16600.04 | 19.774 | 203 | 0.75 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 699310 | 361027 | 1060337 | 0.88 | 274140 | 42.93 | 8292.4 | 692904 | 717814 | 51.5812
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 181 |  |  | Anniņmuižas bulvāris 30, Rīga, LV-1067 | 1005800174 | Specprojekts | 0 | n/a | n/a | 36.05 | 2.5 | 7847.3 | 19618.25 | 13 | District heating system | 1994 | 113 | 7847.3 | 19618.25 | 18.2 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 902027 | 401630 | 1303657 | 0.88 | 364900 | 46.51 | 10534.1 | 871428 | 542800 | 39.0049
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 182 |  |  | Kaņiera iela 17, Rīga, LV-1063 | 1000722137001 | Pirmskara laika projekts 2.94 | 0 | 22.9 | 15.6 | 9.4 | 2.94 | 515.09 | 1514.3646 | 3 | District heating system | 1930 | 11 | 515.09 | 1504.1 | 18.5 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 86597 | 12943 | 99540 | 0.87 | 25820 | 50.13 | 1076.52 | 81726 | 111500 | 8.0122
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 183 |  |  | Kooperatīva iela 38, Rīga, LV-1067 | 1000802123001 | 103. sērija 2.5 | 103 | 82.05 | 12.8 | 14.4 | 2.5 | 3954.65 | 9886.625 | 5 | District heating system | 1976 | 62 | 3954.65 | 9886.6 | 18.5 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 382497 | 211920 | 594417 | 0.85 | 210740 | 53.29 | 5464.5 | 420980 | 353500 | 25.402
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 184 |  |  | Lēpju iela 15 k-2, Rīga, LV-1016 | 1001030018001 | 103. sērija 2.5 | 103 | 49.23 | 12.86 | 14.4 | 2.5 | 2277.7 | 5694.25 | 5 | District heating system | 1987 | 41 | 2277.7 | 6172.6 | 18.5 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 305530 | 153130 | 458660 | 0.85 | 131550 | 57.75 | 3675.6 | 295604 | 294430 | 21.1574
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 185 |  |  | Malienas iela 66, Rīga, LV-1064 | 1001242115001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 78.25 | 11.85 | 14.4 | 2.5 | 4101 | 10252.5 | 5 | District heating system | 1966 | 79 | 4101 | 10252.5 | 18.7 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 380033 | 139280 | 519313 | 0.85 | 217460 | 53.03 | 4721.8 | 375296 | 314200 | 22.578
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 186 |  |  | Maskavas iela 269A, Rīga, LV-1063 | 1000722099001 | Lietuviešu projekts | 0 | 64.8 | 10.5 | 14.4 | 2.5 | 2713.68 | 6784.2 | 5 | District heating system | 1969 | 60 | 2713.68 | 7544 | 18.5 | 203 | 0.8 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 337987 | 170940 | 508927 | 0.84 | 169330 | 62.4 | 3654 | 297123 | 273500 | 19.6534
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 187 |  |  | Murjāņu iela 68, Rīga, LV-1064 | 1001232065001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts | 316/318 | 63.13 | 11.01 | 14.4 | 2.53 | 2605.77 | 6592.5981 | 5 | District heating system | 1972 | 55 | 2605.77 | 7139.8 | 18.6 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 324350 | 190690 | 515040 | 0.9 | 154650 | 59.35 | 4300.4 | 348337 | 310000 | 22.2762
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 188 |  |  | Raunas iela 30, Rīga, LV-1039 | 1000890539001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 38.17 | 11 | 8.8 | 2.5 | 980.87 | 2452.175 | 93 | District heating system | 1963 | 24 | 980.87 | 2452.2 | 18.8 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 149103 | 26010 | 175113 | 0.9 | 55640 | 56.73 | 1852.4 | 144628 | 170600 | 12.2591
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 189 |  |  | Silciema iela 5, Rīga, LV-1024 | 1000922065001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 72.6 | 11.75 | 14.4 | 2.5 | 3604.1 | 9010.25 | 5 | District heating system | 1962 | 80 | 3604.1 | 9731.07 | 18.6 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 359363 | 195270 | 554633 | 0.87 | 168470 | 46.74 | 4233.1 | 331106 | 369000 | 26.5159
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 190 |  |  | Zemes iela 15, Rīga, LV-1082 | 1001212332001 | 602. sērija 2.5 | 602 | 77.09 | 10.65 | 25.6 | 2.5 | 5949.2 | 14873 | 9 | District heating system | 1983 | 108 | 5949.2 | 16181.8 | 18.6 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 695880 | 406350 | 1102230 | 0.87 | 307960 | 51.77 | 8121.6 | 689863 | 475000 | 34.1329
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 191 |  |  | Balvu iela 13, Rīga, LV-1003 | 1000480086001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts | 316/318 | 94.67 | 11.02 | 14.4 | 2.53 | 4130.82 | 10450.9746 | 5 | District heating system | 1966 | 85 | 4130.82 | 10436.1 | 18.77 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 455853 | 190777 | 646630 | 0.864 | 294530 | 71.3 | 6467.8 | 557866 | 529147 | 38.0238
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 192 |  |  | Brīvības iela 92/94, Rīga, LV-1001 | 1000280052001 | Staļina laika projekts 2.7 | 110 | 48.06 | 12.72 | 14.8 | 2.7 | 2743 | 7406.1 | 5 | District heating system | 1960 | 37 | 2743 | 7424.14 | 18.8 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 281367 | 45983 | 327350 | 0.9 | 152100 | 55.45 | 3539.8 | 309220 | 253890 | 18.2442
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 193 |  |  | Kurzemes prospekts 68, Rīga, LV-1067 | 1000800025036 | Lietuviešu projekts 2.53 | 0 | 51.34 | 11.92 | 14.14 | 2.53 | 2575.36 | 6515.6608 | 5 | District heating system | n/a | 45 | 2575.36 | 6515.66 | 19.774 | 203 | 0.79 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 282467 | 124307 | 406774 | 0.92 | 122090 | 47.4 | 3564.5 | 295932 | 315126 | 22.6445
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 194 |  |  | Maskavas iela 250 k-2, Rīga, LV-1063 | 1000720169001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.49 | 316/318 | 68.7 | 11.03 | 15.2 | 2.49 | 2478.23 | 6170.7927 | 5 | District heating system | 1967 | 56 | 2478.23 | 6169.33 | 19.61 | 203 | 0.8 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 442493 | 129713 | 572206 | 0.87 | 185770 | 74.96 | 3699.5 | 353406 | 389576 | 27.9944
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 195 |  |  | Maskavas iela 259 k-1, Rīga, LV-1063 | 1000722092001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | n/a | n/a | 33 | 2.5 | 3895.22 | 9738.05 | 921 | District heating system | 1980 | 71 | 3895.22 | 9738.05 | 19.28 | 203 | 0.8 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 567690 | 241073 | 808763 | 0.852 | 226860 | 58.24 | 5470.1 | 459783 | 484807 | 34.8376
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 196 |  |  | Patversmes iela 30, Rīga, LV-1005 | 1000170125002 | Staļina laika projekts 3.3 | 110 | n/a | n/a | n/a | 3.3 | 1709.2 | 5640.36 | 4 | Decentralized heating - gas | 1953 | 16 | 1709.2 | 5640.36 | 19.774 | 203 | 0.73 | Single pipe | Individual | 207617 | 49600 | 257217 | 0.92 | 79850 | 46.71 | 2473.6 | 197044 | 183000 | 13.1501
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 197 |  |  | Tadaiķu iela 8 k-1, Rīga, LV-1004 | 1000742021001 | Staļina laika projekts 2.8 | 110 | 48.52 | 12.24 | 9.25 | 2.8 | 1017.3 | 2848.44 | 3 | District heating system | 1963 | 21 | 1017.3 | 2848.44 | 19.774 | 203 | 0.73 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 184563 | 28873 | 213436 | 0.93 | 44680 | 43.91 | 2358.6 | 191820 | 180200 | 12.9489
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 198 |  |  | Zentenes iela 15, Rīga, LV-1069 | 1001170155001 | Lietuviešu projekts 2.52 | 0 | 66.16 | 11.91 | 14.46 | 2.52 | 3301.05 | 8318.646 | 5 | District heating system | 1975 | 60 | 3301.05 | 8318.65 | 19.774 | 203 | 0.75 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 349323 | 208527 | 557850 | 0.92 | 149620 | 45.32 | 4407.4 | 363528 | 373502 | 26.8394
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 199 |  |  | Biķernieku iela 216, Rīga, LV-1079 | 1001232017001 | 103. sērija 2.5 | 103 | 64.5 | 12.9 | 14 | 2.5 | 3199.16 | 7997.9 | 5 | District heating system | 1981 | 56 | 3199.16 | 7997.9 | 20.5 | 203 | 0.55 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 363790 | 193237 | 557027 | 0.895 | 140700 | 43.9 | 3741.7 | 361617 | 201400 | 14.4723
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 200 |  |  | Ezermalas iela 2 k-1, Rīga, LV-1006 | 1000910415001 | Specprojekts | 0 | n/a | n/a | 33.6 | 2.5 | 3702.5 | 9256.25 | 12 | District heating system | 1980 | 71 | 3702.5 | 9256 | 19.774 | 203 | 0.74 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 521020 | 242350 | 763370 | 0.905 | 157800 | 42.6 | 4789.3 | 465250 | 275600 | 19.8043
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 201 |  |  | Juglas iela 53, Rīga, LV-1064 | 1001242113001 | 464. sērija (Lietuviešu projekts) | 464 | 62.5 | 12 | 14 | 2.5 | 3804.61 | 9511.525 | 5 | District heating system | 1966 | 80 | 3804.61 | 9511.5 | 20.5 | 203 | 0.52 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 358393 | 178187 | 536580 | 0.904 | 150600 | 39.6 | 3525.2 | 349711 | 197500 | 14.1921
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 202 |  |  | Kapseļu iela 7 1.korpuss, Rīga, LV-1046 | 1000590035001 | 103. sērija 2.5 | 103 | 48 | 13 | 14 | 2.5 | 2467.6 | 6169 | 5 | District heating system | 1987 | 42 | 2467.6 | 6169 | 20.5 | 203 | 0.51 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 268173 | 180427 | 448600 | 0.883 | 117700 | 47.8 | 2935.1 | 278237 | 165600 | 11.8998
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 203 |  |  | Kapseļu iela 7 2.korpuss, Rīga, LV-1046 | 1000590035002 | 103. sērija 2.5 | 103 | 30 | 13 | 11.2 | 2.5 | 1141.1 | 2852.75 | 3; 4 | District heating system | 1987 | 19 | 1141.1 | 2852.8 | 20.5 | 203 | 0.56 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 157320 | 79147 | 236467 | 0.9 | 49300 | 43.3 | 1632.1 | 155122 | 96200 | 6.9128
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 204 |  |  | Madonas iela 30, Rīga, LV-1084 | 1000700914001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 14 | 10.5 | 6 | 2.5 | 217.34 | 543.35 | 2 | District heating system | 1971 | 4 | 217.34 | 543.4 | 19.774 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 58683 | 7423 | 66106 | 0.921 | 8660 | 39.7 | 591.1 | 54883 | 26300 | 1.8899
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 205 |  |  | Malnavas iela 18, Rīga, LV-1057 | 1000780874001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 316/318 | 93 | 11 | 14 | 2.5 | 4119.86 | 10299.65 | 5 | District heating system | 1969 | 85 | 4119.86 | 10300 | 19.774 | 203 | 0.53 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 551223 | 254023 | 805246 | 0.89 | 193400 | 46.9 | 5844.5 | 570054 | 302000 | 21.7013
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 206 |  |  | Nautrēnu iela 16, Rīga, LV-1079 | 1001232055001 | Pirmskara laika projekts 2.8 | 0 | 12.5 | 8.5 | 6.6 | 2.8 | 187.54 | 525.112 | 2 | District heating system | 1890 | 5 | 187.54 | 446.3 | 19.774 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 30127 | 6770 | 36897 | 0.874 | 10100 | 48.2 | 536.9 | 40074 | 32000 | 2.2995
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 207 |  |  | Slokas iela 169, Rīga, LV-1067 | 1000800984001 | 464. sērija (Lietuviešu projekts) | 464 | 51 | 11 | 14 | 2.5 | 2543.72 | 6359.3 | 5 | District heating system | 1972 | 45 | 2543.72 | 6359.3 | 19.774 | 203 | 0.58 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 228567 | 135237 | 363804 | 0.862 | 126700 | 49.8 | 2574.3 | 236709 | 145100 | 10.4267
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 208 |  |  | Tālivalža iela 20 k-1, Rīga, LV-1006 | 1001160015001 | Specprojekts | 0 | n/a | n/a | 11.2 | 2.5 | 961.4 | 2403.5 | 4 | District heating system | 1978 | 30 | 961.4 | 2403.5 | 19.774 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 140237 | 38807 | 179044 | 0.901 | 39300 | 40.9 | 1589.3 | 146442 | 91200 | 6.5535
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 209 |  |  | Stirnu iela 71 k-2, Rīga, LV-1039 | 1000890291001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.56 | 316/318 | 24.4 | 10.24 | 8.58 | 2.56 | 559.3 | 1431.808 | 3 | District heating system | 1960 | 12 | 530.4 | 1357.7 | 19.774 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 89910 | 23947 | 113857 | 0.936 | 24100 | 43.1 | 1068.4 | 97352 | 73000 | 5.2457
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 210 |  |  | Aleksandra Bieziņa iela 10, Rīga, LV-1029 | 1000990069001 | 119. sērija 2.6 | 119 | 31.69 | 11.72 | 28.3 | 2.6 | 2947.1 | 7662.46 | 10 | District heating system | 1990 | 40 | 2947.1 | 7692 | 19.774 | 203 | 0.525 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 320327 | 137217 | 457544 | 0.9 | 114840 | 39 | 3731.3 | 323920 | 278000 | 19.9767
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 211 |  |  | Avotu iela 18, Rīga, LV-1011 | 1000300104001 | Specprojekts 3.0 | 0 | 26 | 9.8 | 26.1 | 3 | 651.6 | 1954.8 | 3 | District heating system | n/a | 10 | 651.6 | 1954.8 | 19.774 | 203 | 0.6 | Double pipe | Preparation in the heating unit | 79193 | 16543 | 95736 | 0.91 | 32450 | 50.8 | 1249 | 97031 | 61409.82 | 4.4128
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 212 |  |  | Cēsu iela 12, Rīga, LV-1012 | 1000260066001 | Pirmskara laika projekts 3.00 | 0 | 28.6 | 19.94 | 19.6 | 3 | 1989 | 5967 | 6 | District heating system | 1912 | 29 | 1989 | 5967 | 19.774 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 236317 | 34220 | 270537 | 0.94 | 75230 | 37.79 | 2608 | 228702 | 169656 | 12.1913
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 213 |  |  | Dzelzavas iela 31, Rīga, LV-1082 | 1000702264001 | 467. sērija 2.5 | 467 | 64.9 | 10.46 | 13.9 | 2.5 | 2937 | 7342.5 | 5 | District heating system | 1969 | 60 | 2937 | 7342.5 | 19.774 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 352833 | 201377 | 554210 | 0.898 | 123940 | 42.2 | 3653.7 | 344800 | 282000 | 20.2642
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 214 |  |  | Ganību dambis 25, Rīga, LV-1005 | 1000140009001 | Pirmskara laika projekts 3.07 | 0 | 10.4 | 13.7 | 29.85 | 3.07 | 970.7 | 2980.049 | 93 | District heating system | 1897 | 13 | 970.7 | 2981.4 | 19.774 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 127877 | 26010 | 153887 | 0.951 | 32640 | 33.6 | 1493.7 | 126536 | 100200 | 7.2002
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 215 |  |  | Melnsila iela 21, Rīga, LV-1046 | 1000602024001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.77 | 316/318 | 37.8 | 11 | 15.4 | 2.77 | 1686.2 | 4670.774 | 95 | District heating system | 1960 | 38 | 1686.6 | 4670.9 | 19.774 | 203 | 0.5 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 244110 | 46230 | 290340 | 0.93 | 72500 | 42.99 | 2765 | 245866 | 121290 | 8.7157
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 216 |  |  | Tomsona iela 4, Rīga, LV-1013 | 1000240152001 | Specprojekts 2.77 | 0 | 19.9 | 14.1 | 15.9 | 2.77 | 1239.6 | 3433.692 | 6 | District heating system | 1935 | 19 | 1239.6 | 3433.5 | 19.774 | 203 | 0.55 | Double pipe | Preparation in the heating unit | 151797 | 42213 | 194010 | 0.93 | 52200 | 42.04 | 1773 | 152014 | 76600 | 5.5044
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 217 |  |  | Ūdeļu iela 14, Rīga, LV-1064 | 1001232064001 | 103. sērija 2.46 | 103 | 64.71 | 12.56 | 14 | 2.46 | 3305 | 8130.3 | 5 | District heating system | 1973 | 60 | 3305 | 8137.2 | 19.774 | 203 | 0.57 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 361643 | 196740 | 558383 | 0.9 | 129070 | 39 | 4003.9 | 356828 | 233800 | 16.8006
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 218 |  |  | Zentenes iela 27, Rīga, LV-1069 | 1001170166001 | 602. sērija 2.6 | 602 | 70.8 | 9.8 | 26.1 | 2.6 | 5899.5 | 15338.7 | 9 | District heating system | 1977 | 106 | 5899.5 | 15338.7 | 19.774 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 644960 | 355160 | 1000120 | 0.93 | 250010 | 42.37 | 6814 | 619022 | 312800 | 22.4774
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 219 |  |  | Čiekurkalna 2. šķērslīnija 1A k-1, Rīga, LV-1026 | 1000870260001 | Staļina laika projekts 2.72 | 110 | 14.45 | 10.3 | 6.09 | 2.72 | 193.33 | 525.8576 | 2 | Decentralized heating - wood-burning or pellet Stoves | 1958 | 4 | 193.33 | 525.86 | 19.774 | 203 | 0.7 | Heating system | Individual | n/a | n/a | 0 | 0.82 | 8600 | 44.49 | 534.05 | 43837 | 0 | 0
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 220 |  |  | Čiekurkalna 2. šķērslīnija 1A k-2, Rīga, LV-1026 | 1000870260002 | Staļina laika projekts 2.74 | 110 | 14.43 | 10.28 | 6.13 | 2.74 | 196.21 | 537.6154 | 2 | Decentralized heating - wood-burning or pellet Stoves | 1958 | 4 | 196.21 | 537.62 | 19.774 | 203 | 0.7 | Heating system | Individual | n/a | n/a | 0 | 0.82 | 8650 | 44.13 | 535.8 | 43987 | 0 | 0
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 221 |  |  | Čiekurkalna 2. šķērslīnija 1A k-3, Rīga, LV-1026 | 1000870260003 | Staļina laika projekts 2.76 | 110 | 14.45 | 10.25 | 6.13 | 2.76 | 194.54 | 536.9304 | 2 | Decentralized heating - wood-burning or pellet Stoves | 1958 | 4 | 194.54 | 536.93 | 19.774 | 203 | 0.7 | Heating system | Individual | n/a | n/a | 0 | 0.82 | 8640 | 44.37 | 524.13 | 43017 | 0 | 0
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 222 |  |  | Čiekurkalna 2. šķērslīnija 1A k-4, Rīga, LV-1026 | 1000870260004 | Staļina laika projekts 2.76 | 110 | 14.5 | 10.31 | 6.09 | 2.76 | 194.84 | 537.7584 | 2 | Decentralized heating - wood-burning or pellet Stoves | 1958 | 4 | 194.84 | 533.86 | 19.774 | 203 | 0.6 | Heating system | Individual | n/a | n/a | 0 | 0.82 | 8600 | 44.13 | 507.61 | 41530 | 0 | 0
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 223 |  |  | Dzirciema iela 41, Rīga, LV-1083 | 1009180056 | Lietuviešu projekts | 0 | 42.68 | 10.42 | 14 | 2.5 | 2016.3 | 5040.75 | 5 | District heating system | 1972 | 45 | 2016.3 | 5040.75 | 19.774 | 203 | 0.7 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 258750 | 127627 | 386377 | 0.74 | 102410 | 50.79 | 2806.48 | 232037 | 0 | 0
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 224 |  |  | Kaņiera iela 16, Rīga, LV-1073 | 1000722064001 | Čehu projekts 2.5 | 101 | 30.56 | 20.59 | 30.8 | 2.5 | 3756.1 | 9390.25 | 13 | District heating system | 1971 | 102 | 3756.1 | 9390.25 | 19.774 | 203 | 0.8 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 509063 | 269193 | 778256 | 0.76 | 168190 | 44.77 | 4902.66 | 417426 | 0 | 0
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 225 |  |  | Ropažu iela 58, Rīga, LV-1006 | 1000860273001 | Pirmskara laika projekts 3.00 | 0 | 30.56 | 20.59 | 30.8 | 3 | 1174.4 | 3523.2 | 4 | District heating system | 1939 | 12 | 1174.4 | 3523.2 | 19.774 | 203 | 0.6 | Single pipe | Preparation in the heating unit | 143957 | 18273 | 162230 | 0.67 | 86820 | 73.93 | 1753.47 | 145474 | 0 | 0
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 226 |  |  | Stendera iela 14, Rīga, LV-1014 | 1000840185001 | Pirmskara laika projekts 2.75 | 0 | 25.5 | 12.7 | 9.2 | 2.75 | 589.36 | 1620.74 | 3 | Decentralized heating - gas | 1910 | 10 | 589.36 | 1620.74 | 19.774 | 203 | 0.7 | Heating system | Individual | n/a | n/a | 0 | 0.77 | 32130 | 54.52 | 1209.94 | 98572 | 0 | 0
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 227 |  |  | Tallinas iela 36, Rīga, LV-1001 | 1000280019001 | Pirmskara laika projekts 3.2 | 0 | 17.3 | 11.8 | 16.7 | 3.2 | 751.2 | 2403.84 | 5 | District heating system | 1900 | 12 | 751.2 | 2403.84 | 19.774 | 203 | 0.7 | Single pipe | Individual | 88060 | n/a | 88060 | 0.88 | 43810 | 58.33 | 1011.43 | 85880 | 0 | 0
Zone 1 | Apartments |  |  |  |  | #N/A
Zone 2 | Staircases |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
BUILDING 228 |  |  | Valdeķu iela 8A, Rīga, LV-1004 | 1000740251001 | Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.58 | 316/318 | 24.3 | 10 | 8.9 | 2.58 | 528.37 | 1363.1946 | 3 | District heating system | 1963 | 12 | 528.37 | 1363.19 | 19.774 | 203 | 0.6 | Single pipe | Individual | 86900 | n/a | 86900 | 0.75 | 31010 | 58.68 | 1092.99 | 90422 | 0 | 0
Zone 1 | Apartments
Zone 2 | Staircases
Note on D4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Šīs vērtības ievada rīka lietotājs/ User inserts these values
Note on K4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nodefinēt pašiem attiecīgajām sērijām Reply: vai nu ievada iedzīvotājs, vai AI paņem pēc atbilstošās sērijas Reply: Either entered by the user or autofilled depending on the selected serie
Note on P4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nav būtiski AI rīkam, taču būtiski apkopot priekš REA
Note on Q4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nav būtiski AI rīkam, taču būtiski apkopot priekš REA
Note on O6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O56: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O61: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O71: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O76: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O81: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O86: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O91: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O96: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O101: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O106: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O111: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O116: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O121: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O126: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O131: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O136: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O141: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O146: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O151: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O156: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O161: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O166: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O171: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O176: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O181: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O186: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O191: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O196: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O201: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O206: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O211: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O216: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O221: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O226: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O231: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O236: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O241: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O246: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O251: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O256: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O261: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O266: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O271: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O276: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O281: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O286: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O291: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O296: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O301: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O306: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O311: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O316: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O321: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O326: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O331: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O336: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O341: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O346: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O351: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O356: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O361: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O366: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O371: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O376: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O381: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O386: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O391: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O396: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O401: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O406: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O411: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O416: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O421: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O426: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O431: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O436: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O441: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O446: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O451: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O456: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O461: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O466: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O471: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O476: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O481: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O486: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O491: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O496: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O501: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O506: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O511: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O516: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O521: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O526: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O531: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O536: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O541: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O546: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O551: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O556: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O561: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O566: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O571: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O576: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O581: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O586: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O591: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O596: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O601: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O606: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O611: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O616: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O621: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O626: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O631: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O636: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O641: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O646: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O651: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O656: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O661: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O666: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O671: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O676: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O681: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O686: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O691: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O696: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O701: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O706: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O711: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O716: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O721: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O726: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O731: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O736: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O741: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O746: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O751: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O756: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O761: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O766: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O771: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O776: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O781: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O786: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O791: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O796: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O801: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O806: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O811: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O816: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O821: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O826: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O831: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O836: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O841: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O846: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O851: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O856: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O861: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O866: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O871: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O876: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O881: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O886: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O891: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O896: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O901: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O906: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O911: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O916: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O921: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O926: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O931: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O936: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O941: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O946: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O951: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O956: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O961: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O966: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O971: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O976: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O981: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O986: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O991: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O996: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1001: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1006: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1011: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1016: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1021: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1026: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1031: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1036: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1041: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1046: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1051: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1056: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1061: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1066: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1071: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1076: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1081: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1086: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1091: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1096: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1101: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1106: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1111: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1116: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1121: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1126: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1131: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1136: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1141: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi
Note on O1146: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ja ir centralizētā - AI meklē datubāzē un novalidē pēc auditu datiem. Ja nav, tad ņem vērā tikai aprēķināto, kas nebūs precīzi

## Building envelope
Building envelope (Ēkas norobežojošo konstrukcijas)
| Enclosing structure | Material | Structure heat loss coefficient | Energy consumption = 10 x 9 x number of heating days x hours | Area
| [type] | [type] | [W/K] | [kwh] | [m2]
ZONE 1&2
| Dzīvokļu ārsienas | Keramzītbetona panelis | 7653 | 706424.02
| Dzīvokļu ārsienas lodžijās, daļēji iestiklotas | Kermazītbetona panelis | 193.8 | 17890
| Dzīvokļu sienas pret pagraba kāpņu telpu | Betona panelis | 10.1 | 932.48
| Dzīvokļu sienas pret atkritumu telpu | Betona panelis | 18.5 | 1710.81
| Jumta pārsegums virs dzīvokļu platībām |  | 1162.7 | 107325.39
| Kāpņu telpas tehnisko bēniņu grīda virs dzīvokļu platībām |  | 68.6 | 6335.63
| Pagraba pārsegums, kas robežojas ar dzīvokļu platībām |  | 966 | 89166.41
| NOmainītie dzīvokļu logi |  | 2965 | 273691.71
| Novecojušie dzīvokļu logi |  | 640.2 | 59097.79
| Nomainītie dzīvokļu logi |  | 141.2 | 13034.4
| Novecojušie dzīvokļu lodžiju logi |  | 28.7 | 2645.5
| Kāpņu telpas ārsienas |  | 1055.7 | 81336.2
| Kāpņu telpu ārsienu vējtverī |  | 102.4 | 7885.37
| Tehnisko telpu grīda virs pāņu telpu platībām |  | 79.5 | 6122.64
| Pagraba pārsegums, kas robežojas ar kāpņu telpu platībām |  | 74.4 | 5732.49
| Kāpņu telpas vējtvera durvis |  | 16.1 | 1238.07
| Kāpņu telpas durivs izejai uz bēniņiem |  | 4.1 | 318.96
| Kāpņu telpas logi |  | 177.6 | 13682.73
Total Zone 1&2 |  |  | 15357.6 | 1394570.6 | 0
BUILDING 1
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 14.91 | 1295.92 | 4.97
| Windows | PVC | 133.58 | 11610.3 | 83.49
| Windows | Wood | 46.78 | 4065.95 | 18.71
| Basement cover (uninsulated) | Concrete/Slag | 192.83 | 16760.1 | 438.25
| Exterior walls | Brickwork | 626.06 | 54414.93 | 489.11
| Attic floor | Wooden beams/Slag | 323.26 | 28096.62 | 442.82
| Roof hatch | Wood | 3.42 | 297.25 | 1.14
| Attic floor (insulated) | Wooden beams/Slag | 12.56 | 1091.67 | 48.31
| Thermal bridge – Basement cover – Exterior walls |  | 7.56 | 657.09
| Thermal bridge – Windows/Doors – Exterior walls |  | 32.8 | 2850.86
Total Zone 1&2 |  |  | 1393.76 | 121140.69 | 1526.8
BUILDING 2
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 37.17 | 3621 | 14.61
| Windows/doors/glass walls | PVC (double glazed) | 753.6 | 73431 | 325.98
| Windows/doors/glass walls | Wood (double glazed) | 8.64 | 841 | 2.19
| Windows/doors/glass walls | Wood (double glazed) | 343.11 | 33432 | 98.74
| Floor on ground | Reinforced concrete/Covering (uninsulated) | 513.06 | 19996 | 559.3
| Exterior walls | Lightweight concrete panels:(blīvums 690 kg/m3; 0,28) b-270 mm | 1185.18 | 115483 | 1346.8
| Roof/outside cover | Attic-Composite material constructions/Decoration | 714.51 | 59177 | 580.9
| Roof/outside cover | Roof hatch | 1.512 | 125 | 0.63
Total Zone 1&2 |  |  | 3556.782 | 306106 | 2929.15
BUILDING 3
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 22.35 | 1960.01 | 8.76
| Front doors | Wood/glass | 6 | 380.02 | 1.95
| Windows/doors/glass walls | PVC (double glazed) | 643.54 | 56435.88 | 409.4
| Windows/doors/glass walls | PVC (double glazed) | 55.72 | 4886.07 | 33.36
| Windows/doors/glass walls | Wood (double glazed) | 119.12 | 10446.35 | 44.6
| Floor on ground | Floor on ground/Wood/Bricks | 340.91 | 14948.03 | 609.6
| Exterior walls | Brick wall/Cemend, sand mix/Decoration | 2105.22 | 184619.02 | 1644.7
| Roof/outside cover | Attic-Composite material constructions/Decoration | 233.71 | 17079.35 | 362.9
| Roof/outside cover | Attic-Composite material constructions/Decoration (insulation) | 45.72 | 3341.15 | 241.9
| Roof/outside cover | Roof hatch | 1.512 | 110.5 | 0.63
Total Zone 1&2 |  |  | 3573.802 | 294206.38 | 3357.8
BUILDING 4
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 7.69 | 680.09 | 3.02
| Front doors | Wood/glass | 6.48 | 415.47 | 2.1
| Windows/doors/glass walls | PVC (double glazed) | 162.12 | 14343.47 | 103.06
| Windows/doors/glass walls | Wood (double glazed) | 12.39 | 1096.48 | 4.42
| Floor on ground | Reinforced concrete/Covering (uninsulated) | 158.44 | 4755.01 | 182.1
| Exterior walls | Brick wall/Calcium silicate bricks/Cement,sand mix/Decoration | 644.83 | 57051.7 | 513.4
| Roof/outside cover | Attic-Composite material constructions/Decoration | 130.33 | 9625.99 | 189.9
| Roof/outside cover | Roof hatch | 1.51 | 111.68 | 0.63
Total Zone 1&2 |  |  | 1123.79 | 88079.89 | 998.63
BUILDING 5
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 8.52 | 763.95 | 3.41
| Front doors | Wood/Glass | 6 | 391.71 | 1.95
| Windows/doors/glass walls | PVC (double glazed) | 101.21 | 9072.86 | 64.13
| Windows/doors/glass walls | Wood (double glazed) | 13.54 | 1213.43 | 4.86
| Windows/doors/glass walls | Wood (double glazed) | 61.08 | 5475.68 | 22.81
| Floor on ground | Reinforced concrete/Covering (uninsulated) | 144.28 | 4498.66 | 171.78
| Exterior walls | Brick wall/Cemend, sand mix/Decoration | 647.16 | 58014.13 | 541.1
| Roof/outside cover | Attic-Composite material constructions/Decoration | 122.2 | 9168.41 | 180.5
| Roof/outside cover | Roof hatch | 1.512 | 113.44 | 0.63
Total Zone 1&2 |  |  | 1105.502 | 88712.27 | 991.17
BUILDING 6
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 55.42 | 4963 | 15.8
| Roof doors | Wood | 7.11 | 637 | 1.7
| Windows | PVC (double glazed) | 257.17 | 23029 | 144.1
| Windows | Wood | 158.76 | 14217 | 51.6
| Staircase windows | Wood | 128.2 | 11480 | 42
| Basement cover | Reinforced concrete/Concrete/Expanded clay | 206.56 | 6420 | 245.9
| Passage cover | Reinforced concrete/Concrete/Expanded clay | 174.8 | 15653 | 184
| Floor on ground | Rammed earth/Concrete | 39.15 | 3505 | 85.1
| Exterior walls | Brickwork | 1320.14 | 118215 | 1517.4
| Exterior walls | Brickwork | 71.6 | 6412 | 82.3
| Plinth | Reinforced concrete | 32.37 | 2899 | 0
| Roof | Reinforced concrete/Concrete/Expanded clay | 417.24 | 37363 | 515
| Loggia windows | PVC (double glazed) | 133.68 | 11971 | 76.8
| Loggia windows | Wood | 62.58 | 5604 | 21
| Exterior walls (loggia) | Brickwork | 194.2 | 17390 | 204.6
Total Zone 1&2 |  |  | 3258.98 | 279758 | 3187.3
BUILDING 7
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 21.79 | 1948 | 10
| Roof doors | Wood | 5.14 | 460 | 1.2
| Windows | PVC (double glazed) | 520.41 | 46525 | 298.7
| Windows | Wood | 114.06 | 10197 | 38.2
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 34.5 | 3084 | 18
| Doors (technical floor/attic) | Wood | 10.28 | 669 | 2.4
| Cover (technical floor) | Reinforced concrete | 355.55 | 23125 | 239.9
| Floor on ground | Rammed earth/Concrete | 29.14 | 1469 | 60.7
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete (insulated) | 144.61 | 12928 | 535.6
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 790.67 | 70687 | 930.2
| Exterior walls (loggia) | Expanded clay concrete | 295.23 | 26394 | 325.4
| Walls (technical floor/attic/staircase) | Expanded clay concrete | 84.58 | 5501 | 99.5
| Roof | Expanded clay concrete | 42.33 | 3784 | 49.8
| Attic cover | Reinforced concrete/Concrete layer | 568.86 | 36999 | 268.5
| Staircase roof | Reinforced concrete/Concrete layer | 39.86 | 3563 | 39.1
Total Zone 1&2 |  |  | 3057.01 | 247333 | 2917.2
BUILDING 8
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 9.86 | 900 | 4.3
| Windows | PVC (double glazed) | 249.99 | 22812 | 141.2
| Windows | Wood | 161.99 | 14782 | 53.3
| Staircase windows | Wood | 34.98 | 3192 | 12.6
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 360.51 | 11821 | 419.2
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 29.37 | 2680 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 977.29 | 89180 | 904.9
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 352.13 | 23555 | 419.2
| Cornice | Brickwork | 9.79 | 893 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.4 | 37 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 2186.31 | 169852 | 1954.7
BUILDING 9
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 6.12 | 545 | 3
| Windows | PVC (double glazed) | 127.86 | 11387 | 72.2
| Windows | Wood | 61.05 | 5437 | 20.1
| Staircase windows | Wood | 11.39 | 1014 | 4.1
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 267.55 | 8186 | 311.1
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 23.7 | 2111 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 551.78 | 49142 | 497.1
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 283.1 | 18317 | 311.1
| Cornice | Brickwork | 7.9 | 704 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.2 | 18 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1340.65 | 96861 | 1218.7
BUILDING 10
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 8.65 | 792 | 2.9
| Windows | PVC (double glazed) | 155.04 | 14201 | 86.7
| Windows | Wood | 15.31 | 1402 | 4.9
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 7.29 | 668 | 4.1
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 109.48 | 3627 | 127.3
| Floor | Rammed earth | 51.45 | 3209 | 122.5
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 20.79 | 1904 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 392.94 | 35991 | 354
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 227.32 | 15283 | 249.8
| Cornice | Brickwork | 6.93 | 635 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.2 | 18 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 995.4 | 77730 | 952.2
BUILDING 11
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 14.35 | 1311 | 4.7
| Windows | PVC (double glazed) | 329.08 | 30061 | 187.1
| Windows | Wood | 70.76 | 6464 | 23.4
| Staircase windows | Wood | 51.36 | 4692 | 16.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 357.93 | 11771 | 416.2
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 29.31 | 2677 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 994.78 | 90873 | 896.2
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 437.01 | 29275 | 416.2
| Cornice | Brickwork | 9.77 | 892 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.6 | 55 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 2294.95 | 178071 | 1960.6
BUILDING 12
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 16.15 | 1444 | 7.1
| Garbage room/basement doors | Wood | 75.71 | 6769 | 18.9
| Windows | PVC (double glazed) | 349.57 | 31252 | 199.7
| Windows | Wood | 48.96 | 4377 | 16.4
| Staircase windows | Wood | 103.2 | 9226 | 31.2
| Attic doors | Wood | 38.35 | 2494 | 9.1
| Attic/staircase walls | Brickwork | 124.59 | 8103 | 80.9
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 44.82 | 4007 | 0
| Exterior walls (side) | Brickwork | 222.98 | 19935 | 256.3
| Exterior walls (facade) | Autoclaved aerated concrete | 477.11 | 42654 | 561.3
| Exterior walls (staircase) | Brickwork | 201.11 | 17979 | 236.6
| Attic cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 457.31 | 29744 | 557.7
| Staircase cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 42.12 | 3766 | 54
| Loggia windows | PVC (double glazed) | 122.79 | 10978 | 69.9
| Loggia windows | Wood | 9.06 | 810 | 3
| Exterior walls (loggia) | Autoclaved aerated concrete | 188.61 | 16862 | 207
| Shop windows | PVC (double glazed) | 133.5 | 11935 | 77.5
| Shop windows | Wood | 78.6 | 7027 | 27.6
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 751.07 | 23236 | 790.6
| Exterior walls (shop) | Brickwork | 431.29 | 38558 | 507.4
| Roof (shop) | Reinforced concrete, Expanded clay, Concrete | 148.12 | 13242 | 178.9
Total Zone 1&2 |  |  | 4065.02 | 304398 | 3891.1
BUILDING 13
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 20.12 | 1837 | 9.2
| Windows | PVC (double glazed) | 271.59 | 24797 | 155.3
| Windows | Wood | 45.93 | 4193 | 15.3
| Staircase windows | Wood | 28.96 | 2644 | 9.6
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 356.81 | 11717 | 414.9
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 29.28 | 2673 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 829.61 | 75745 | 747.4
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 348.52 | 23330 | 414.9
| Cornice | Brickwork | 9.76 | 891 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.6 | 55 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1941.18 | 147882 | 1766.6
BUILDING 14
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 6.84 | 611 | 2.8
| Windows | PVC (double glazed) | 145.75 | 13016 | 81.9
| Windows | Wood | 50.41 | 4502 | 16.5
| Staircase windows | Wood | 12.82 | 1145 | 4.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 213.11 | 6572 | 247.8
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 20.73 | 1851 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 495.65 | 44263 | 516.3
| Attic cover | Wooden ceiling/Slag | 255.23 | 16576 | 247.8
| Cornice | Brickwork | 6.91 | 617 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.2 | 18 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1207.65 | 89171 | 1117.3
BUILDING 15
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 62.02 | 5650 | 28.4
| Attic doors | Wood | 42.77 | 3480 | 10.3
| Windows | PVC (double glazed) | 796.36 | 72553 | 452.5
| Windows | Wood | 721.37 | 65721 | 238.7
| Staircase windows | Wood | 281.7 | 25665 | 84.6
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 1072.33 | 35003 | 1051.3
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 63.66 | 5800 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 2290.04 | 208637 | 2063.1
| Attic/staircase walls | Calcium silicate bricks | 157.69 | 12830 | 85.7
| Cornice | Brickwork | 21.23 | 1934 | 0
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag/Wool | 163.42 | 13296 | 961.3
| Staircase cover | Reinforced concrete/Slag | 94.5 | 7689 | 90
| Canopy | Reinforced concrete | 1.8 | 164 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 5768.89 | 458422 | 5065.9
BUILDING 16
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 37.03 | 3236.56 | 20.57
| Windows | PVC | 519.25 | 45384.36 | 370.89
| Windows | Wood | 318.65 | 27851.18 | 127.46
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 254 | 22200.53 | 619.52
| Exterior walls |  | 1960.92 | 171391.62 | 1531.97
| Covering | Reinforced concrete/Expanded clay (insulation) | 138.53 | 12108.03 | 692.64
| Roof hatch | Metal | 7.68 | 671.26 | 2.56
| Thermal bridge – Exterior walls/Floor |  | 16.32 | 1426.43
| Thermal bridge – Windows/Doors |  | 207.82 | 18164.23
Total Zone 1&2 |  |  | 3460.2 | 302434.2 | 3365.61
BUILDING 17
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 48.11 | 4280 | 26.73
| Doors/hatch | Wood | 56.5 | 5026.39 | 20.18
| Windows | PVC | 496.78 | 44194.9 | 342.61
| Windows | Wood | 493.68 | 43919.12 | 205.7
| Basement cover (uninsulated) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 262.03 | 23310.9 | 557.5
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete | 443.29 | 39436.28 | 521.52
| Exterior walls | Brickwork | 1200 | 106755.26 | 1379.31
| Exterior walls | Brickwork | 106.37 | 9462.96 | 122.26
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 393.26 | 34985.48 | 485.5
| Staircase cover | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Bitumen/Roofing material | 72 | 6405.32 | 72
| Thermal bridge – Front doors |  | 5.8 | 515.98
| Thermal bridge – Front doors |  | 6.2 | 551.57
| Thermal bridge – Windows |  | 100.7 | 8958.55
| Thermal bridge – Windows |  | 124.6 | 11084.75
Total Zone 1&2 |  |  | 3809.32 | 338887.46 | 3733.31
BUILDING 18
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 25.48 | 2230.77 | 12.74
| Front and attic doors | Wood | 29.01 | 2539.82 | 10.36
| Windows | PVC | 545.89 | 47792.58 | 389.92
| Windows | Wood | 81.67 | 7150.2 | 34.03
| Staircase windows | Wood | 56.45 | 4942.19 | 20.16
| Floor on ground | Concrete/Slag | 118.38 | 10364.15 | 408.19
| Basement cover (uninsulated) | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 12.08 | 1057.6 | 25.16
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 2160.71 | 189169.81 | 2427.76
| Thermal bridge – Floor on ground/Exterior walls |  | 7.12 | 623.35
| Thermal bridge – Basement cover/Exterior walls |  | 0.68 | 59.53
| Thermal bridge – Windows/Doors |  | 120.09 | 10513.86
| Covering | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Roofing material | 148.45 | 12996.77 | 146.98
| Second floor ground | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 26.76 | 2342.83 | 27.88
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 296.82 | 25986.54 | 288.17
Total Zone 1&2 |  |  | 3629.59 | 317770 | 3791.35
BUILDING 19
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 25.26 | 2215.2 | 9.02
| Windows | PVC, 2k4 | 159.84 | 14017.33 | 114.17
| Windows | Wood (double glazed) | 136.27 | 11950.33 | 52.41
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 22.72 | 1992.45 | 8.74
| Basement cover (uninsulated) | Reinforced concrete/Slag | 134.61 | 11804.76 | 363.05
| Exterior walls | Brickwork | 912.06 | 79984.01 | 692.83
| Attic floor | Wood/Slag | 440.53 | 38632.72 | 415.59
| Roof hatch | Wood | 3.3 | 289.4 | 1.18
Total Zone 1&2 |  |  | 1834.59 | 160886.2 | 1656.99
BUILDING 20
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 46.01 | 3956.44 | 19.17
| Front doors | Metal | 19.21 | 1651.88 | 10.67
| Windows | Wood | 181.03 | 15566.91 | 75.43
| Windows | PVC | 352.81 | 30338.41 | 252.01
| Windows (shop) | Wood | 74.93 | 6443.29 | 28.82
| Basement cover (uninsulated) | Reinforced concrete/Slag | 265.15 | 22800.46 | 662.87
| Exterior walls | Brickwork | 1708.03 | 146874.87 | 1334.4
| Exterior walls (attic) | Brickwork | 35.09 | 3017.42 | 16.79
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 596.1 | 51259.12 | 735.93
| Roof hatch |  | 4.4 | 378.36 | 2.2
| Thermal bridge – Basement cover/Exterior walls |  | 9.94 | 854.75
| Thermal bridge – Windows/Doors |  | 93.81 | 8066.8
Total Zone 1&2 |  |  | 3386.51 | 291208.71 | 3138.29
BUILDING 21
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 10.94 | 997.24 | 6.08
| Front and attic doors | Wood | 20.63 | 1880.53 | 8.25
| Windows | PVC | 670.19 | 61091.25 | 478.71
| Windows | Wood | 484.05 | 44123.64 | 193.62
| Glass blocks | Glass | 10.77 | 981.74 | 3.78
| Doors (Roof/Attic) | Metal/wood | 9 | 820.4 | 3
| Floor on ground | Concrete/Slag | 11.89 | 1083.83 | 29.73
| Basement cover (uninsulated) | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 137.32 | 12517.42 | 312.08
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 892.18 | 81326.77 | 1013.84
| Exterior walls | Wood (insulated) | 93.69 | 8540.32 | 208.2
| Exterior walls | Brickwork | 1676.1 | 152785.1 | 1269.77
| Exterior walls | Brickwork | 55.71 | 5078.25 | 25.44
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 441.93 | 40284.18 | 384.29
| Thermal bridge – Floor on ground/Exterior walls |  | 0.94 | 85.69
| Thermal bridge – Basement cover – Exterior walls |  | 6.5 | 592.51
| Thermal bridge – Windows/Doors |  | 197.54 | 18006.78
Total Zone 1&2 |  |  | 4719.38 | 430195.65 | 3936.79
BUILDING 22
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 5.22 | 456.76 | 2.9
| Basement doors | Wood | 3.78 | 330.75 | 1.89
| Attic hatch | Metal | 2 | 175 | 1
| Windows | PVC | 103.66 | 9070.37 | 79.74
| Staircase windows | Wood | 7.48 | 654.51 | 4.4
| Basement cover (uninsulated) | Reinforced concrete/Slag/Covering | 55.5 | 4856.31 | 213.47
| Exterior walls | Calcium silicate brick wall/Decoration | 656.77 | 57468.11 | 533.96
| Attic floor | Reinforced concrete/Slag | 231.46 | 20253.01 | 248.88
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Doors |  | 13.54 | 1184.77
| Thermal bridge – Attic floor |  | 3.47 | 303.63
Total Zone 1&2 |  |  | 1082.88 | 94753.22 | 1086.24
BUILDING 23
ZONE 1&2
| Roof hatch | Wood | 1.92 | 176.33 | 0.64
| Front doors | Metal | 5.46 | 501.43 | 2.73
| Windows | PVC (double glazed) | 97.07 | 8914.64 | 73.82
| Old windows | Wood (double glazed) | 55.49 | 5096.05 | 23.12
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 5.86 | 538.17 | 4.5
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 5.76 | 528.98 | 2.4
| Floor on ground | Reinforced concrete (insulated) | 68.5 | 6290.85 | 214.06
| Brickwork | Brickwork | 620.52 | 56986.82 | 509.88
| Attic floor | Wooden beams/Slag | 145.77 | 13387.11 | 213.42
| Attic floor (uninsulated) | Wooden beams/Slag | 25.13 | 2307.87 | 36.79
| Floor on ground (perimeter) |  | 2.43 | 223.16
| Windows and doors (perimeter) |  | 12.88 | 1339.9
Total Zone 1&2 |  |  | 1046.79 | 96291.31 | 1081.36
BUILDING 24
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 39.76 | 3606.89 | 19.88
| Front doors | Wood | 88.92 | 8066.52 | 29.64
| Windows | PVC | 718.24 | 65156.32 | 448.9
| Windows | Wood | 234.72 | 21293.01 | 78.24
| Staircase windows | Polycarbonate | 113.54 | 10299.97 | 32.44
| Staircase windows | Wood | 14.4 | 1306.32 | 4.8
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 303.27 | 27511.64 | 705.28
| Exterior walls | Wood/Glass wool/Slate roofing sheet | 68.96 | 6255.82 | 153.24
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete/Expanded clay concrete | 1297.18 | 117675.81 | 1474.07
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Slag | 739.35 | 67071.35 | 717.82
| Roof hatch | Wood | 7.68 | 696.7 | 2.56
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Doors |  | 10.57 | 958.87
| Thermal bridge – Exterior walls/Floor |  | 188.96 | 17141.82
Total Zone 1&2 |  |  | 3825.55 | 347041.04 | 3666.87
BUILDING 25
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 17.87 | 1562.77 | 9.93
| Front doors | Wood | 28.95 | 2531.75 | 9.65
| Windows | PVC | 533.38 | 46645.36 | 333.36
| Windows | Wood | 296.13 | 25897.28 | 118.45
| Loggia doors | PVC | 84.67 | 7404.59 | 52.92
| Loggia doors | Wood | 51.45 | 4499.43 | 20.58
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 388.49 | 33974.38 | 706.34
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 1443.31 | 126220.92 | 1640.13
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Slag | 668 | 58418.2 | 726.09
| Roof hatch | Metal | 2.3 | 201.14 | 1.28
| Entrance room covering | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Slag | 18.57 | 1623.99 | 20.86
| Stikla bloki | Glass | 6.4 | 559.7 | 2.56
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Doors |  | 10.51 | 919.12
| Thermal bridge – Exterior walls/Floor |  | 155.94 | 13637.33
Total Zone 1&2 |  |  | 3705.97 | 324095.96 | 3642.15
BUILDING 26
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 98.71 | 8871.59 | 54.84
| Front doors | Metal/wood | 80.92 | 7272.71 | 28.9
| Windows | PVC | 886.77 | 79698.69 | 591.18
| Windows | Wood | 187.51 | 16852.51 | 78.13
| Basement (uninsulated) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Concrete patch | 194.51 | 17481.64 | 486.27
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 675.24 | 60687.38 | 750.27
| Exterior walls | Brickwork | 1913.24 | 171952.96 | 1530.59
| Exterior walls | Brickwork | 147.45 | 13252.11 | 94.52
| Exterior walls | Wood/Glass wool | 126.71 | 11388.1 | 333.45
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Concrete patch | 352.15 | 31649.58 | 434.75
| Staircase cover | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Bitumen/Roofing material/Concrete patch | 59.5 | 5347.58 | 59.5
| Thermal bridge – Front doors/Windows |  | 411.2 | 36956.71
| Thermal bridge – Basement cover – Exterior walls |  | 12.74 | 1145.01
| Thermal bridge – Balcony floor |  | 410.4 | 36884.81
| Thermal bridge – Exterior walls/Roof cover |  | 25.8 | 2318.78
Total Zone 1&2 |  |  | 5582.85 | 501760.16 | 4442.4
BUILDING 27
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 36.63 | 3203.38 | 20.35
| Doors/gate/attic doors | Metal/wood | 79.45 | 6948.09 | 31.78
| Windows | PVC | 314.46 | 27500.28 | 241.89
| Windows | Wood | 112.62 | 9848.89 | 56.31
| Staircase windows | Wood | 16.3 | 1425.47 | 8.15
| Balcony doors | PVC | 26.87 | 2349.85 | 20.67
| Floor on ground | Expanded clay/Concrete/Covering/Debris/Sand | 140.42 | 12280.07 | 401.21
| Basement (uninsulated) | Reinforced concrete/Expanded clay/Covering | 62.94 | 5504.25 | 78.68
| Exterior walls | Brickwork/Decoration | 1335.43 | 116786.56 | 1248.07
| Decorative plinth (uninsulated) | Brickwork/Decoration | 19.06 | 1666.84 | 20.28
| Decorative plinth (insulated) | Brickwork/Polystyrene foam/Decoration | 7.77 | 679.51 | 18.5
| Attic floor | Reinforced concrete/Slag | 483.42 | 42276.24 | 575.5
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Doors |  | 171.12 | 14964.85
| Thermal bridge – Attic floor |  | 27.88 | 2438.17
Total Zone 1&2 |  |  | 2834.37 | 247872.45 | 2721.39
BUILDING 28
ZONE 1&2
| Front and attic doors | Metal | 10.95 | 940.53 | 4.38
| Loggia doors (staircase) | Wood | 112.88 | 9695.64 | 45.15
| Windows | PVC | 365.37 | 31382.86 | 281.05
| Loggia doors (apartments) | PVC | 179.36 | 15405.83 | 137.97
| Windows | Wood | 279.13 | 23975.41 | 111.65
| Loggia doors (apartments) | Wood | 137.03 | 11769.97 | 54.81
| Staircase windows | Wood | 151.7 | 13030.02 | 60.68
| Glass blocks | Glass | 19.23 | 1651.73 | 7.69
| Basements (uninsulated) | Reinforced concrete/Expanded clay/Covering | 247.97 | 21298.98 | 420.28
| Exterior walls (over staircase) | Clay brick wall/Decoration (perforated) | 1331.44 | 114361.86 | 1305.33
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete/Decoration | 1002.14 | 86077.17 | 1138.79
| Exterior walls (staircase) | Clay bricks | 89.6 | 7696.05 | 56
| Attic doors | Clay brick wall/Decoration (perforated) | 22.91 | 1967.82 | 22.68
| Attic floor | Reinforced concrete/Slag/Decoration | 600.85 | 51609.03 | 414.38
| Roof (over staircase) | Hollow-core reinforced concrete | 104.24 | 8953.52 | 68.13
| Entrance room covering | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 41.06 | 3526.78 | 22.81
| Thermal bridge – Basement cover |  | 14.55 | 1249.75
| Thermal bridge – Exterior walls/Staircase windows |  | 67.8 | 5823.57
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Doors |  | 311.8 | 26781.55
| Thermal bridge – Exterior walls/Staircase windows |  | 55.5 | 4767.08
| Thermal bridge – Attic floor |  | 10.4 | 893.29
| Thermal bridge – Roof |  | 7 | 601.25
Total Zone 1&2 |  |  | 5162.91 | 443459.69 | 4151.78
BUILDING 29
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 49.3 | 4474.73 | 19.72
| Loggia/balcony doors | PVC/wood | 58.97 | 5352.43 | 45.36
| Loggia/balcony windows | PVC | 295.04 | 26779.41 | 226.95
| Windows | Wood | 74.63 | 6773.82 | 29.85
| Staircase windows | Wood | 123.3 | 11191.37 | 49.32
| Window panel (6th floor) | PVC/Metal | 155.66 | 14128.54 | 97.29
| Basements (uninsulated) | Reinforced concrete/Slag/Covering | 235.27 | 21354.36 | 317.93
| Entrance cover | Reinforced concrete/Covering | 24.81 | 2251.89 | 16.54
| Exterior walls (staircase) | Brickwork/Decoration | 246.52 | 22375.48 | 241.69
| Exterior walls (side) | Brickwork/Decoration | 595.37 | 54038.97 | 461.53
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete/Decoration | 314.58 | 28552.97 | 357.48
| Windows | Wood/Glass wool/Decoration | 43.62 | 3959.19 | 89.03
| Roof | Hollow-core panel/Expanded clay/Decoration | 441.3 | 40054.76 | 361.72
| Thermal bridge – Basement cover (uninsulated) |  | 10.88 | 987.53
| Thermal bridge – Exterior walls/Staircase windows |  | 32.4 | 2940.8
| Thermal bridge – Exterior walls |  | 86.72 | 7871.17
| Thermal bridge – Windows |  | 92.72 | 8415.76
| Thermal bridge – Roof |  | 16 | 1452.25
Total Zone 1&2 |  |  | 2897.09 | 262955.43 | 2314.41
BUILDING 30
ZONE 1&2
| Front doors | PVC | 43.77 | 4043.17 | 14.59
| Windows | Wood | 457.53 | 42263.47 | 326.81
| Windows | Metal | 160.53 | 14828.66 | 53.51
| Staircase windows | PVC | 39.06 | 3608.09 | 27.9
| Basement cover (uninsulated) | Wood | 203.62 | 18809.01 | 522.11
| Exterior walls | Wood | 1966.3 | 181633.27 | 1536.17
| Covering | Wood | 775.95 | 71676.92 | 587.84
| Roof hatch | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Slag | 5.74 | 530.22 | 2.05
|  | Autoclaved aerated concrete | 9.02 | 833.21
|  | Concrete | 106.93 | 9877.46
Total Zone 1&2 |  |  | 3768.45 | 348103.48 | 3070.98
BUILDING 31
ZONE 1&2
| Front and basement doors | Wood | 34.96 | 3035.19 | 15.2
| Attic doors | Wood | 9.66 | 838.67 | 4.2
| Windows | PVC | 45.14 | 3919.01 | 34.72
| Windows | Wood | 84.76 | 7358.78 | 42.38
| Basement windows | Wood | 3 | 260.46 | 1.5
| Basement floor (insulated) | Rammed earth/Concrete | 36.11 | 3135.04 | 97.59
| Basement cover (uninsulated) | Bricks/Sand/Covering | 23.03 | 1999.44 | 88.57
| Exterior walls (with decoration) | Wood/Shavings/Decoration | 208.96 | 18141.71 | 175.6
| Exterior walls (without decoration) | Wood/Shavings | 129.05 | 11204 | 143.39
| Exterior walls | Brickwork/Decoration | 98.44 | 8546.47 | 63.51
| Basement walls (above ground) | Brickwork/Decoration | 90.95 | 7896.19 | 58.68
| Basement walls (under ground) | Brickwork | 25.85 | 2244.27 | 99.43
| Attic floor | Wood/Slag/Decoration | 135.67 | 11778.74 | 218.83
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Doors |  | 4.71 | 408.92
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Doors |  | 6.97 | 605.13
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Doors |  | 0.85 | 73.8
| Thermal bridge – Basement walls/Windows/Doors |  | 0.45 | 39.07
| Thermal bridge – Attic floor |  | 3 | 260.46
Total Zone 1&2 |  |  | 941.56 | 81745.35 | 1043.6
BUILDING 32
ZONE 1&2
| Front and attic doors | Wood | 30.25 | 2573.22 | 12.1
| Doors | Wood | 5.25 | 446.59 | 2.1
| Windows | PVC | 66.18 | 5629.61 | 50.91
| Windows | Wood | 48.26 | 4105.24 | 24.13
| Windows (basement) | Wood | 4.8 | 408.31 | 2.4
| Basement floor (insulated) | Rammed earth/Concrete | 40.59 | 3452.79 | 104.08
| Basement cover (uninsulated) | Bricks/Sand/Covering | 72.7 | 6184.23 | 110.15
| Exterior walls | Wood/Shavings/Decoration | 425.34 | 36181.6 | 447.73
| Exterior walls | Brickwork | 109.75 | 9335.9 | 70.35
| Basement walls (above ground) | Brickwork/Decoration | 69.81 | 5938.4 | 46.85
| Basement walls (under ground) | Brickwork | 42.26 | 3594.85 | 108.35
| Attic floor | Wood/Slag/Decoration | 162.25 | 13801.82 | 261.7
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Doors |  | 24.4 | 2075.59
| Thermal bridge – Basement walls/Windows/Doors |  | 1.7 | 144.61
| Thermal bridge – Attic floor |  | 7.2 | 612.47
Total Zone 1&2 |  |  | 1110.74 | 94485.23 | 1240.85
BUILDING 33
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 23 | 1994.6 | 10
| Attic doors | Wood | 9.66 | 837.73 | 4.2
| Windows | PVC | 38.21 | 3313.63 | 29.39
| Windows | Wood | 95.85 | 8312.27 | 53.25
| Basement cover (uninsulated) | Bricks/Sand/Covering | 70.43 | 6107.8 | 213.43
| Exterior walls | Wood/Shavings/Decoration | 455.83 | 39530.31 | 479.82
| Attic floor | Wood/Slag/Decoration | 153.45 | 13307.43 | 260.08
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Doors |  | 13 | 1127.38
| Thermal bridge – Attic floor |  | 3.25 | 281.85
Total Zone 1&2 |  |  | 862.68 | 74813 | 1050.17
BUILDING 34
ZONE 1&2
| Loggia doors | PVC | 1404.14 | 127584.09 | 877.59
| Loggia doors | Wood | 979.02 | 88956.5 | 326.34
| Front doors | Metal | 63.43 | 5763.43 | 35.24
| Windows | PVC | 3607.76 | 327811.18 | 2254.85
| Windows | Wood | 2082.09 | 189184.53 | 694.03
| Staircase windows | Wood | 1159.5 | 105355.42 | 386.5
| Front and attic doors | Wood | 235.97 | 21440.89 | 98.32
| Basement cover (uninsulated) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Slag | 1517.46 | 137880.66 | 3701.11
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete | 15341.04 | 1393929.85 | 17433
| Exterior walls (attic/staircase) | Concrete | 1415.99 | 128660.82 | 382.7
| Exterior walls (side) | Autoclaved aerated concrete (insulation) | 187.14 | 17004.06 | 584.82
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool (insulation) | 820.25 | 74530.21 | 3566.3
| Staircase cover | Hollow-core reinforced concrete/Concrete | 230.53 | 20946.6 | 134.81
| Entrance room covering | Concrete | 443.84 | 40328.55 | 95.45
| Thermal bridge – Exterior walls/Floor |  | 52.83 | 4800.28
| Thermal bridge – Exterior walls/Windows/Loggia |  | 2103.26 | 191108.09
Total Zone 1&2 |  |  | 31644.25 | 2875285.16 | 30571.06
BUILDING 35
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 17.57 | 1652 | 4.3
| Windows | PVC (double glazed) | 128.87 | 12118 | 75.4
| Windows | Wood | 36.59 | 3441 | 12.9
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 7.04 | 662 | 4.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 215.52 | 7665 | 250.6
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 20.82 | 1958 | 104
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 570.43 | 53637 | 513.9
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 210.5 | 14666 | 250.6
| Cornice | Brickwork | 6.94 | 653 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.3 | 28 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1214.58 | 96480 | 1215.9
BUILDING 36
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 16.96 | 1653 | 4.8
| Garbage room doors | Wood | 9.12 | 889 | 2.6
| Windows | PVC (double glazed) | 937 | 91301 | 538.1
| Windows | Wood | 195.77 | 19076 | 65.7
| Staircase windows | Wood | 11.03 | 1075 | 3.7
| Window tiles | Wood | 143.88 | 14020 | 46.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 395.21 | 23106 | 434.3
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 30.3 | 2952 | 0
| Exterior walls (side) | Brickwork | 1253.32 | 122124 | 1440.6
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 450.67 | 43913 | 506.2
| Shielding between windows | Wood/Glass wool | 111.08 | 10823 | 148.1
| Exterior walls (loggia) | Lightweight concrete panels/Brickwork | 506.5 | 49353 | 546
| Window panel (loggia) | Wood/Glass wool | 125.55 | 12234 | 167.4
| Attic cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 382.18 | 37240 | 434.3
Total Zone 1&2 |  |  | 4568.57 | 429759 | 4338.6
BUILDING 37
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 24.28 | 2275 | 10.8
| Windows | PVC (double glazed) | 700.04 | 65586 | 392.8
| Windows | Wood | 405.32 | 37974 | 132.4
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 52.9 | 4956 | 30.7
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 738.65 | 26019 | 858.9
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 50.85 | 4764 | 0
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 2079.92 | 194865 | 1873.8
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 721.48 | 50019 | 858.9
| Cornice | Lightweight concrete panels | 16.95 | 1588 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 1 | 94 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 4791.39 | 388140 | 4158.3
BUILDING 38
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 18.84 | 1766 | 9.5
| Windows | PVC (double glazed) | 337.84 | 31668 | 192.7
| Windows | Wood | 82.94 | 7775 | 27.6
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 22.5 | 2109 | 13.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 357.59 | 12613 | 415.8
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 29.28 | 2745 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1051.61 | 98575 | 947.4
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 349.27 | 24232 | 415.8
| Cornice | Brickwork | 9.76 | 915 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.6 | 56 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 2260.23 | 182454 | 2022.3
BUILDING 39
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 16.96 | 1653 | 4.8
| Attic doors | Wood | 189.96 | 17344 | 52.7
| Windows | PVC (double glazed) | 124.8 | 8354 | 34
| Windows | Wood | 1185.83 | 108268 | 658.8
| Staircase windows | Wood | 418.21 | 38183 | 134.9
| Basement cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 340.4 | 31079 | 112
| Overhand/Passage | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 1317.12 | 43251 | 1372
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 122.88 | 11219 | 128
| Exterior walls | Lightweight concrete panels/Brickwork | 106.8 | 9751 | 0
| Attic/staircase walls | Brickwork | 3578.42 | 326714 | 4209.9
| Pilasters | Brickwork | 241.98 | 22093 | 218
| Loggia parting wall/Covering | Lightweight concrete panels/Brickwork | 31.9 | 2913 | 0
| Attic cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 43.2 | 3944 | 0
| Library roof | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 767 | 51344 | 767
| Terrace floor | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 237.82 | 21713 | 253
Total Zone 1&2 |  |  | 8723.28 | 697823 | 7945.1
BUILDING 40
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 25.5 | 2332 | 7.2
| Windows | PVC (double glazed) | 107.74 | 9853 | 60.6
| Windows | Wood | 109.43 | 10007 | 32.5
| Staircase windows | Wood | 30.05 | 2748 | 10.1
| Floor | Rammed earth | 226.8 | 11900 | 465.7
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 32.28 | 2952 | 0
| Exterior walls | Clay bricks/Decoration | 473.11 | 43265 | 556.6
| Attic cover | Wooden ceiling/Slag | 391.19 | 26244 | 465.7
| Cornice | Brickwork | 10.76 | 984 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.6 | 55 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1407.46 | 110340 | 1598.4
BULDING 41
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 47.16 | 4621 | 13.2
| Basement doors | Metal/wood/PVC | 20.7 | 2028 | 5.7
| Windows | PVC (double glazed) | 883.96 | 86607 | 495.8
| Windows | Wood | 518.08 | 50759 | 169.2
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 108.04 | 10585 | 65.6
| Attic doors | Wood | 43.2 | 4233 | 12
| Basement | Reinforced concrete/Brickwork | 631.45 | 37255 | 1619.1
| Passage cover | Bricks/Slag | 87.72 | 8594 | 103.2
| Exterior walls | Brickwork/Slag | 2161.31 | 211756 | 3008.1
| Plinth | Brickwork | 330.14 | 32346 | 271.9
| Attic/staircase walls | Brickwork | 164.35 | 16103 | 128.4
| Attic cover | Wooden ceiling/Slag/Wood | 1081.4 | 79608 | 1167.1
| Staircase roof | Brickwork/Slag | 135.42 | 13268 | 111
Total Zone 1&2 |  |  | 6212.93 | 557763 | 7170.3
BUILDING 42
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 7.78 | 734 | 2.1
| Garbage room/basement doors | Metal/wood | 18.84 | 1778 | 5.4
| Windows | PVC (double glazed) | 555.38 | 52412 | 318.2
| Windows | Wood | 114 | 10796 | 39.8
| Staircase windows | Wood | 67.11 | 6333 | 19.5
| Entrance room windows | Wood | 4.99 | 471 | 1.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 250.51 | 8995 | 305.5
| Attic doors | Metal/wood | 5.58 | 527 | 1.5
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 22.68 | 2140 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 452.63 | 42715 | 532.5
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 666.36 | 62884 | 771.9
| Exterior walls (loggia) | Lightweight concrete panels | 237.43 | 22406 | 254
| Attic/staircase walls | Lightweight concrete panels | 21.68 | 2045 | 25.5
| Entrance walls | Lightweight concrete panels | 8.16 | 770 | 9.6
| Attic cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 252.41 | 17671 | 293.5
| Roof (staircase) | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 9.48 | 895 | 12
| Entrance room roof | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 6.7 | 632 | 7.2
Total Zone 1&2 |  |  | 2701.72 | 234204 | 2599.7
BUILDING 43
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 27.84 | 2776 | 8.2
| Garbage room/basement doors | Metal/wood | 83.14 | 8292 | 20.6
| Windows | PVC (double glazed) | 2049.58 | 204404 | 1173.9
| Windows | Wood | 740.29 | 73829 | 247.1
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 145.92 | 14553 | 78
| Entrance room windows | Wood | 19.23 | 1918 | 5.9
| Basement cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 1046.34 | 53374 | 1162.6
| Attic and roof doors | Metal/wood | 41.88 | 4177 | 10.8
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 69.18 | 6899 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 1081.46 | 107853 | 1272.3
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 2715.8 | 270846 | 3155.9
| Exterior walls (loggia) | Lightweight concrete panels | 852.15 | 84984 | 951.7
| Attic party wall | Lightweight concrete panels | 101.92 | 10164 | 119.9
| Entrance walls | Lightweight concrete panels | 88.74 | 8850 | 104.4
| Attic cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 906.93 | 90448 | 1030
| Roof (staircase) | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 108.24 | 10795 | 132
| Entrance room roof | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 28.04 | 2797 | 34.2
Total Zone 1&2 |  |  | 10106.68 | 956959 | 9507.5
BUILDING 44
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 7.86 | 741 | 2.2
| Windows | PVC (double glazed) | 115.76 | 10907 | 64.5
| Windows | Wood | 73.56 | 6931 | 23.8
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 7.04 | 663 | 4.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 92.88 | 3321 | 108
| Floor | Rammed earth | 71.3 | 3939 | 142.6
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 20.82 | 1962 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 572.76 | 53968 | 516
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 210.5 | 14707 | 250.6
| Cornice | Brickwork | 6.94 | 654 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.3 | 28 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1179.72 | 97821 | 1111.9
BUILDING 45
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 24.75 | 1970.54 | 10.8
| New windows | PVC (double glazed) | 471.99 | 37579.03 | 341.23
| Old windows | Wood (double glazed) | 303.77 | 24185.28 | 119.57
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete | 313.23 | 11521.44 | 519.75
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 1369.35 | 109024.28 | 889.54
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 393.8 | 31353.37 | 295.11
| Plinth | Reinforced concrete/Decoration | 0 | 0 | 82
| Roof | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Roofing material (insulation) | 498.96 | 39726 | 519.75
Total Zone 1&2 |  |  | 3375.85 | 255359.94 | 2777.75
BUILDING 46
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 9.1 | 775.87 | 3
| New windows | PVC (double glazed) | 37.85 | 3227.18 | 32.41
| Old windows | Wood (double glazed) | 34.58 | 2948.63 | 13.81
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Wooden beams | 100.39 | 3668.25 | 157
| Floor on ground | Concrete/Slag/Wooden beams | 44.12 | 1612.06 | 73.5
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate brick wall | 141.17 | 12036.45 | 137.19
| Exterior walls (side) | Calcium silicate brick wall | 122.93 | 10481.35 | 119.04
| Plinth | Concrete/Decoration | 0 | 0 | 10.44
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 163.28 | 13921.25 | 157
Total Zone 1&2 |  |  | 653.42 | 48671.04 | 703.39
BUILDING 47
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 23.4 | 2070.06 | 11
| New windows | PVC (double glazed) | 593.55 | 52508.07 | 438.31
| Old windows | Wood (double glazed) | 744.13 | 65828.36 | 301.84
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 337.46 | 15398.08 | 706.76
| Exterior walls (facade) | Clay bricks/Expanded clay concrete | 2250.75 | 199110.54 | 1947.26
| Exterior walls (side) | Clay bricks | 687.86 | 60850.67 | 766.01
| Plinth | Reinforced concrete | 41.4 | 3662.41 | 69
| Roof | Hollow-core reinforced concrete/Waterproofing (insulated) | 597.7 | 52874.79 | 69
Total Zone 1&2 |  |  | 5276.25 | 452302.98 | 4309.18
BUILDING 48
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 112 | 8917.17 | 39
| New windows | PVC (double glazed) | 494.01 | 39331.73 | 365.16
| Old windows | Wood (double glazed) | 498.77 | 39710.55 | 201.84
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Wooden beams | 516.8 | 19009.14 | 1081
| Exterior walls (facade) | Clay bricks | 1996.44 | 158951.75 | 1451.34
| Exterior walls (side) | Clay bricks | 128.24 | 10210.16 | 80
| Plinth | Clay bricks | 0 | 0 | 42
| Exterior walls (facade) | Clay bricks | 1028.46 | 81883.53 | 747.66
| Attic cover | Wooden beams/Slag | 1005.33 | 80041.96 | 1081
Total Zone 1&2 |  |  | 5780.05 | 438055.99 | 5089
BUILDING 49
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 15.4 | 1410.54 | 5
| New windows | PVC (double glazed) | 31.06 | 2845.26 | 22.28
| Old windows | Wood (double glazed) | 56.67 | 5190.79 | 22.73
| Floor on ground | Concrete/Slag/Wooden beams | 93.17 | 3994.71 | 187
| Exterior walls (facade) | Clay bricks | 237.36 | 21740.66 | 123
| Exterior walls (side) | Clay bricks | 133.36 | 12215.11 | 81
| Exterior wall/Attic | Clay bricks | 0 | 0 | 9
| Front doors | Wood | 19.98 | 1830.29 | 10.47
Total Zone 1&2 |  |  | 587 | 49227.36 | 460.48
BUILDING 50
ZONE 1&2
| Front doors | Wood/Metal (uninsulated) | 44.59 | 3888.64 | 13.3
| New windows | PVC (double glazed) | 229.35 | 20001.34 | 163.8
| Old windows | Wood (double glazed) | 102.11 | 8904.45 | 39.2
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Wooden beams | 49.35 | 1899.42 | 9.5
| Floor on ground | Concrete/Slag/Wooden beams | 157.46 | 6060.26 | 420.5
| Exterior walls (facade) | Wooden log wall/Decoration (insulation) | 377.61 | 32930.91 | 311
| Exterior walls (side) | Wooden log wall/Decoration (insulation) | 57.53 | 5017.12 | 51
| Exterior walls | Clay bricks | 298.57 | 26037.58 | 172.2
| Attic cover | Wooden beams/Slag | 335.4 | 29249.83 | 430
Total Zone 1&2 |  |  | 1651.97 | 133989.55 | 1610.5
BUILDING 51
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 24.88 | 1980.89 | 11.04
| New windows | PVC (double glazed) | 744.49 | 59274.43 | 549.43
| Old windows | Wood (double glazed) | 382.27 | 30435.1 | 152.64
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete | 390.88 | 14377.5 | 563.2
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 2998.47 | 238730.99 | 2908.65
| Exterior walls (side, insulated) | Expanded clay concrete | 124.35 | 9900.74 | 564.16
| Plinth | Reinforced concrete/Decoration | 102.4 | 8152.84 | 128
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 450.56 | 35872.51 | 563.2
Total Zone 1&2 |  |  | 5218.3 | 398725 | 5440.32
BUILDING 52
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 35.22 | 2804.13 | 16.56
| New windows | PVC (double glazed) | 930.03 | 74047.07 | 683.88
| Old windows | Wood (double glazed) | 871.03 | 69349.32 | 350.7
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete | 565.5 | 20800.59 | 844.8
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 4596.07 | 365928.11 | 4255.62
| Exterior walls (side, insulated) | Expanded clay concrete | 124.35 | 9900.74 | 564.16
| Plinth | Reinforced concrete/Decoration | 146.4 | 11656.02 | 183
| Exterior walls (facade, insulated) | Expanded clay concrete | 22.55 | 1795.03 | 107.36
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 675.84 | 53808.76 | 844.8
Total Zone 1&2 |  |  | 7966.99 | 610089.77 | 7850.88
BUILDING 53
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 15.8 | 1324.17 | 7.2
| New windows | PVC (double glazed) | 192.77 | 16155.75 | 141.07
| Old windows | Wood (double glazed) | 270.26 | 22649.78 | 109.17
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete | 222.15 | 9102.11 | 346.5
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 737.92 | 61843.85 | 474.42
| Exterior walls (side, insulated) | Calcium silicate bricks | 320.56 | 26865.58 | 236.08
| Plinth | Reinforced concrete/Decoration | 56.05 | 4697.44 | 59
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 349.97 | 29329.87 | 346.5
Total Zone 1&2 |  |  | 2165.48 | 171968.55 | 1719.94
BUILDING 54
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 15.8 | 1257.96 | 7.2
| New windows | PVC (double glazed) | 144.59 | 11512.15 | 105.81
| Old windows | Wood (double glazed) | 202.68 | 16136.74 | 81.87
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete | 222.15 | 8171.21 | 346.5
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 512.93 | 40838.45 | 355.81
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 237.94 | 18944.01 | 177.07
| Plinth | Reinforced concrete/Decoration | 56.05 | 4462.57 | 59
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 349.97 | 27863.37 | 346.5
Total Zone 1&2 |  |  | 1742.11 | 129186.46 | 1479.76
BUILDING 55
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 15.8 | 1331.52 | 7.2
| New windows | PVC (double glazed) | 144.59 | 12185.37 | 105.81
| Old windows | Wood (double glazed) | 202.68 | 17080.4 | 81.87
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete | 218.69 | 9061.96 | 346.5
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 512.93 | 43226.67 | 355.81
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 237.94 | 20051.85 | 177.07
| Plinth | Reinforced concrete/Decoration | 56.05 | 4723.54 | 59
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 349.97 | 29492.81 | 346.5
Total Zone 1&2 |  |  | 1738.65 | 137154.12 | 1479.76
BUILDING 56
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 23.48 | 1978.74 | 11.04
| New windows | PVC (double glazed) | 729.96 | 61516.19 | 536.16
| Old windows | Wood (double glazed) | 416.51 | 35101.13 | 165.91
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete | 385.25 | 15964.06 | 563.2
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 2916.66 | 245797.44 | 2908.65
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete | 535.58 | 45135.07 | 564.16
| Plinth | Expanded clay concrete | 102.4 | 8629.62 | 128
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 450.56 | 37970.31 | 563.2
Total Zone 1&2 |  |  | 5560.4 | 452092.56 | 5440.32
BUILDING 57
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 36.4 | 3067.56 | 12
| New windows | PVC (double glazed) | 431.13 | 36332.88 | 314.6
| Old windows | Wood (double glazed) | 589 | 49637.15 | 237.4
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 314.85 | 13046.73 | 657.76
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 1675.33 | 141186.01 | 1123.47
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete | 341.28 | 28760.66 | 278.44
| Plinth | Reinforced concrete/Decoration | 128.7 | 10846.01 | 143
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 513.05 | 43236.81 | 657.76
Total Zone 1&2 |  |  | 4029.74 | 326113.81 | 3424.43
BUILDING 58
ZONE 1&2
| Front doors | Doors (uninsulated) | 9.1 | 882.27 | 3
| New windows | PVC (double glazed) | 150.78 | 14618.93 | 110.48
| Old windows | Wood (double glazed) | 27.51 | 2666.78 | 10.54
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Wooden beams | 216.84 | 10458.8 | 252
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 433.35 | 42014.59 | 346.2
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 191.38 | 18554.34 | 152
| Plinth | Concrete/Slag | 0 | 0 | 35
| Attic cover | Wood/Slag | 307.44 | 29807.17 | 252
Total Zone 1&2 |  |  | 1336.4 | 119002.88 | 1161.22
BUILDING 59
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 102.9 | 8623.84 | 30
| New windows | PVC (double glazed) | 641.51 | 53763.92 | 457.61
| Old windows | Wood (double glazed) | 677.38 | 56769.53 | 267.39
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Wooden beams | 1155.2 | 47331.78 | 2240
| Exterior walls | Calcium silicate brick wall | 3762 | 315285.7 | 2928
| Plinth | Calcium silicate bricks | 0 | 0 | 156
| Attic cover | Wooden beams/Slag/Loose wool/Decoration | 184.8 | 15487.72 | 1232
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag/Loose wool/Decoration | 120.96 | 10137.42 | 1008
Total Zone 1&2 |  |  | 6644.75 | 507399.91 | 8319
BUILDING 60
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 35.22 | 2968.12 | 16.56
| New windows | PVC (double glazed) | 798.51 | 67293.06 | 586.19
| Old windows | Wood (double glazed) | 1108.03 | 93377.34 | 448.39
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete | 557.06 | 23083.51 | 844.8
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 4753.3 | 400577.4 | 4362.98
| Exterior walls (side, insulated) | Expanded clay concrete | 124.35 | 10479.73 | 564.16
| Plinth | Reinforced concrete/Decoration | 146.4 | 12337.66 | 183
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 675.84 | 56955.47 | 844.8
Total Zone 1&2 |  |  | 8198.71 | 667072.29 | 7850.88
BUILDING 61
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 27.3 | 2186.27 | 9
| New windows | PVC (double glazed) | 175.05 | 14018.16 | 128.25
| Old windows | Wood (double glazed) | 136.84 | 10958.59 | 54.75
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete | 331.78 | 12358.14 | 590
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 784.61 | 62834.4 | 571.3
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 141.5 | 11332.09 | 110
| Plinth | Concrete | 74.1 | 5934.17 | 78
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 200.6 | 16064.69 | 590
Total Zone 1&2 |  |  | 1871.78 | 135686.51 | 2131.3
BUILDING 62
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 44.1 | 3695.93 | 15
| New windows | PVC (double glazed) | 551.97 | 46259.5 | 380.25
| Old windows | Wood (double glazed) | 293.52 | 24599.32 | 117.75
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete | 316.3 | 12959.7 | 598
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate brick wall/Expanded clay concrete | 1414.94 | 118583.46 | 1062.6
| Exterior walls (side) | Calcium silicate brick wall/Expanded clay concrete | 293.94 | 24634.52 | 227
| Plinth | Reinforced concrete/Decoration | 107.35 | 8996.79 | 113
| Roof | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Roofing material (insulation) | 203.32 | 17039.84 | 598
Total Zone 1&2 |  |  | 3225.44 | 256769.06 | 3111.6
BUILDING 63
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 5.89 | 558 | 2.6
| Garbage room doors | Wood | 12.31 | 1167 | 3.1
| Windows | PVC (double glazed) | 549.81 | 52127 | 313.2
| Windows | Wood | 66.59 | 6313 | 22.1
| Staircase windows | Wood | 87 | 8248 | 23.7
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 251.26 | 9132 | 310.2
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 22.86 | 2167 | 0
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 1365.67 | 129478 | 1588.6
| Entrance room walls | Reinforced concrete | 28.64 | 2715 | 17.9
| Loggia parting wall/Covering | Reinforced concrete | 21.04 | 1995 | 0
| Attic floor | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 236.41 | 16655 | 274.9
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 28.95 | 2744 | 35.3
| Entrance room roof | Reinforced concrete/Concrete/Bitumen | 19.06 | 1807 | 10.3
Total Zone 1&2 |  |  | 2695.49 | 235106 | 2601.9
BUILDING 64
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 8.22 | 778 | 2.3
| Garbage room doors | Wood | 11.2 | 1060 | 2.8
| Windows | PVC (double glazed) | 478.81 | 45326 | 272.7
| Windows | Wood | 188.09 | 17805 | 62.5
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 38.19 | 3615 | 21.9
| Entrance room windows | Wood | 4.87 | 461 | 1.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 251.26 | 9095 | 310.2
| Plinth | Reinforced concrete | 22.89 | 2167 | 0
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 1372.13 | 129890 | 1596.2
| Entrance room walls | Reinforced concrete | 30.08 | 2847 | 18.8
| Loggia parting wall/Covering | Reinforced concrete | 21.04 | 1992 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 236.41 | 16621 | 274.9
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 28.95 | 2740 | 35.3
| Entrance room roof | Reinforced concrete/Concrete/Bitumen | 19.06 | 1804 | 10.3
Total Zone 1&2 |  |  | 2711.2 | 236201 | 2609.4
BUILDING 65
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 8.2 | 778 | 2.3
| Garbage room doors | Wood | 10.83 | 1027 | 2.7
| Windows | PVC (double glazed) | 562.61 | 53368 | 321.9
| Windows | Wood | 45.34 | 4301 | 13.4
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 38.19 | 3623 | 21.9
| Entrance room windows | Wood | 4.48 | 425 | 1.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 285.38 | 10386 | 310.2
| Plinth | Reinforced concrete | 22.89 | 2171 | 0
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 1364.23 | 129407 | 1586.9
| Entrance room walls | Reinforced concrete | 27.36 | 2595 | 17.1
| Loggia parting wall/Covering | Reinforced concrete | 21.04 | 1996 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 269.4 | 18992 | 274.9
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 33.54 | 3181 | 35.3
| Entrance room roof | Reinforced concrete/Concrete/Bitumen | 19.06 | 1808 | 10.3
Total Zone 1&2 |  |  | 2712.55 | 234058 | 2598.1
BUILDING 66
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 9.35 | 887 | 2.3
| Garbage room doors | Wood | 10.46 | 992 | 2.6
| Windows | PVC (double glazed) | 475.33 | 45089 | 271.1
| Windows | Wood | 212.05 | 20115 | 70.5
| Staircase windows | Wood | 48.62 | 4612 | 13.8
| Staircase windows | Glass blocks | 208.38 | 19766 | 63.1
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 285.38 | 10386 | 310.2
| Plinth | Reinforced concrete | 22.89 | 2171 | 0
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 1242.42 | 117853 | 1443.6
| Entrance room walls | Reinforced concrete | 26.72 | 2535 | 16.7
| Shielding between windows | Glass blocks (insulated) | 99.84 | 9471 | 83.2
| Loggia parting wall/Covering | Reinforced concrete | 21.04 | 1996 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 269.4 | 18992 | 274.9
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 33.54 | 3181 | 35.3
| Entrance room roof | Reinforced concrete/Concrete/Bitumen | 19.06 | 1808 | 10.3
Total Zone 1&2 |  |  | 2984.48 | 259854 | 2597.6
BUILDING 67
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 8.22 | 779 | 2.3
| Garbage room doors | Wood | 9.37 | 888 | 2.3
| Windows | PVC (double glazed) | 472.73 | 44819 | 269.6
| Windows | Wood | 219.61 | 20821 | 73.1
| Staircase windows | Wood | 49.22 | 4667 | 14
| Staircase windows | Glass blocks | 212.16 | 20115 | 64.3
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 285.38 | 10372 | 310.2
| Plinth | Reinforced concrete | 22.89 | 2170 | 0
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 1231.29 | 116737 | 1430.5
| Entrance room walls | Reinforced concrete | 26.72 | 2533 | 16.7
| Shielding between windows | Glass blocks (insulated) | 99.84 | 9466 | 83.2
| Loggia parting wall/Covering | Reinforced concrete | 21.04 | 1995 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 269.4 | 18979 | 274.9
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 33.54 | 3179 | 35.3
| Entrance room roof | Reinforced concrete/Concrete/Bitumen | 19.06 | 1807 | 10.3
Total Zone 1&2 |  |  | 2980.47 | 259327 | 2586.7
BUILDING 68
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 48.3 | 4532 | 13.5
| Front doors | Insulated | 20.56 | 1929 | 9.2
| Windows | PVC (double glazed) | 1437.07 | 134847 | 825.5
| Windows | Wood | 656.71 | 61622 | 218.1
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 127.17 | 11933 | 72.9
| Entrance room windows | Wood | 31.44 | 2950 | 8.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 118.99 | 4209 | 146.9
| Floor | Rammed earth/Concrete | 317.48 | 20510 | 622.5
| Overhang | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 42.28 | 3968 | 52.2
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 3264.29 | 306304 | 3793.4
| Entrance room walls | Reinforced concrete | 121.28 | 11380 | 75.8
| Loggia parting wall/Covering | Reinforced concrete | 57.3 | 5377 | 0
| Plinth | Reinforced concrete | 51 | 4786 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 615.59 | 42768 | 715.8
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 86.76 | 8141 | 105.8
| Entrance room roof | Reinforced concrete/Concrete/Bitumen | 53.47 | 5017 | 28.9
Total Zone 1&2 |  |  | 7049.69 | 630273 | 6688.7
BUILDING 69
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 29.74 | 2966 | 8.5
| Staircase doors | Wood | 353.88 | 35292 | 99.5
| Windows | PVC (double glazed) | 1089.7 | 108676 | 606.1
| Windows | Wood | 606.2 | 60456 | 195.8
| Staircase windows | Wood/Glass blocks | 96.62 | 9636 | 27.3
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 390.61 | 16119 | 454.2
| Plinth | Reinforced concrete | 31.68 | 3159 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 2586.79 | 257980 | 2956.4
| Loggia parting wall/Covering | Reinforced concrete | 76.16 | 7595 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 360.51 | 27172 | 419.2
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 28.7 | 2862 | 35
Total Zone 1&2 |  |  | 5650.59 | 531913 | 4802
BUILDING 70
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 42.52 | 3895 | 18.9
| Basement doors | Wood | 45.9 | 3086 | 12.8
| Windows | PVC (double glazed) | 459.41 | 42079 | 260.3
| Windows | Wood | 497.24 | 45544 | 92.4
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 26.68 | 2444 | 15.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 503.1 | 16668 | 585
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 38.61 | 3536 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1577.53 | 144492 | 1421.2
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 444.6 | 40723 | 585
| Cornice | Brickwork | 12.87 | 1179 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 1.2 | 110 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3649.66 | 303756 | 2990.8
BUILDING 71
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 5.86 | 573 | 2.6
| Garbage room doors | Wood | 8.57 | 838 | 2.1
| Windows | PVC (double glazed) | 570.96 | 55801 | 322.7
| Windows | Wood | 233.31 | 22802 | 77.1
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 31.54 | 3082 | 15.4
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 321.98 | 12644 | 374.4
| Plinth | Reinforced concrete | 26.13 | 2554 | 0
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 1572.2 | 153654 | 1813.5
| Entrance room walls | Reinforced concrete | 42.56 | 4159 | 26.6
| Loggia parting wall/Covering | Reinforced concrete | 33.66 | 3290 | 0
| Attic | Reinforced concrete | 1201.64 | 23769 | 348.3
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 21.48 | 2100 | 26.2
| Entrance room roof | Reinforced concrete/Concrete/Bitumen | 36.08 | 3526 | 19.5
Total Zone 1&2 |  |  | 4105.97 | 288792 | 3028.4
BUILDING 72
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 5.92 | 528 | 2.9
| Windows | PVC (double glazed) | 81.55 | 7271 | 51.1
| Windows | Wood | 20.38 | 1817 | 7.3
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 4.22 | 376 | 2.9
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 159.36 | 4891 | 185.3
| Floor | Rammed earth | 33.55 | 1684 | 67.1
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 20.91 | 1864 | 0
| Exterior walls | Clay bricks | 340.68 | 30374 | 388.6
| Attic | Reinforced concrete/Slag (insulated) | 55.53 | 3598 | 252.4
| Cornice | Brickwork | 6.97 | 621 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.2 | 18 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 729.27 | 53042 | 957.6
BUILDING 73
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 21.3 | 1999 | 10.8
| Basement doors | Wood | 31.4 | 2946 | 7.6
| Windows | PVC (double glazed) | 171.06 | 16051 | 96.2
| Windows | Wood | 130.02 | 12200 | 42.6
| Staircase windows | Wood | 24.81 | 2328 | 8.1
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 358.79 | 12691 | 417.2
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 29.37 | 2756 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 795.06 | 74605 | 732.8
| Attic | Reinforced concrete/Slag | 358.79 | 24927 | 417.2
| Cornice | Brickwork | 9.79 | 919 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.4 | 38 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1930.79 | 151460 | 1732.5
BUILDING 74
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 28.17 | 2708 | 14.2
| Basement doors | Wood | 46.75 | 4494 | 11.3
| Windows | PVC (double glazed) | 363.18 | 34911 | 204.8
| Windows | Wood | 192.69 | 18522 | 63.3
| Staircase windows | Wood | 57.44 | 5521 | 18.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 505.34 | 19031 | 587.6
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 38.64 | 3714 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1349.4 | 129710 | 1245
| Attic | Reinforced concrete/Slag | 117.52 | 8434 | 587.6
| Cornice | Brickwork | 12.88 | 1238 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.6 | 58 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 2712.61 | 228341 | 2732.6
BUILDING 75
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 10.06 | 963 | 4.4
| Garbage room/basement doors | Metal/wood | 45.27 | 4334 | 11.3
| Windows | PVC (double glazed) | 469.21 | 44920 | 268.5
| Windows | Wood | 53.85 | 5155 | 17.9
| Staircase windows | Wood | 75.04 | 7184 | 22.8
| Staircase windows | Glass blocks | 28.64 | 2742 | 8.4
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 309.74 | 11544 | 382.4
| Overhang | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 11.66 | 1117 | 14.4
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 27 | 2585 | 0
| Exterior walls (side) | Clay brick wall/Decoration | 337.56 | 32316 | 388
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels/blocks | 501.83 | 48043 | 574.2
| Loggia walls | Clay brick wall/Decoration | 54.29 | 5197 | 62.4
| Exterior walls (staircase) | Clay brick wall/Decoration | 263.3 | 25207 | 243.8
| Loggia walls | Lightweight concrete panels/blocks | 107.27 | 10269 | 111.3
| Roof | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 314.06 | 30066 | 396.8
Total Zone 1&2 |  |  | 2608.78 | 231642 | 2506.6
BUILDING 76
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 7.98 | 761 | 3
| Front doors | Metal/wood | 104.97 | 10013 | 26.5
| Windows | PVC (double glazed) | 630.54 | 60150 | 363.6
| Windows | Wood | 105.16 | 10032 | 35.2
| Staircase windows | Wood | 71.05 | 6778 | 24.9
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 581.38 | 21470 | 709
| Floor | Rammed earth | 47.33 | 3131 | 98.6
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 46.44 | 4430 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1806.42 | 172321 | 1665
| Attic | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 113.06 | 8031 | 807.6
| Cornice | Brickwork | 15.48 | 1477 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3529.81 | 298594 | 3733.4
BUILDING 77
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 36.87 | 3413.35 | 18.57
| Windows and loggias | PVC | 598.43 | 55395.65 | 317.35
| Windows and loggias | Wood | 638.87 | 59138.55 | 228.82
| Basement cover | Concrete | 374.39 | 24259.5 | 691.39
| Exterior walls | Brickwork | 1910.43 | 176845.11 | 1565.93
| Covering | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 525.46 | 48640.45 | 691.39
Total Zone 1&2 |  |  | 4084.45 | 367692.61 | 3513.45
BUILDING 78
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 33.55 | 2942.38 | 10.39
| Front doors | PVC | 9.04 | 792.77 | 4.32
| Windows | Wood (double glazed) | 539.83 | 47340.76 | 186.77
| Windows | PVC | 472.56 | 41441.97 | 238.88
| Exterior walls | Concrete/Slag | 9.33 | 818.38 | 4.48
| Floor | Wood/Slag | 287.27 | 17634.96 | 635.24
| Floor (Ground floor) | Wood/Slag | 10.48 | 918.97 | 14.97
| Exterior walls | Brickwork | 2303.35 | 201994.76 | 1919.46
| Covering | Wood/Slag | 571.72 | 50137.21 | 635.24
Total Zone 1&2 |  |  | 4237.13 | 364022.16 | 3649.75
BUILDING 79
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 45.02 | 3906.49 | 16.45
| Front doors | PVC | 5.2 | 451.21 | 2.5
| Windows | Wood (double glazed) | 138 | 11974.65 | 59.66
| Windows | PVC | 94.53 | 8202.75 | 49.83
| Basement floor | Wood/Slag | 104.05 | 6319.73 | 204.5
| Floor (Ground floor) | Wood/Bricks/Slag | 20.95 | 1818.15 | 32.74
| Exterior walls | Brickwork | 694.4 | 60253.72 | 780.23
| Windows | Brickwork | 11.67 | 1012.51 | 5.61
| Attic floor | Wood/Slag | 47.65 | 4134.52 | 226.9
| Covering | Wood/Slag | 3.46 | 299.88 | 3.84
Total Zone 1&2 |  |  | 1164.93 | 98373.61 | 1382.26
BUILDING 80
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 13.4 | 1235.84 | 6.7
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 14.08 | 1298.26 | 8.3
| New windows | PVC (double glazed) | 295.16 | 27221.45 | 178.02
| Old windows | Wood (double glazed) | 99.36 | 9163.82 | 39.32
| Roof hatch | Wood | 3 | 276.68 | 1
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 338.21 | 21834.37 | 445.2
| Calcium silicate brick wall | Calcium silicate bricks | 708.02 | 65298.95 | 507.7
| Calcium silicate brick wall | Calcium silicate bricks | 271.27 | 25018.4 | 170.61
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete (insulated) | 446.27 | 41157.85 | 492.92
Total Zone 1&2 |  |  | 2188.77 | 192505.62 | 1849.77
BUILDING 81
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 103.14 | 9451.99 | 48.63
| Doors | Wood | 234.46 | 21486.64 | 76.25
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 224 | 20527.82 | 82.12
| New windows | PVC (double glazed) | 1280.22 | 117322.72 | 739.3
| Old windows | Wood (double glazed) | 517.43 | 47418.76 | 197.1
| Glass blocks | Glass | 85.15 | 7803.53 | 29.12
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete (insulated) | 1001.39 | 64253.69 | 1612.46
| Clay brick wall | Calcium silicate bricks | 970.99 | 88984.21 | 960.43
| Clay brick wall | Calcium silicate bricks | 1338.72 | 122683.08 | 1052.45
| Autoclaved aerated concrete panels | Autoclaved aerated concrete | 2133.17 | 195489.05 | 2187.19
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete (insulated) | 1005.76 | 92170.54 | 1372.12
| Roof | Reinforced concrete (insulated) | 239.92 | 21986.67 | 243.95
| Covering (entrance) | Hollow-core reinforced concrete (insulated) | 31.62 | 2897.98 | 41.76
Total Zone 1&2 |  |  | 9165.97 | 812476.68 | 8642.88
BUILDING 82
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 10.82 | 1017.74 | 4.48
| Front doors | Wood | 125.71 | 11826.77 | 26.27
| Apartment windows | PVC | 903.79 | 85027.42 | 381.71
| Apartment windows | Wood | 944.71 | 88876.35 | 264.93
| Basement cover (uninsulated) | Reinforced concrete (insulated) | 246.4 | 13577.21 | 385
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete | 900.6 | 84726.95 | 654.49
| Exterior walls | Brickwork | 1606.11 | 151100.33 | 1590.21
| Exterior walls | Brickwork | 81.53 | 7670.58 | 64.2
| Exterior walls | Wood/Glass wool | 173.24 | 16297.94 | 333.15
| Covering (technical floor) | Reinforced concrete/Wood wool | 318.99 | 30010.04 | 325.5
| Covering (staircase) | Reinforced concrete/Wood wool/Roofing material | 68.43 | 6437.31 | 59.5
Total Zone 1&2 |  |  | 5380.33 | 496568.64 | 4089.44
BUILDING 83
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 25.76 | 2216.38 | 14.31
| Front doors | Wood | 100.47 | 8644.39 | 33.49
| Front doors | PVC (double glazed) | 3.67 | 315.77 | 2.04
| New windows | PVC (double glazed) | 122.7 | 10557.05 | 76.59
| Old windows | Wood (double glazed) | 126.07 | 10847 | 52.86
| Basement cover | Wood | 65.83 | 3964.15 | 84
| Ground floor | Wood | 177.41 | 10683.26 | 583.05
| Ceramic brick wall | Ceramic brick walls/Decoration | 680.52 | 58551.61 | 594.14
| Ceramic brick wall | Ceramic brick walls/Decoration | 734.94 | 63233.88 | 535.22
| Attic floor | Wood/Slag | 525.36 | 45201.72 | 765.83
Total Zone 1&2 |  |  | 2562.73 | 214215.21 | 2741.53
BUILDING 84
ZONE 1&2
| Attic doors | Wood | 19.2 | 1683.76 | 6.4
| New windows | PVC (double glazed) | 61.6 | 5402.07 | 39.36
| Old windows | Wood (double glazed) | 62.07 | 5443.29 | 26.06
| Ceramic brick wall | Ceramic brick walls/Decoration | 576.13 | 50524.3 | 484.52
| Ceramic brick wall | Ceramic brick walls/Decoration | 28.23 | 2475.66 | 19.62
| Covering (entrance) | Wood (insulation) | 2.91 | 255.2 | 4.35
| Attic floor | Wood/Sand | 132.87 | 11652.17 | 193.68
| Attic floor (uninsulated) | Wood/Sand | 25.04 | 2195.91 | 36.5
Total Zone 1&2 |  |  | 908.05 | 79632.36 | 810.49
BUILDING 85
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 14.13 | 1235.01 | 6.21
| Garbage room/basement doors | Wood | 69.3 | 6057.08 | 20.05
| Apartment windows | PVC | 1002.34 | 87608.2 | 440.52
| Apartment windows | Wood | 510.32 | 44603.85 | 164.88
| Staircase windows | PVC | 89.96 | 7862.84 | 36.47
| Basement cover (uninsulated) | Reinforced concrete (insulated) | 352.86 | 17088.19 | 569.13
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 2561.48 | 223882.78 | 2738.95
| Exterior wall (staircase walls on technical floor) | Expanded clay concrete | 98.4 | 8600.52 | 80
| Floor (technical floor) | Reinforced concrete/Wood wool | 503.94 | 44046.21 | 498.95
| Covering (staircase) | Reinforced concrete/Wood wool/Roofing material | 107.94 | 9434.35 | 74.44
Total Zone 1&2 |  |  | 5310.67 | 450419.03 | 4629.6
BUILDING 86
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 25.73 | 2249.98 | 12.41
| Basement doors | Wood | 39.17 | 3425.51 | 11.94
| Apartment windows | PVC | 650.36 | 56875.85 | 373.71
| Apartment windows | Wood | 565.86 | 49485.99 | 209.84
| Staircase windows | Wood | 229.3 | 20052.84 | 85.9
| Basement cover (uninsulated) | Reinforced concrete (insulated) | 493.34 | 23915.38 | 865.51
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 1391.72 | 121709.25 | 1581.5
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 87.36 | 7639.71 | 323.55
| Roof cover (over apartments) | Reinforced concrete/Wood wool | 937.9 | 82021.26 | 928.61
| Entrance room covering | Reinforced concrete/Wood wool/Roofing material | 48.67 | 4256.48 | 23.4
Total Zone 1&2 |  |  | 4469.41 | 371632.25 | 4416.37
BUILDING 87
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 25.78 | 2358 | 9.6
| Apartment windows | PVC (double glazed) | 658.81 | 60246 | 385.9
| Apartment windows | Wood | 156.46 | 14308 | 64.6
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 54.24 | 4960 | 34.8
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 689.22 | 22733 | 783.2
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 46.41 | 4244 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 2311.24 | 211357 | 2027.4
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 595.23 | 54432 | 783.2
Total Zone 1&2 |  |  | 4537.39 | 374638 | 4088.7
BUILDING 88
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 30.38 | 2920 | 13.9
| Roof hatch | Metal/wood | 2.44 | 235 | 0.6
| Apartment windows | PVC (double glazed) | 420.27 | 40398 | 238.6
| Apartment windows | Wood | 382.36 | 36754 | 126.4
| Staircase windows | Wood | 76.92 | 7394 | 25.2
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 477.66 | 17989 | 589.7
| Plinth | Reinforced concrete | 38.64 | 3714 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1654.37 | 159025 | 1451.2
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 353.82 | 34011 | 589.7
| Canopy | Reinforced concrete | 0.75 | 72 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3437.61 | 302512 | 3035.3
BUILDING 89
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 29.97 | 3014 | 10.9
| Apartment windows | PVC (double glazed) | 781.34 | 78570 | 420.7
| Apartment windows | Wood | 229.01 | 23029 | 76.1
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 42.18 | 4242 | 23
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 198.38 | 12217 | 192.6
| Floor | Rammed earth | 259.24 | 18491 | 564.8
| Plinth | Reinforced concrete | 47.88 | 4815 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 2015.29 | 202654 | 1767.8
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Wool | 219.68 | 16739 | 757.5
| Canopy | Reinforced concrete | 0.8 | 80 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3823.77 | 363851 | 3813.4
BUILDING 90
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 10.81 | 992 | 2.7
| Roof hatch | Wood | 2.72 | 183 | 0.6
| Apartment windows | PVC (double glazed) | 103.91 | 9538 | 59.9
| Apartment windows | Wood | 24.18 | 2219 | 6.2
| Staircase windows | Wood | 10.41 | 956 | 3.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 203.88 | 8781 | 251.7
| Plinth | Reinforced concrete | 20.85 | 1914 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 424.54 | 38968 | 372.4
| Attic cover | Wooden ceiling/Slag | 245.66 | 16564 | 251.7
Total Zone 1&2 |  |  | 1046.96 | 80115 | 948.7
BUILDING 91
ZONE 1&2
| Front doors | Doors | 30.3 | 2657.19 | 15.8
| Windows/doors/glass walls | Double glazed | 105.09 | 9215.8 | 59.72
| Windows/doors/glass walls | Old windows | 213.61 | 18732.57 | 86.7
| Windows/doors/glass walls | Staircase windows | 69.38 | 6084.7 | 27.44
| Floor on ground | Roof cover | 13 | 26550.2 | 349.33
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 680.4 | 59668.36 | 607.5
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 84.68 | 7426.52 | 66.16
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 472.44 | 41430.96 | 421.82
| Exterior walls | Attic walls | 8.48 | 743.22 | 28.25
| Roof/cover | Slag/Shavings | 162.72 | 14269.89 | 203.4
| Roof/cover | Mineral wool | 46.2 | 4051.56 | 220
Total Zone 1&2 |  |  | 1886.3 | 190830.97 | 2086.12
BUILDING 92
ZONE 1&2
| Front doors | Doors | 6.84 | 599.84 | 2.5
| Windows/doors/glass walls | Double glazed | 86.4 | 7576.93 | 49.2
| Windows/doors/glass walls | Old windows | 93.21 | 8174.14 | 32.4
| Floor on ground | Floor on ground | 114.1 | 7226.76 | 253.56
| Exterior walls | Wood | 270.72 | 23741.06 | 576
| Exterior walls | Ceramic bricks | 61.61 | 5402.78 | 40.8
| Roof/cover | Slag/Shavings | 35.92 | 3150.04 | 44.9
| Roof/cover | Roof | 44 | 3858.62 | 220
Total Zone 1&2 |  |  | 712.8 | 59730.17 | 1219.36
BUILDING 93
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/Glass | 18.19 | 1637.91 | 6.84
| Front doors | Metal | 13.6 | 1224.29 | 4.49
| Front doors | Metal | 5.44 | 357.4 | 1.71
| Windows/doors/glass walls | Wood (double glazed) | 209.17 | 18832.71 | 73.82
| Windows/doors/glass walls | Glass blocks | 136 | 12244.34 | 48.57
| Windows/doors/glass walls | PVC (double glazed) | 278.05 | 25037.72 | 165.2
| Floor on ground | Reinforced concrete | 18.9 | 597.07 | 24.24
| Floor on ground | Reinforced concrete | 32.27 | 2905.69 | 53.54
| Exterior walls | Lightweight concrete panels/Autoclaved aerated concrete | 429.29 | 38659.44 | 489.5
| Exterior walls | Ceramic brick walls/Cement,sand mix/Decoration | 112.03 | 10086.12 | 101.43
| Exterior walls | Brickwork/Cement, sand mix | 39.51 | 2594.77 | 24.88
| Exterior walls | Brickwork/Cement, sand mix | 0 | 0 | 0
| Roof/cover | Reinforced concrete/Roofing material | 192.17 | 14495.53 | 263.8
| Roof/cover | Reinforced concrete | 26.39 | 2375.67 | 21.4
| Front doors | Metal | 9.144 | 846.44 | 3.12
| Windows/doors/glass walls | Wood (double glazed)/PVC (double glazed) | 88.46 | 8188.3 | 58.79
| Floor on ground | Reinforced concrete (uninsulated) | 153.2 | 5259.81 | 177.3
| Exterior walls | Ceramic brick walls/Cement,sand mix/Decoration | 126.29 | 11690.45 | 114.29
| Exterior walls | Brickwork/Cement, sand mix/Decoration | 116.89 | 7989.08 | 36
| Roof/cover | Reinforced concrete | 20.1 | 1860.42 | 16.3
Total Zone 1&2 |  |  | 2025.094 | 166883.16 | 1685.22
BUILDING 94
ZONE 1&2
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 228.8 | 22297 | 235.3
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 863.1 | 84097 | 892
| Attic floor | Reinforced concrete/Concrete/Slag | 455.4 | 44378 | 604
| Basement ceiling | Reinforced concrete/Concrete/Slag | 275.9 | 26881 | 490.3
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 299 | 29135 | 173.2
| Old windows | Wood (double glazed) | 133 | 12955 | 52.5
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 28.5 | 2777 | 17
| Front doors (street side) | Wood | 17 | 1656 | 5
| Front doors (yard) | Metal | 23.6 | 2300 | 9
Total Zone 1&2 |  |  | 2324.3 | 226476 | 2478.3
BUILDING 95
ZONE 1&2
| Exterior walls (1.-5. floor) | Clay bricks | 1588.3 | 140448 | 1675
| Exterior walls (6. floor) | Clay bricks/Wood | 291.1 | 26236 | 345.1
| Basement walls (insulated) | Clay bricks/Stones | 80.6 | 36044 | 224
| Roof | Wood/Shavings (insulation) | 399.9 | 16049 | 538
| Floor on ground | Reinforced concrete/Concrete/Sand | 178.1 | 37333 | 586
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 414.2 | 14098 | 252.8
| Old windows | Wood (double glazed) | 156.4 | 7395 | 63.2
| Roof windows | PVC (double glazed) | 82.1 | 4434 | 48
| Staircase windows | Wood (double glazed) / PVC (double glazed) | 49.2 | 4434 | 26
| Front doors | Wood | 56 | 5047 | 17
Total Zone 1&2 |  |  | 3295.9 | 291518 | 3775.1
BUILDING 96
ZONE 1&2
| Exterior walls (1.-4. floor) | Clay bricks | 576.3 | 51939 | 622.2
| Exterior walls (5. floor) | Clay bricks/Wood | 110.9 | 9997 | 132.8
| Attic cover | Wood/Shavings/Slag | 265 | 23885 | 360
| Basement ceiling | Clay bricks/Wall | 138.8 | 12514 | 286.2
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 294.2 | 26517 | 178
| Old windows | Wood (double glazed) | 103.6 | 9334 | 42
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 42.6 | 3842 | 16.9
| Front doors | Wood | 51 | 4593 | 15.3
Total Zone 1&2 |  |  | 1582.4 | 142621 | 1653.4
BUILDING 97
ZONE 1&2
| Exterior walls (side) | Calcium silicate brick wall/Clay bricks | 251.8 | 22815 | 269.4
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 971.1 | 87998 | 1043.9
| Attic floor | Reinforced concrete/Concrete/Slag | 493.4 | 44713 | 702
| Basement ceiling | Reinforced concrete/Concrete/Slag | 325.1 | 29460 | 634.8
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 365.6 | 33130 | 217.6
| Old windows | Wood (double glazed) | 176.2 | 15963 | 69.1
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 33.6 | 3044 | 12.6
| Front doors | Metal | 23.2 | 2099 | 8.4
Total Zone 1&2 |  |  | 2640 | 239222 | 2957.8
BUILDING 98
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 103.82 | 9115 | 29.2
| Apartment windows/ loggia doors | PVC (double glazed) | 630.45 | 55349 | 362.8
| Apartment windows/ loggia doors | Wood | 116.46 | 10224 | 40.4
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 11.22 | 985 | 7
| Staircase windows | Wood/Glass blocks | 104.96 | 9215 | 37.4
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 456.19 | 13380 | 563.2
| Staircase cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 20.41 | 1792 | 25.2
| Plinth | Reinforced concrete | 39.9 | 3503 | 0
| Exterior walls (side) | Clay brick wall (perforated) | 429.23 | 37684 | 478.2
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 514.68 | 45186 | 624.6
| Exterior walls (staircase) | Clay brick wall (perforated) | 286.05 | 25113 | 257.7
| Shielding between windows | Wood/Glass wool | 102.18 | 8971 | 170.3
| Loggia walls | Clay brick wall (perforated) | 71.34 | 6263 | 82
| Attic cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Autoclaved aerated concrete | 475.11 | 30138 | 601.4
Total Zone 1&2 |  |  | 3362 | 256918 | 3279.4
BUILDING 99
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 160.14 | 14153 | 47.9
| Attic doors | Metal/wood | 26.22 | 2317 | 7
| Apartment windows/ loggia doors | PVC (double glazed) | 1318.63 | 116538 | 746.6
| Apartment windows/ loggia doors | Wood | 424.27 | 37496 | 139.7
| Staircase windows | Wood | 513.85 | 45413 | 164.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 885.74 | 35127 | 1093.5
| Plinth | Reinforced concrete | 65.28 | 5769 | 0
| Exterior walls (side) | Clay brick wall (perforated) | 1502.8 | 132814 | 1689.1
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 983.96 | 86960 | 1157.6
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 1177.51 | 104066 | 1385.3
| Attic/staircase walls | Clay brick wall (perforated) | 99.35 | 6360 | 89.5
| Exterior walls (staircase) | Clay brick wall (perforated) | 392.16 | 34659 | 353.3
| Roof (staircase) | Reinforced concrete | 252.05 | 22276 | 120.6
| Attic cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 982.63 | 62906 | 972.9
Total Zone 1&2 |  |  | 8784.59 | 706854 | 7967.5
BUILDING 100
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 13.46 | 1349 | 5.5
| Attic doors | Metal | 32.8 | 2488 | 8
| Apartment windows/ balcony doors | PVC (double glazed) | 1143.94 | 114642 | 632.1
| Apartment windows/ balcony doors | Wood | 374.58 | 37539 | 120.2
| Staircase windows | Wood | 254.92 | 25547 | 69.1
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 576.72 | 29699 | 712
| Plinth | Reinforced concrete | 44.82 | 4492 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 457.73 | 45872 | 538.5
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 1603.19 | 160666 | 1886.1
| Exterior walls (loggia) | Lightweight concrete panels | 564.08 | 56530 | 604
| Exterior walls (staircase) | Lightweight concrete panels | 298.44 | 29908 | 351.1
| Attic/staircase walls | Lightweight concrete panels | 22.1 | 1676 | 26
| Roof (staircase) | Reinforced concrete | 298.42 | 29907 | 58.4
| Attic cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Wool | 91.5 | 6941 | 653.6
Total Zone 1&2 |  |  | 5776.7 | 547256 | 5664.6
BUILDING 101
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 32.05 | 2850 | 11.5
| Entrance room windows | Glass blocks | 19.6 | 1743 | 4.9
| Apartment windows/ balcony doors | PVC (double glazed) | 746.46 | 66371 | 429.6
| Apartment windows/ balcony doors | Wood | 581.19 | 51676 | 211.7
| Staircase windows | Wood | 412.45 | 36673 | 151.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 682.92 | 20795 | 935.5
| Plinth | Reinforced concrete | 55.83 | 4964 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 270.05 | 24011 | 317.7
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 1014.99 | 90246 | 1194.1
| Exterior walls (loggia parting walls) | Lightweight concrete panels | 326.91 | 29067 | 384.6
| Exterior walls (staircase) | Lightweight concrete panels | 66.39 | 5903 | 78.1
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 514.53 | 45748 | 935.5
Total Zone 1&2 |  |  | 4723.37 | 380047 | 4654.7
BUILDING 102
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 18.24 | 1657 | 7.4
| Attic doors | Wood | 7.01 | 466 | 1.7
| Windows | PVC (double glazed) | 27.11 | 2463 | 14
| Windows | Wood | 32.36 | 2940 | 9.3
| Staircase windows | Wood | 12.86 | 1168 | 4.2
| Basement cover | Bricks/Slag | 87.67 | 3695 | 84.3
| Floor | Rammed earth/Wood | 79.28 | 4114 | 161.8
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 19.53 | 1775 | 0
| Exterior walls | Wood | 148.5 | 13493 | 195.4
| Exterior walls | Brickwork | 207.87 | 18888 | 169
| Exterior walls (staircase) | Brickwork | 30.01 | 2727 | 24.4
| Attic/staircase walls | Brickwork | 28.78 | 1914 | 23.4
| Attic cover | Wooden ceiling/Slag | 227.8 | 15149 | 227.8
| Staircase cover | Bricks/Slag | 22.33 | 1485 | 18.3
| Cornice | Wood | 6.51 | 592 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 955.86 | 72526 | 941
BUILDING 103
ZONE 1&2
| Front doors | Doors | 26.7 | 2081318.4 | 12.5
| Windows/doors/glass walls | Double glazed | 33.01 | 2573507.33 | 17.8
| Windows/doors/glass walls | Old windows | 143.89 | 11216669.18 | 51.62
| Floor on ground | Floor on ground | 57.52 | 3082611.84 | 143.8
| Exterior walls | Calcium silicate brick wall | 176.48 | 13756719.51 | 142.32
| Exterior walls | Wood | 171.75 | 13388178.05 | 209.45
| Exterior walls | Calcium silicate brick wall/Polyfoam | 30.26 | 2358905.47 | 100.87
| Roof/cover | Slag | 66.13 | 5155277.57 | 153.8
Total Zone 1&2 |  |  | 705.74 | 53613187.35 | 832.16
BUILDING 104
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 8.58 | 812 | 3.7
| Attic doors | Metal/wood | 18 | 1265 | 4.5
| Apartment windows/ balcony doors | PVC (double glazed) | 1226.2 | 116076 | 710
| Apartment windows/ balcony doors | Wood | 486.87 | 46089 | 165.9
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 214.83 | 20336 | 144.3
| Basement cover | Reinforced concrete/Concrete/Wood wool | 469.72 | 21580 | 579.9
| Plinth | Reinforced concrete | 44.22 | 4186 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 506.35 | 47932 | 595.7
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 957.61 | 90650 | 1126.6
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 398.74 | 37745 | 469.1
| Exterior walls (staircase) | Lightweight concrete panels | 225.85 | 21379 | 265.7
| Attic/staircase walls | Lightweight concrete panels | 45.65 | 3209 | 53.7
| Roof (staircase) | Reinforced concrete/Concrete/Wood wool | 58.19 | 5508 | 74.6
| Attic cover | Reinforced concrete/Concrete/Wood wool | 434.42 | 30541 | 523.4
Total Zone 1&2 |  |  | 5095.23 | 447308 | 4717.1
BUILDING 105
ZONE 1&2
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 237.5 | 21981 | 223
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 882.6 | 81699 | 824.1
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 423.2 | 39174 | 583
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 430.5 | 39851 | 264.6
| Old windows | Wood (double glazed) | 159.2 | 14737 | 62
| Exterior walls (staircase) | Calcium silicate bricks | 94.9 | 6475 | 88.9
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 41.4 | 2827 | 2022-06-15
| Front doors | Metal/wood | 38.9 | 2653 | 11
Total Zone 1&2 |  |  | 2308.2 | 209397 | 46783.6
BUILDING 106
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 37.1 | 2971.09 | 12
| New windows | PVC (double glazed) | 91.52 | 7329.21 | 68.4
| Old windows | Wood (double glazed) | 290.48 | 23262.57 | 119.6
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Wood/Slag | 492.84 | 18357.3 | 882
| Exterior walls (facade) | Clay bricks | 775.67 | 62118.14 | 629
| Exterior walls (side) | Clay bricks | 190.39 | 15247.04 | 169
| Plinth | Clay bricks | 0 | 0 | 52
| Attic cover | Wood/Slag | 820.26 | 65689.05 | 882
Total Zone 1&2 |  |  | 2698.26 | 194974.4 | 2814
BUILDING 107
ZONE 1&2
| Front doors | Uninsulated | 9.45 | 824.12 | 3
| New windows | PVC (double glazed) | 71.92 | 6271.62 | 50.6
| Old windows | Wood (double glazed) | 20.12 | 1754.21 | 7.4
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Wood/Slag | 166.2 | 6396.84 | 244
| Exterior walls | Pine log wall (insulation) | 276.05 | 24073.81 | 266.1
| Exterior walls (attic) | Pine log wall (insulation) | 73.68 | 4630.56 | 66.34
| Plinth | Clay brick wall (insulation) | 0 | 0 | 20
| Brick wall | Clay brick wall | 132.66 | 11569.47 | 85.88
| Attic cover | Decoration | 251.32 | 21917.32 | 244
Total Zone 1&2 |  |  | 1001.4 | 77437.95 | 987.32
BUILDING 108
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks/Clay bricks | 451.39 | 38485.34 | 537.37
| Exterior walls (attic) | Calcium silicate bricks/Clay bricks | 29.58 | 2521.65 | 35.21
| Exterior walls (staircase) | Calcium silicate bricks | 20.99 | 1431.57 | 24.99
| Plinth | Reinforced concrete | 193.56 | 9901.89 | 94.42
| Attic | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 165 | 12460.14 | 220
| Attic | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 2.55 | 173.71 | 3.49
| Ground floor | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 137.46 | 7031.85 | 188.3
| Windows | PVC | 107.79 | 9190.44 | 71.68
| Windows | Wood | 23.46 | 2000.37 | 9.03
| Staircase windows | Wood | 10.96 | 747.26 | 4.22
| Front doors | Metal | 5.46 | 372.35 | 3.03
| Thermal bridge – External wall construction |  | 83.42 | 7112.49 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1231.62 | 91429.06 | 1191.74
BUILDING 109
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Clay brick wall/Lime, sand cement mix | 589.87 | 51729.41 | 702.23
| Exterior walls (facade) | Autoclaved aerated concrete | 447.65 | 39256.8 | 581.36
| Exterior walls (facade, between windows) | Wood/Glass wool/Plasterboard | 164.15 | 14395.67 | 185.49
| Exterior walls (staircase) | Autoclaved aerated concrete | 117.54 | 8017.2 | 152.65
| Exterior walls (staircase) | Clay bricks/Lime, cement, sand mix | 57.25 | 3905.21 | 68.16
| Plinth | Reinforced concrete/Lime,sand,cement mix | 129.52 | 6310.17 | 63.18
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Lime,cement,sand mix | 444.91 | 39016.56 | 523.42
| Ground floor cover | Hollow-core reinforced concrete | 466.31 | 18174.95 | 506.86
| Windows | PVC (double glazed) | 505.42 | 44322.92 | 301
| Windows | Wood (double glazed) | 426.91 | 37438.36 | 164.29
| Staircase windows | Glass blocks | 120.56 | 8223.3 | 39.27
| Staircase doors | Metal | 21.25 | 1449.56 | 7.59
| Thermal bridge – External wall construction |  | 296.59 | 26010.13 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3787.93 | 298250.24 | 3295.5
BUILDING 110
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete/Lime,sand,cement mix/Tiles | 1585.46 | 146762.98 | 2233.04
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete/Metal/Wool/Lime,sand,cement mix | 105.84 | 9797.4 | 352.8
| Exterior walls (staircase) | Expanded clay concrete/Sand | 269.18 | 20983.19 | 379.13
| Plinth | Reinforced concrete/Lime,sand,cement mix | 172.94 | 8425.54 | 84.36
| Technical floor cover | Hollow-core reinforced concrete/Concrete/Wood wool/Lime, sand, cement mix | 535.66 | 49584.71 | 712.31
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 656.13 | 28770.2 | 713.19
| Windows | PVC | 1289.55 | 119371.27 | 768
| Windows | Wood | 1154.54 | 106873.74 | 444.3
| Staircase windows | PVC | 134.71 | 10500.89 | 51.84
| Front doors | Metal | 63.37 | 4939.79 | 22.63
| Thermal bridge – External wall construction |  | 518.54 | 48000.61
Total Zone 1&2 |  |  | 6485.92 | 554010.32 | 5761.6
BUILDING 111
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 8.69 | 762 | 2.3
| Windows | PVC (double glazed) | 43.19 | 3788 | 23.9
| Windows | Wood | 46.93 | 4116 | 16.7
| Staircase windows | Wood | 8.52 | 747 | 3.1
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 145.22 | 4245 | 177.1
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 16.26 | 1426 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 270.81 | 23749 | 300.9
| Attic | Wooden ceiling/Slag | 146.99 | 9310 | 177.1
| Cornice | Brickwork | 0 | 0 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.2 | 18 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 686.81 | 48161 | 701.1
BUILDING 112
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 327.26 | 32303 | 97
| Windows | PVC (double glazed) | 3272.9 | 323057 | 2065.3
| Windows | Wood | 1165.05 | 114998 | 393.3
| Staircase windows | Wood | 379.7 | 37479 | 125
| Staircase windows | Glass blocks | 432.6 | 42701 | 100
| Basement cover | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 1759.97 | 87975 | 2146.3
| Passage | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 62.32 | 6151 | 76
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 105.48 | 10412 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 2953.61 | 291541 | 3433
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 2529.52 | 249680 | 2717.9
| Attic | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 1995 | 167775 | 2078.3
| Roof | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete/Bitumen | 131.04 | 12935 | 144
| Parapet | Brickwork | 35.16 | 3471 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 15149.61 | 1380478 | 13376.1
BUILDING 113
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 327.26 | 32319 | 97
| Windows | PVC (double glazed) | 3595.36 | 355061 | 2065.3
| Windows | Wood | 1117.25 | 110335 | 393.3
| Staircase windows | Wood | 379.7 | 37497 | 125
| Staircase windows | Glass blocks | 432.6 | 42722 | 100.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 1759.97 | 88061 | 2146.3
| Passage | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 62.32 | 6154 | 76
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 105.48 | 10417 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 2953.61 | 291685 | 3433
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 2529.52 | 249803 | 2717.9
| Attic | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 1995.17 | 167872 | 2078.3
| Roof | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete/Bitumen | 131.04 | 12941 | 144
| Parapet | Brickwork | 35.16 | 3472 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 15424.44 | 1408339 | 13376.3
BUILDING 114
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 85.12 | 8016 | 24.2
| Attic doors | Metal/wood | 27.44 | 1916 | 7.6
| Windows | PVC (double glazed) | 621.02 | 58485 | 374.5
| Windows | Wood | 291.26 | 27430 | 96.6
| Staircase windows | Wood | 294.78 | 27761 | 99
| Basement cover | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 768.01 | 27427 | 936.6
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 72.9 | 6865 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 2504.91 | 235902 | 2904.6
| Staircase/Attic parting walls | Brickwork | 68.67 | 4794 | 46.4
| Loggia covers | Reinforced concrete | 5.1 | 480 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 865.54 | 60428 | 901.6
| Attic | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete/Bitumen | 31.85 | 2999 | 35
| Parapet | Brickwork | 24.3 | 2288 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 5660.9 | 464791 | 5426.1
BUILDING 115
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 40.4 | 3567 | 11.3
| Windows | PVC (double glazed) | 737.69 | 65124 | 442.2
| Windows | Wood | 408.03 | 36021 | 134.7
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 110.64 | 9767 | 72.8
| Entrance room windows | Glass blocks | 24.2 | 2136 | 5.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 760.06 | 22662 | 926.9
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 55.65 | 4913 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels (insulation) | 95.55 | 8435 | 926.9
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 1217.71 | 107500 | 1432.6
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 359.72 | 31756 | 423.2
| Attic | Reinforced concrete/Wood wool | 769.33 | 49176 | 926.9
| Roof (over entrance) | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete/Bitumen | 23.68 | 2090 | 18.4
| Parapet | Lightweight concrete panels | 18.55 | 1638 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 4621.21 | 344785 | 5321.1
BUILDING 116
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 23.19 | 2069 | 9.2
| Windows | PVC (double glazed) | 140.13 | 12500 | 77.5
| Windows | Wood | 56.3 | 5022 | 18.6
| Floor | Rammed earth | 201.84 | 10139 | 492.3
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 30.6 | 2730 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 538.24 | 48014 | 558
| Attic | Wooden ceiling/Slag | 408.61 | 26497 | 492.3
| Cornice | Brickwork | 10.2 | 910 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1409.11 | 107881 | 1647.9
BUILDING 117
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 39.96 | 4098 | 17.8
| Front doors | Wood | 344.7 | 35351 | 98.1
| Windows | PVC (double glazed) | 1190.43 | 122085 | 672.5
| Windows | Wood | 135.09 | 13854 | 44.1
| Staircase windows | Glass blocks | 721.28 | 73971 | 212.4
| Basement cover | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 426.1 | 27091 | 453.3
| Plinth | Reinforced concrete | 31.44 | 3224 | 0
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 2490.3 | 255394 | 2878.3
| Exterior walls (staircase) | Lightweight concrete panels | 306.68 | 31452 | 360.8
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 953.81 | 97818 | 1005.1
| Covering | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 412.5 | 42304 | 453.3
| Parapet | Lightweight concrete panels | 15.76 | 1616 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 7068.05 | 708258 | 6195.7
BUILDING 118
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 18.08 | 1781 | 8
| Attic doors | Metal/wood | 4.94 | 366 | 1.3
| Windows | PVC (double glazed) | 434.79 | 42832 | 258
| Windows | Wood | 196.84 | 19391 | 64.6
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 24.76 | 2439 | 15.6
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 306.68 | 12282 | 374
| Plinth | Reinforced concrete | 26.88 | 2648 | 0
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 815.95 | 80380 | 948.5
| Staircase walls | Lightweight concrete panels | 185.64 | 18288 | 218.4
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 771.75 | 76027 | 811
| Attic walls | Lightweight concrete panels | 28.39 | 2105 | 33.4
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 277.16 | 20552 | 338
| Roof (staircase) | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Bitumen | 28.08 | 2766 | 36
| Parapet/cornice | Lightweight concrete panels | 8.96 | 883 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3128.9 | 282740 | 3106.8
BUILDING 119
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 16.41 | 1569 | 7.2
| Windows | PVC (double glazed) | 406.6 | 38866 | 244
| Windows | Wood | 380.3 | 36352 | 125.4
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 63.58 | 6078 | 41.8
| Entrance room windows | Glass blocks | 11.58 | 1107 | 2.9
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 479.54 | 17803 | 584.8
| Plinth | Reinforced concrete | 32.01 | 3060 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 270.3 | 25838 | 318
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 763.6 | 72991 | 884.8
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 275.18 | 26304 | 296.1
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay | 485.38 | 34573 | 584.8
| Roof (over entrance) | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Bitumen | 20.65 | 1974 | 16.4
| Parapet | Lightweight concrete panels | 10.67 | 1020 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3215.8 | 267535 | 3106.2
BUILDING 120
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 84.23 | 8482 | 28.7
| Attic doors | Wood | 11.76 | 898 | 3.2
| Windows | PVC (double glazed) | 987.38 | 99433 | 597.5
| Windows | Wood | 264.39 | 26625 | 87.1
| Staircase windows | Wood | 153.82 | 15490 | 45.4
| Entrance room windows | Glass blocks | 8.56 | 862 | 2.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 451.25 | 19061 | 550.3
| Overhang | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 16.48 | 1660 | 20.1
| Plinth | Reinforced concrete | 39.87 | 4015 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 470.9 | 47422 | 554
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 1500.36 | 151093 | 1741.2
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 540.52 | 54433 | 581.4
| Attic walls | Lightweight concrete panels | 130.14 | 9935 | 153.1
| Parapet | Lightweight concrete panels | 17.55 | 1767 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Wood wool | 189.07 | 14435 | 227.8
| Roof (staircase) | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete/Bitumen | 267.23 | 26911 | 342.6
| Entrance room roof | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete/Bitumen | 11.29 | 1137 | 8.8
Total Zone 1&2 |  |  | 5144.8 | 483659 | 4943.4
BUILDING 121
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 57.6 | 5775 | 26.7
| Windows | PVC (double glazed) | 553.72 | 55519 | 313.4
| Windows | Wood | 448.8 | 44999 | 148.4
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 94.98 | 9523 | 62.6
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 552.52 | 23096 | 673.8
| Plinth | Reinforced concrete | 45.03 | 4515 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels (insulation) | 115.7 | 11601 | 282.2
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 1019.98 | 102269 | 1193.2
| Shielding between windows | Wood (insulation) | 75.26 | 7546 | 134.4
| Balconies | Reinforced concrete | 14.4 | 1444 | 0
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 512.09 | 51345 | 673.8
| Parapet | Lightweight concrete panels | 15.01 | 1505 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3505.09 | 319137 | 3508.5
BUILDING 122
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 50.23 | 5053 | 16.7
| Attic doors | Wood | 10.78 | 822 | 2.9
| Windows | PVC (double glazed) | 874.03 | 87933 | 523.3
| Windows | Wood | 238.63 | 24008 | 78.5
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 54.19 | 5452 | 33.9
| Entrance room windows | Wood | 10.12 | 1018 | 2.6
| Basement cover | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 442.72 | 18657 | 539.9
| Plinth | Reinforced concrete | 39.81 | 4005 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels (insulation) | 193.03 | 19420 | 438.7
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 1399.27 | 140776 | 1622.1
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 550.16 | 55349 | 586.5
| Attic walls | Lightweight concrete panels | 124.7 | 9508 | 146.7
| Parapet | Lightweight concrete panels | 13.27 | 1335 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Wood wool | 386.03 | 29434 | 465.1
| Roof (staircase) | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete/Bitumen | 58.34 | 5870 | 74.8
| Roof (over entrance) | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete/Bitumen | 19.56 | 1968 | 15.3
Total Zone 1&2 |  |  | 4464.87 | 410608 | 4547
BUILDING 123
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 329.5 | 32524 | 97.7
| Windows | PVC (double glazed) | 3600.38 | 355382 | 2086.4
| Windows | Wood | 1373.87 | 135610 | 464.7
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 185.49 | 18309 | 117.7
| Staircase windows | Glass blocks | 401.94 | 39674 | 91.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 1759.97 | 70826 | 2146.3
| Passage | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 62.32 | 6151 | 76
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 105.48 | 10412 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 2912.81 | 287514 | 3385
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 2504.36 | 247197 | 2688.3
| Attic | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 1995.17 | 148334 | 2078.3
| Roof (over staircase) | Reinforced concrete/Wood wool/Concrete/Bitumen | 131.04 | 12935 | 144
| Parapet | Brickwork | 35.16 | 3472 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 15397.49 | 1368340 | 13376.2
BUILDING 124
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 86.96 | 8711 | 40.3
| Windows | PVC (double glazed) | 940.36 | 94194 | 578
| Windows | Wood | 628.51 | 62957 | 210.7
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 140 | 14024 | 92
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 832.96 | 34738 | 1015.8
| Plinth | Reinforced concrete | 64.59 | 6470 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 252.62 | 25305 | 297.2
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 1561.38 | 156400 | 1829.9
| Shielding between windows | Wood (insulation) | 89.71 | 8986 | 160.2
| Balconies | Reinforced concrete | 16.2 | 1623 | 0
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 772.01 | 77331 | 1015.8
| Parapet | Lightweight concrete panels | 21.53 | 2157 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 5406.83 | 492896 | 5239.9
BUILDING 125
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 60.41 | 5936 | 15.7
| Attic doors | Metal/wood | 5.59 | 413 | 1.3
| Windows | PVC (double glazed) | 428.9 | 42147 | 255.1
| Windows | Wood | 216.75 | 21300 | 71.1
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 38.9 | 3823 | 21.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 301.27 | 11992 | 367.4
| Plinth | Reinforced concrete | 29.22 | 2871 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 815.18 | 80106 | 947.6
| Exterior walls (staircase) | Lightweight concrete panels | 163.29 | 16046 | 192.1
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 781.43 | 76789 | 821.9
| Attic walls | Lightweight concrete panels | 28.39 | 2098 | 33.4
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 271.75 | 20084 | 331.4
| Roof (over staircase) | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 28.08 | 2759 | 36
| Parapet/cornice | Lightweight concrete panels | 9.74 | 957 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3178.9 | 287321 | 3094.8
BUILDING 126
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 125.96 | 12550 | 37.4
| Attic doors | Metal/wood | 13.24 | 997 | 3.4
| Windows | PVC (double glazed) | 1999.14 | 199179 | 1213.8
| Windows | Wood | 689.45 | 68692 | 230.1
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 0 | 0 | 0
| Staircase windows | Wood/Glass blocks | 882.62 | 87938 | 303.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 953.58 | 39257 | 1162.9
| Plinth | Reinforced concrete | 69.18 | 6893 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 523.6 | 52168 | 616
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 2203.55 | 219545 | 2538.2
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 843.52 | 84041 | 904.7
| Attic walls | Lightweight concrete panels | 128.35 | 9661 | 151
| Shielding between windows | Wood/Glass wool | 191.16 | 19046 | 324
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay | 832.19 | 62641 | 990.7
| Roof (over staircase) | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Bitumen | 130.87 | 13039 | 172.2
| Roof (over entrance) | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Bitumen | 58.48 | 5827 | 46.6
Total Zone 1&2 |  |  | 9644.89 | 881474 | 8694.8
BUILDING 127
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 62.98 | 6275 | 18.7
| Attic doors | Metal/wood | 6.62 | 498 | 1.7
| Windows | PVC (double glazed) | 913.32 | 90996 | 554.4
| Windows | Wood | 495.19 | 49337 | 165.5
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 93.14 | 9280 | 62.6
| Staircase windows | Wood/Glass blocks | 216.41 | 21561 | 73.7
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 473.96 | 19512 | 578
| Plinth | Reinforced concrete | 39.33 | 3919 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 287.39 | 28633 | 338.1
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 1180.51 | 117617 | 1355.7
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 594.05 | 59187 | 652.6
| Attic walls | Lightweight concrete panels | 64.18 | 4831 | 75.5
| Shielding between windows | Wood/Glass wool | 95.58 | 9523 | 162
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay | 430.17 | 32380 | 491.9
| Roof (over staircase) | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Bitumen | 65.44 | 6520 | 86.1
| Roof (over entrance) | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Bitumen | 31.53 | 3141 | 25.2
Total Zone 1&2 |  |  | 5049.8 | 463210 | 4641.7
BUILDING 128
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 23.78 | 2374 | 7.2
| Attic doors | Metal/wood | 3.16 | 238 | 0.8
| Windows | PVC (double glazed) | 483.74 | 48290 | 293.8
| Windows | Wood | 207.19 | 20683 | 69.1
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 93.14 | 9298 | 62.6
| Staircase windows | Wood/Glass blocks | 9.94 | 992 | 2.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 235.09 | 9724 | 286.7
| Plinth | Reinforced concrete | 23.07 | 2303 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 480 | 47917 | 564.7
| Exterior walls (facade) | Lightweight concrete panels | 590.64 | 58962 | 676.8
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 222.2 | 22182 | 237
| Attic walls | Lightweight concrete panels | 32.13 | 2425 | 37.8
| Shielding between windows | Wood/Glass wool | 47.79 | 4771 | 81
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay | 214.24 | 16168 | 243.6
| Roof (over staircase) | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Bitumen | 32.76 | 3270 | 43.1
| Roof (over entrance) | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Bitumen | 12.01 | 1199 | 9.6
Total Zone 1&2 |  |  | 2710.88 | 250796 | 2616.6
BUILDING 129
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 34.92 | 3353 | 9.9
| Front doors | Metal/wood | 28.54 | 2741 | 12.5
| Windows | PVC (double glazed) | 535.84 | 51455 | 318.2
| Windows | Wood | 161.64 | 15522 | 53.4
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 26.19 | 2515 | 15.9
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 238.78 | 8969 | 291.2
| Floor | Rammed earth/Concrete | 145.25 | 9702 | 290.5
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 167.06 | 16042 | 150.5
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 1243.08 | 119369 | 1114.7
| Plinth level walls | Calcium silicate bricks | 109.04 | 10471 | 63.8
| Attic | Reinforced concrete/Slag | 488.63 | 35019 | 581.7
| Cornice | Brickwork | 12.74 | 1223 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.6 | 58 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3192.31 | 276439 | 2902.3
BUILDING 130
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 44.62 | 4287 | 12.9
| Windows | PVC (double glazed) | 700.58 | 67309 | 422.5
| Windows | Wood | 194.79 | 18715 | 64.7
| Staircase windows | Wood | 72.86 | 7000 | 23
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 620.33 | 23332 | 756.5
| Plinth | Reinforced concrete | 47.82 | 4594 | 0
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 319.35 | 30682 | 287.7
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 1654.22 | 158931 | 1485.1
| Attic | Reinforced concrete/Slag | 635.46 | 45573 | 756.5
| Cornice | Brickwork | 15.94 | 1531 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.8 | 77 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 4306.77 | 362031 | 3808.9
BUILDING 131
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 16.16 | 1475 | 4.8
| Windows | PVC (double glazed) | 195.37 | 17838 | 118.1
| Windows | Wood | 56.59 | 5167 | 18.7
| Staircase windows | Wood | 22.57 | 2061 | 7.3
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 175.81 | 5773 | 214.4
| Plinth | Reinforced concrete | 18.27 | 1668 | 0
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 156.28 | 14268 | 144.7
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 495.4 | 45230 | 458.7
| Attic | Reinforced concrete/Slag | 180.1 | 12056 | 214.4
| Cornice | Brickwork | 0 | 0 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0 | 0 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1316.55 | 105536 | 1181.1
BUILDING 132
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 14.4 | 1263 | 4
| Front doors | PVC | 4.6 | 403 | 2
| Windows | PVC (double glazed) | 21.63 | 1897 | 12.7
| Windows | Wood | 71.16 | 6240 | 22.2
| Floor | Rammed earth | 73.58 | 3585 | 116.8
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 14.52 | 1273 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 60.72 | 5325 | 50.6
| Exterior walls | Wood | 248.64 | 21805 | 218
| Attic | Wooden ceiling/Shavings, lime, sand mix | 156.51 | 9913 | 116.8
| Cornice | Wood | 4.84 | 424 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 670.6 | 52128 | 543.1
BUILDING 133
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 17.04 | 1494 | 4.8
| Windows | PVC (double glazed) | 50.28 | 4409 | 29.7
| Windows | Wood | 125.12 | 10973 | 40.4
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 8.67 | 760 | 5.4
| Basement cover | Bricks/Shavings, lime, sand mix | 60.49 | 1768 | 85.2
| Floor | Rammed earth | 39.2 | 1910 | 70
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 14.19 | 1244 | 0
| Exterior walls | Clay bricks | 450.31 | 39491 | 517.6
| Attic | Wooden ceiling/Shavings, lime, sand mix | 128.82 | 8159 | 155.2
| Cornice | Brickwork | 0 | 0 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 894.12 | 70208 | 908.3
BUILDING 134
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 28.3 | 2482 | 8.7
| Attic doors | Wood | 5.97 | 524 | 1.8
| Windows | PVC (double glazed) | 170.19 | 14925 | 99.3
| Windows | Wood | 40.36 | 3539 | 7.8
| Staircase windows | Wood | 20.97 | 1839 | 7.5
| Basement cover | Bricks/Shavings, lime, sand mix | 237.66 | 6947 | 279.6
| Passage cover | Bricks/Shavings, lime, sand mix | 36.38 | 3190 | 42.8
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 28.62 | 2510 | 0
| Exterior walls | Clay brick wall/Decoration | 731.76 | 64172 | 841.1
| Passage walls | Clay brick wall/Decoration | 69.43 | 6088 | 79.8
| Attic/staircase walls | Clay brick wall/Decoration | 32.97 | 2891 | 29.7
| Attic | Wooden ceiling/Slag | 256.19 | 16226 | 297.9
| Staircase cover | Bricks/Slag | 22.54 | 1977 | 24.5
| Cornice | Brickwork | 0 | 0 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 1681.34 | 127310 | 1720.5
BUILDING 135
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 45.88 | 4401 | 21.1
| Windows | PVC (double glazed) | 631.21 | 60552 | 382
| Windows | Wood | 318.05 | 30510 | 105.5
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 86.88 | 8334 | 52.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 574.66 | 21530 | 700.8
| Plinth | Reinforced concrete | 44.64 | 4282 | 0
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 278.5 | 26716 | 250.9
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 1427.89 | 136977 | 1281.2
| Roof | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 532.61 | 51093 | 700.8
| Cornice | Brickwork | 70.08 | 6723 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.8 | 77 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 4011.2 | 351195 | 3495.1
BUILDING 136
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 34.5 | 3246 | 10.3
| Attic doors | Metal/wood | 30.1 | 2099 | 3.1
| Windows | PVC (double glazed) | 353.5 | 33257 | 213.6
| Windows | Wood | 143.72 | 13521 | 48
| Staircase windows | Wood | 150.15 | 14126 | 50.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 401.31 | 14292 | 489.4
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 37.59 | 3536 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 494.05 | 46479 | 560.9
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 351.73 | 33090 | 413.8
| Shielding between windows | Lightweight concrete panels | 140 | 13170 | 164.7
| Loggia walls | Brickwork/Lightweight concrete panels | 295.59 | 27808 | 343.1
| Attic/staircase walls | Brickwork | 27.37 | 1908 | 32.2
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 448.22 | 31249 | 466.9
| Roof (over staircase) | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Bitumen | 20.93 | 1969 | 22.5
| Parapet/cornice | Brickwork | 12.53 | 1179 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 2941.29 | 240929 | 2819
BUILDING 137
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 38.56 | 3795 | 17.6
| Attic doors | Wood | 28.28 | 2094 | 6.8
| Windows | PVC (double glazed) | 601.4 | 59186 | 364.3
| Windows | Wood | 369.8 | 36394 | 123.2
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 83.86 | 8253 | 52.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 572.69 | 22879 | 698.4
| Plinth | Reinforced concrete | 44.55 | 4384 | 0
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 353.2 | 34760 | 318.2
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 1417.18 | 139471 | 1262.9
| Attic walls | Calcium silicate bricks | 134.69 | 9974 | 97.6
| Attic | Reinforced concrete/Slag/Concrete (insulated) | 93.21 | 6903 | 621.4
| Staircase cover | Reinforced concrete/Slag | 64.68 | 6365 | 77
| Cornice | Brickwork | 14.85 | 1461 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3816.95 | 335919 | 3639.6
BUILDING 138
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 207.8 | 20876 | 59.6
| Roof doors | PVC | 36 | 3617 | 20
| Windows | PVC (double glazed) | 1292.21 | 129816 | 798.5
| Windows | Wood | 434.94 | 43694 | 148
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 89.67 | 9008 | 61.6
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 1076.41 | 45206 | 1312.7
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 93.66 | 9409 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 1918.37 | 192720 | 2228.1
| Loggia walls | Brickwork | 1017.73 | 102241 | 1093.3
| Roof | Reinforced concrete/Expanded clay/Concrete/Bitumen | 997.65 | 100225 | 1312.7
| Parapet | Brickwork | 38.47 | 3865 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 7202.91 | 660677 | 7034.5
BUILDING 139
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 88.44 | 8441 | 25.8
| Windows | PVC (double glazed) | 870.82 | 83113 | 522
| Windows | Wood | 330.26 | 31521 | 107.8
| Staircase windows | Wood | 117.75 | 11238 | 37.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 1212.12 | 44823 | 1478.2
| Plinth | Reinforced concrete | 79.68 | 7605 | 0
| Exterior walls | Clay brick wall/Decoration | 2718.65 | 259475 | 2814.8
| Attic | Reinforced concrete/Slag | 1241.69 | 88262 | 1478.2
| Cornice | Brickwork | 26.56 | 2535 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 6685.97 | 537013 | 6464.3
BUILDING 140
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 43.99 | 4426 | 15.5
| Staircase doors | Wood | 259.2 | 26077 | 72
| Windows | PVC (double glazed) | 850.07 | 85523 | 519
| Windows | Wood | 315.2 | 31711 | 106.2
| Basement cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Concrete | 415.89 | 17527 | 462.1
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 29.25 | 2943 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 1238.37 | 124588 | 1432.9
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 499.29 | 50232 | 587.4
| Shielding between windows | Wood (insulation) | 40.77 | 4102 | 72.8
| Loggia walls | Brickwork | 681.88 | 68602 | 748.8
| Attic/staircase walls | Brickwork | 47.77 | 3642 | 56.2
| Attic | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Concrete | 437.46 | 33355 | 412.7
| Roof (over staircase) | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Concrete/Bitumen | 49.4 | 4970 | 49.4
| Parapet | Brickwork | 12.56 | 1264 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 4921.1 | 458962 | 4535
BUILDING 141
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 79.68 | 7613 | 23.4
| Attic doors | Metal/wood | 18.66 | 1328 | 5.1
| Windows | PVC (double glazed) | 563.9 | 53875 | 347.6
| Windows | Wood | 342.83 | 32754 | 116.7
| Staircase windows | Glass blocks | 363.78 | 34756 | 109.4
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 470.93 | 17460 | 574.3
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 30.24 | 2889 | 0
| Exterior walls | Brickwork/Lightweight concrete panels | 487.2 | 46547 | 546
| Exterior walls (staircase) | Brickwork | 167.94 | 16045 | 155.5
| Loggia walls | Brickwork/Lightweight concrete panels | 320.38 | 30609 | 357.9
| Shielding between windows | Wood/Glass wool | 67.14 | 6415 | 119.9
| Attic/staircase walls | Brickwork | 81.43 | 5796 | 78.3
| Attic | Reinforced concrete/Expanded clay | 542.43 | 38610 | 516.6
| Staircase cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 60.59 | 5788 | 57.7
| Cornice | Brickwork | 10.08 | 963 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3607.21 | 301448 | 3008.4
BUILDING 142
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 74.99 | 7026 | 18.5
| Attic doors | Wood | 25.67 | 1780 | 6.1
| Windows | PVC (double glazed) | 681.97 | 63893 | 418.6
| Windows | Wood | 104.79 | 9818 | 35.3
| Staircase windows | Wood | 210.13 | 19687 | 64.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 574.49 | 20236 | 700.6
| Plinth | Reinforced concrete | 44.67 | 4185 | 0
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 365.52 | 34245 | 329.3
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 1516.72 | 142100 | 1352.4
| Attic walls | Calcium silicate bricks | 135.65 | 9405 | 98.3
| Attic | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 498.88 | 34587 | 623.6
| Staircase cover | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 61.6 | 5771 | 77
| Cornice | Brickwork | 14.89 | 1395 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 4309.97 | 354128 | 3724.2
BUILDING 143
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 37.72 | 3806 | 17.2
| Windows | PVC (double glazed) | 688.11 | 69430 | 408.8
| Windows | Wood | 395.56 | 39912 | 129
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 39.36 | 3971 | 26
| Staircase windows | Wood | 11.87 | 1198 | 3.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 697.57 | 29602 | 850.7
| Plinth | Reinforced concrete | 50.49 | 5094 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels (insulation) | 45.69 | 4610 | 152.3
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 1439.46 | 145240 | 1686.7
| Balconies | Reinforced concrete | 9.6 | 969 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Slag (insulated) | 144.62 | 11069 | 850.7
| Cornice | Brickwork | 16.83 | 1698 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 1.2 | 121 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3578.08 | 316720 | 4124.9
BUILDING 144
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 37.72 | 3806 | 17.2
| Windows | PVC (double glazed) | 757.64 | 76445 | 450.2
| Windows | Wood | 268.67 | 27109 | 87.5
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 39.36 | 3971 | 26
| Staircase windows | Wood | 11.87 | 1198 | 3.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 697.57 | 29602 | 850.7
| Plinth | Reinforced concrete | 50.49 | 5094 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels (insulation) | 41.12 | 4149 | 152.3
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 1439.54 | 145248 | 1686.8
| Balconies | Reinforced concrete | 9.6 | 969 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Slag (insulated) | 144.62 | 11069 | 850.7
| Cornice | Brickwork | 16.83 | 1698 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 1.2 | 121 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3516.23 | 310479 | 4124.9
BUILDING 145
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 39.6 | 3996 | 18.1
| Windows | PVC (double glazed) | 759.42 | 76625 | 451.4
| Windows | Wood | 274.93 | 27740 | 89.7
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 40.72 | 4109 | 27
| Staircase windows | Wood | 11.87 | 1198 | 3.5
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 697.57 | 29602 | 850.7
| Plinth | Reinforced concrete | 50.49 | 5094 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels (insulation) | 41.12 | 4149 | 152.3
| Exterior walls | Lightweight concrete panels | 1435.04 | 144794 | 1681.5
| Balconies | Reinforced concrete | 9.6 | 969 | 0
| Attic | Reinforced concrete/Slag (insulated) | 144.62 | 11069 | 850.7
| Cornice | Brickwork | 16.83 | 1698 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 1.2 | 121 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3523.01 | 311164 | 4124.9
BUILDING 146
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 15.68 | 1387 | 3.8
| Attic doors | Wood | 8.2 | 526 | 2
| Windows | PVC (double glazed) | 55.58 | 4917 | 33.5
| Windows | Wood | 105.34 | 9320 | 34.8
| Staircase windows | Wood | 11.76 | 1040 | 3.6
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 120.59 | 3619 | 119.4
| Floor | Rammed earth | 55.8 | 2762 | 111.6
| Plinth | Reinforced concrete | 18.24 | 1614 | 0
| Exterior walls | Brickwork/Wood/Decoration | 275.84 | 24405 | 312.5
| Staircase walls | Clay brick wall/Decoration | 17.12 | 1514 | 16.3
| Attic walls | Clay brick wall/Decoration | 37.17 | 2383 | 35.4
| Attic | Wooden ceiling/Slag | 177.13 | 11357 | 203.6
| Staircase cover | Reinforced concrete/Slag | 37.54 | 2407 | 27.4
| Cornice | Wood | 6.08 | 538 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 942.07 | 67789 | 903.9
BUILDING 147
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 58.6 | 5630 | 15.2
| Windows | PVC (double glazed) | 348.82 | 33513 | 211.7
| Windows | Wood | 344.65 | 33113 | 115.3
| Staircase windows | Wood | 63.23 | 6075 | 20.9
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 478.39 | 17993 | 583.4
| Plinth | Reinforced concrete | 38.49 | 3698 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1367.82 | 131414 | 1227.8
| Attic | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 490.06 | 35145 | 583.4
| Cornice | Brickwork | 12.83 | 1233 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 0.9 | 86 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3203.79 | 267900 | 2757.7
BUILDING 148
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 42.08 | 4248 | 17.6
| Windows | PVC (double glazed) | 702.65 | 70931 | 427.1
| Windows | Wood | 283.88 | 28657 | 93
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 54.68 | 5520 | 34.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 622.38 | 26441 | 759
| Plinth | Reinforced concrete | 48 | 4845 | 0
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 2061.23 | 208076 | 1851.5
| Attic | Reinforced concrete/Slag/Wool | 98.67 | 8518 | 759
| Cornice | Brickwork | 16 | 1615 | 0
| Canopy | Reinforced concrete | 1.2 | 121 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3930.77 | 358972 | 3942
BUILDING 149
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 23.14 | 1966 | 5.8
| Attic doors | Wood | 7.81 | 473 | 1.9
| Windows | PVC (double glazed) | 64 | 5438 | 38.3
| Windows | Wood | 46.54 | 3954 | 15
| Staircase windows | Wood | 18.34 | 1558 | 5.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 74.39 | 1972 | 86.5
| Floor | Rammed earth | 43.9 | 2019 | 87.8
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 16.35 | 1389 | 0
| Plinth level walls | Brickwork | 57.77 | 4908 | 66.4
| Exterior walls | Wood/Decoration | 262.72 | 22323 | 290
| Staircase walls | Clay brick wall/Decoration | 22.68 | 1927 | 18.9
| Attic walls | Clay brick wall/Decoration | 29.57 | 1792 | 22.4
| Basement walls | Clay brick wall/Decoration | 51.41 | 1363 | 47.6
| Attic | Wooden ceiling/Slag | 128.17 | 7768 | 156.3
| Staircase cover | Wood/Slag | 14.76 | 895 | 18
| Cornice | Wood | 5.45 | 463 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 867 | 60208 | 860.7
BUILDING 150
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 34.99 | 3218 | 8.7
| Attic doors | Wood | 16.4 | 1109 | 4
| Windows | PVC (double glazed) | 546.82 | 50298 | 331.3
| Windows | Wood | 257.31 | 23668 | 93.5
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 66.14 | 6084 | 44.3
| Staircase windows | Wood | 15.9 | 1463 | 5.6
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 702.8 | 23557 | 755.7
| Plinth | Reinforced concrete | 40.05 | 3684 | 0
| Exterior walls (side) | Lightweight concrete panels | 338.3 | 31118 | 398
| Staircase walls | Lightweight concrete panels | 50.07 | 4605 | 58.9
| Loggia walls | Lightweight concrete panels | 913.09 | 83989 | 982.2
| Attic walls | Lightweight concrete panels | 26.35 | 1782 | 31
| Attic | Reinforced concrete/Slag/Concrete | 584.96 | 39557 | 731.2
| Staircase cover | Reinforced concrete/Slag/Concrete/Roofing material | 18.62 | 1713 | 24.5
| Cornice | Lightweight concrete panels | 13.35 | 1228 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 3625.15 | 277073 | 3468.9
BUILDING 151
ZONE 1&2
| Front doors (insulated) | Metal/Mineral wool | 4.7 | 343 | 2.1
| Front doors (uninsulated) | Metal | 36.7 | 2682 | 6.67
| Windows | PVC (double glazed) | 906.5 | 83913 | 411.6
| Windows | Wood/glass | 390.3 | 36129 | 209.72
| Staircase windows | Wood/glass | 302.6 | 22114 | 75
| Basement cover | Wood (insulation) | 407.2 | 22815 | 434.94
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 968.9 | 89689 | 1064.77
| Exterior walls | Brickwork | 1511.1 | 139880 | 1496.18
| Exterior walls | Wood/Glass wool | 163.2 | 15107 | 272.02
| Floor (technical floor) | Wood wool | 507.2 | 42008 | 434.94
Total Zone 1&2 |  |  | 5198.4 | 454680 | 4407.94
BUILDING 152
ZONE 1&2
| Front doors (insulated) | Metal/Mineral wool | 4.7 | 343 | 2.1
| Front doors (uninsulated) | Metal | 36.7 | 2682 | 6.67
| Windows | PVC (double glazed) | 799 | 73962 | 362.6
| Windows | Wood/glass | 546.7 | 50607 | 170.73
| Staircase windows | Wood | 302.6 | 22114 | 75
| Basement cover | Wood (insulation) | 407.2 | 22815 | 434.94
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 968.9 | 89689 | 1064.77
| Exterior walls | Brickwork | 1511.1 | 139880 | 1496.18
| Exterior walls | Wood/Glass wool | 163.2 | 15107 | 272.02
| Floor (technical floor) | Wood wool | 507.2 | 42008 | 491.5
Total Zone 1&2 |  |  | 5247.3 | 459207 | 4376.51
BUILDING 153
ZONE 1&2
| Front doors (insulated) | Metal/Mineral wool | 4.7 | 343 | 2.1
| Front doors (uninsulated) | Metal | 36.7 | 2682 | 6.67
| Windows | PVC (double glazed) | 879.3 | 81395 | 400
| Windows | Wood/glass | 390.2 | 36120 | 122
| Staircase windows | Wood | 302.6 | 22114 | 75
| Basement cover | Wood (insulation) | 407.2 | 22815 | 434.94
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 953.7 | 88282 | 1048
| Exterior walls | Brickwork | 1511.1 | 139880 | 1496.18
| Exterior walls | Wood/Glass wool | 163.2 | 15107 | 272.02
| Floor (technical floor) | Wood wool | 507.2 | 42008 | 491.5
Total Zone 1&2 |  |  | 5155.9 | 450746 | 4348.41
BUILDING 154
ZONE 1&2
| Front doors (insulated) | Metal/Mineral wool | 4.5 | 351 | 2
| Front doors (uninsulated) | Wood | 41.5 | 3235 | 10
| Windows | PVC (double glazed) | 728.9 | 67473 | 334
| Windows | Wood/glass | 630.4 | 58318 | 198
| Staircase windows/doors | Wood/Glass blocks | 330 | 25724 | 105
| Basement cover | Wood (insulation) | 283.8 | 16039 | 297
| Exterior walls | Expanded clay | 928.2 | 85922 | 1020
| Exterior walls | Brickwork | 1475.6 | 136593 | 1461
| Exterior walls | Brickwork | 88.9 | 8229 | 70
| Exterior walls | Wood/Glass wool | 157.2 | 14552 | 262
| Floor (technical floor) | Expanded clay | 352.1 | 29334 | 297
Total Zone 1&2 |  |  | 5021.1 | 445770 | 4056
BUILDING 155
ZONE 1&2
| Front doors | Steel/Mineral wool | 12.1 | 1108 | 4.9
| Entrance (staircase, entrance room, garbage room, basement) | Wood | 239.5 | 21925 | 75.19
| Apartment windows/doors | PVC (double glazed) | 1268.5 | 116125 | 702.33
| Apartment windows/doors | Wood (double glazed) | 427.1 | 39099 | 138.72
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 76 | 6957 | 39.24
| Glass blocks | Glass | 35.4 | 3241 | 12.42
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 1015.3 | 92946 | 1108.77
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 903.7 | 82729 | 883.34
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 789.1 | 72238 | 611.25
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete | 1266.9 | 115978 | 1183.18
| Exterior walls | Expanded clay/Wood | 332.6 | 30448 | 377.55
| Exterior walls | Ceramic bricks/Polystyrene foam | 47.8 | 4376 | 163.13
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 1037.1 | 94941 | 1139.06
| Covering (second floor ground) | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 25.9 | 2371 | 30.06
Total Zone 1&2 |  |  | 7477 | 684482 | 6469.14
BUILDING 156
ZONE 1&2
| Front doors (insulated) | Metal/Mineral wool | 4.5 | 351 | 2
| Front doors (uninsulated) | Wood | 29.4 | 2292 | 7
| Windows | PVC (double glazed) | 850.4 | 82863 | 405
| Windows | Wood/glass | 371.9 | 36238 | 123
| Staircase windows/doors | Wood/Glass blocks | 251.9 | 19636 | 81
| Basement cover | Wood (insulation) | 283.8 | 17283 | 297
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete | 1267.1 | 123466 | 1293
| Exterior walls | Brickwork | 1472.6 | 143490 | 1458
| Exterior walls | Brickwork | 50.8 | 4950 | 40
| Floor (technical floor) | Expanded clay | 352.1 | 30878 | 270
Total Zone 1&2 |  |  | 4934.5 | 461447 | 3976
BUILDING 157
ZONE 1&2
| Front doors (insulated) | Metal/Mineral wool | 4.5 | 351 | 2
| Front doors (uninsulated) | Wood | 29.4 | 2292 | 7
| Windows | PVC (double glazed) | 833.1 | 77118 | 403
| Windows | Wood/glass | 506.3 | 46867 | 165
| Staircase windows/doors | Wood/Glass blocks | 327.2 | 25506 | 104
| Basement cover | Wood (insulation) | 283.8 | 15624 | 297
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete | 1228.9 | 113757 | 1254
| Exterior walls | Brickwork | 1421.1 | 138472 | 1407
| Exterior walls | Brickwork | 25.4 | 2351 | 20
| Exterior walls | Brickwork | 42.7 | 3953 | 97
| Floor (technical floor) | Expanded clay | 352.1 | 28819 | 270
Total Zone 1&2 |  |  | 5054.5 | 455110 | 4026
BUILDING 158
ZONE 1&2
| Front doors (insulated) | Metal/Mineral wool | 9 | 702 | 4
| Front doors (uninsulated) | Wood | 29.2 | 2276 | 7
| Windows | PVC (double glazed) | 839.1 | 77674 | 380
| Windows | Wood/glass | 246.8 | 22846 | 76.51
| Staircase windows/doors | Wood/Glass blocks | 346.1 | 26979 | 110
| Basement cover | Wood (insulation) | 283.8 | 16039 | 297
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete | 1262.2 | 116839 | 1288
| Exterior walls | Brickwork | 1442.3 | 140538 | 1428
| Exterior walls | Brickwork | 55.9 | 5175 | 44
| Exterior walls | Wood/Glass wool | 52.8 | 4888 | 88
| Apartment walls (shop) | Brickwork | 44.1 | 4082 | 45
| Floor (technical floor) | Expanded clay | 352.1 | 29334 | 270
Total Zone 1&2 |  |  | 4963.4 | 447372 | 4037.51
BUILDING 159
ZONE 1&2
| Front doors | Steel/Mineral wool | 24 | 2198 | 9.9
| Attic doors | Wood | 9.1 | 834 | 3.04
| Apartment windows/doors | PVC (double glazed) | 404.4 | 37040 | 225.4
| Apartment windows/doors | Wood (double glazed) | 539.7 | 49433 | 172.06
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 45.1 | 4131 | 25.2
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 406.5 | 17428 | 589.57
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1508.3 | 138151 | 1129.76
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 419.2 | 38396 | 259.09
| Exterior walls | Reinforced concrete | 121.1 | 11092 | 52.83
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Mineral wool (insulation) | 122 | 11174 | 589.57
Total Zone 1&2 |  |  | 3599.4 | 309877 | 3056.42
BUILDING 160
ZONE 1&2
| Front doors | Expanded clay concrete | 1970.9 | 178697 | 2081.13
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 153.4 | 6435 | 374.25
| Staircase cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 44.1 | 3998 | 30
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 278.8 | 25278 | 344.25
| Windows | PVC | 436.8 | 39604 | 300.25
| Windows | Wood | 295.4 | 26783 | 93.27
| Staircase windows | Wood | 120.4 | 10916 | 37.49
| Front doors | Metal | 6.1 | 553 | 3.18
| Doors (technical floor, garbage room, basement) | Metal/wood | 28.6 | 2593 | 9.18
Total Zone 1&2 |  |  | 3334.5 | 294857 | 3273
BUILDING 161
ZONE 1&2
| Front doors | Expanded clay concrete | 2600.7 | 236940 | 2682.71
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 452.6 | 19184 | 1257.2
| Covering | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 1051.4 | 95789 | 1298
| Windows | PVC | 821.2 | 74817 | 568
| Windows | Wood | 730.6 | 66562 | 232.07
| Staircase windows | Wood | 306.3 | 27906 | 98.53
| Front doors | Metal | 8.9 | 811 | 4.6
| Front and basement doors | Metal/wood | 86.8 | 7908 | 27.6
Total Zone 1&2 |  |  | 6058.5 | 529917 | 6168.71
BUILDING 162
ZONE 1&2
| Front doors | Steel/Mineral wool | 40.7 | 3722 | 20.6
| Roof hatch | Wood | 1.3 | 119 | 0.42
| Apartment windows/doors | PVC (double glazed) | 570.7 | 52189 | 323.85
| Apartment windows/doors | Wood (double glazed) | 543.8 | 49729 | 174.56
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 196.9 | 18006 | 58.8
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 437.5 | 18693 | 699.99
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1330.7 | 121689 | 993.72
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 541 | 49473 | 334.35
| Exterior walls | Reinforced concrete | 253 | 23136 | 96.41
| Roof | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 551.2 | 50406 | 699.99
Total Zone 1&2 |  |  | 4466.8 | 387162 | 3402.69
BUILDING 163
ZONE 1&2
| Front doors | Steel/Mineral wool | 49 | 4474 | 25
| Roof hatch | Wood | 3.4 | 310 | 1.13
| Apartment windows/doors | PVC (double glazed) | 697.5 | 63683 | 389.86
| Apartment windows/doors | Wood (double glazed) | 473.8 | 43259 | 154.02
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 89.1 | 8135 | 49.18
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 623.7 | 26558 | 826.35
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 265.3 | 24222 | 253.76
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 143.8 | 13129 | 111.42
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 1100.7 | 100495 | 1021.3
| Exterior walls (shielding between windows) | Wood/Expanded clay | 184.7 | 16863 | 190.24
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 727 | 66376 | 825.23
Total Zone 1&2 |  |  | 4358 | 367504 | 3847.49
BUILDING 164
ZONE 1&2
| Exterior walls | Brickwork | 1849.3 | 168573 | 1826.25
| Exterior walls (staircase) | Brickwork | 517.8 | 47200 | 609.2
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 561.8 | 51211 | 169.13
| Exterior walls | Wood (insulation) | 44.9 | 4093 | 132
| Floor on ground (First floor) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 87.4 | 4556 | 208.1
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 350.6 | 14861 | 974
| Covering | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 1136.2 | 103570 | 1061.88
| Staircase cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Roofing material | 180.5 | 16453 | 122.76
| Covering (loggia apartments) | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 317.5 | 28942 | 226.8
| Windows | PVC | 414.5 | 37784 | 252.59
| Windows | Wood | 1697.9 | 154772 | 551.81
| Staircase windows | Glass blocks | 365.1 | 33281 | 118.74
| Staircase windows | Wood | 83.6 | 7621 | 26.86
| Front doors | Metal | 44.4 | 4047 | 22.8
| Front doors | Metal/wood | 45.4 | 4138 | 14.14
Total Zone 1&2 |  |  | 7696.9 | 681102 | 6317.06
BUILDING 165
ZONE 1&2
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 2907.4 | 265024 | 2844.22
| Staircase walls (technical floor) | Brickwork | 190 | 17319 | 175.92
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 215.9 | 9151 | 583.38
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 548.4 | 49989 | 583.38
| Staircase cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Roofing material | 122 | 11121 | 82.96
| Windows | PVC | 731.5 | 66680 | 384.5
| Windows | Wood | 778.5 | 70964 | 216.55
| Staircase windows | PVC | 83.3 | 7593 | 36.72
| Staircase windows | Wood | 9.7 | 884 | 2.56
| Front doors | Metal | 10.5 | 957 | 4.41
| Doors (technical floor, garbage room, basement) | Metal/wood | 62.9 | 5734 | 17.64
Total Zone 1&2 |  |  | 5660.1 | 505416 | 4932.24
BUILDING 166
ZONE 1&2
| Doors (attic, entrance room, garbage room) | Wood | 102.8 | 9351 | 31.84
| Doors | Metal/wood | 203.6 | 18520 | 67.86
| Apartment windows/doors | PVC (double glazed) | 592.4 | 53885 | 311.78
| Apartment windows/doors | Wood (double glazed) | 726 | 66037 | 229.45
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 191.9 | 17455 | 58.5
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 617.1 | 26066 | 995.15
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 1023.9 | 93134 | 1000.9
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 709.2 | 64509 | 549.35
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete | 1311.3 | 119276 | 1413.97
| Attic floor and roof | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 920.9 | 83765 | 1063.43
| Virsieeju un caurbrauktuves pārsegumi | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 56.7 | 5157 | 68.34
Total Zone 1&2 |  |  | 6455.8 | 557155 | 5790.57
BUILDING 167
ZONE 1&2
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 2170 | 196644 | 2392.03
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 146.9 | 6155 | 341.65
| Staircase cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 49.5 | 4486 | 33.64
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 276.7 | 25074 | 341.65
| Windows | PVC | 386.5 | 35024 | 264.7
| Windows | Wood | 326.5 | 29587 | 103.05
| Staircase windows | PVC | 34.2 | 3099 | 21.6
| Front doors | Metal | 6.1 | 553 | 3.18
| Doors (technical floor, garbage room, basement, roof hatch) | Metal/wood | 29.3 | 2655 | 9.35
Total Zone 1&2 |  |  | 3425.7 | 303277 | 3510.85
BUILDING 168
ZONE 1&2
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 510.7 | 46901 | 505.69
| Exterior walls (staircase) | Calcium silicate bricks | 18.3 | 1681 | 18.14
| Staircase cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Glass wool | 3.5 | 321 | 11.44
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Glass wool (insulation) | 70.9 | 6511 | 244.42
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 59.2 | 2553 | 134.61
| Floor on ground (First floor) | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 46 | 2432 | 118.05
| Windows | PVC | 114.5 | 10515 | 79.21
| Windows | Wood | 38.3 | 3517 | 15.05
| Staircase windows | PVC | 5.7 | 523 | 3.96
| Front doors | Metal | 5.6 | 514 | 2.92
| Roof hatch | Metal | 2.4 | 220 | 0.81
Total Zone 1&2 |  |  | 875.1 | 75688 | 1134.3
BUILDING 169
ZONE 1&2
| Exterior walls (apartments) | Expanded clay concrete | 2405.6 | 219166 | 2418.39
| Exterior walls (staircase) | Lightweight concrete panels | 293.4 | 26731 | 271.68
| Exterior walls (technical floor) | Reinforced concrete | 96.8 | 8819 | 44.18
| Exterior walls (side, insulated) | Expanded clay concrete (insulation) | 131.2 | 11953 | 486.08
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 206.7 | 8761 | 529.9
| Staircase cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 133 | 12117 | 76.88
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 366.9 | 33427 | 453.02
| Windows | PVC | 663.5 | 60449 | 458.28
| Windows | Wood | 495.7 | 45161 | 168.38
| Staircase windows | Wood | 180.1 | 16408 | 60.21
| Front doors | Metal | 12.6 | 1148 | 6.56
| Doors (technical floor, garbage room) | Metal | 27.9 | 2542 | 8.9
Total Zone 1&2 |  |  | 5013.4 | 446682 | 4982.46
BUILDING 170
ZONE 1&2
| Exterior walls (apartments) | Expanded clay concrete | 4209.9 | 383344 | 4463.62
| Exterior walls (staircase) | Lightweight concrete panels | 515.7 | 46958 | 477.47
| Exterior walls (technical floor) | Reinforced concrete panels | 272 | 24768 | 124.2
| Exterior walls (side, insulated) | Expanded clay concrete (insulation) | 241.8 | 22018 | 589.78
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 410.1 | 17363 | 1025.2
| Staircase cover | Reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 122.3 | 11136 | 70.68
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 773.2 | 70406 | 954.52
| Windows | PVC | 1332.9 | 121371 | 913.12
| Windows | Wood | 1337.7 | 121808 | 423.27
| Staircase windows | PVC | 107.5 | 9789 | 68.04
| Entrance doors | Metal/PVC | 21.5 | 1958 | 11.74
| Doors (technical floor, garbage room, basement, roof hatch) | Metal/wood | 72.6 | 6611 | 23.23
Total Zone 1&2 |  |  | 9417.2 | 837530 | 9144.87
BUILDING 171
ZONE 1&2
| Staircase doors | Wood | 11.6 | 1057 | 3.85
| Front doors (yard) | Metal | 9 | 820 | 5.02
| PVC Windows/Doors | PVC (double glazed) | 307.4 | 28021 | 164.33
| Old windows/doors | Wood (double glazed) | 73.7 | 6718 | 25.28
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 40.1 | 3655 | 14.15
| Roof windows | Wood (double glazed) | 29.1 | 2653 | 20.81
| Basement cover | Wood/Concrete (insulation) | 211.1 | 8954 | 363.95
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 726.9 | 66261 | 621.26
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 308.7 | 28140 | 207.2
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 50.2 | 4576 | 33.69
| Roof | Wood/Mineral wool/Plasterboard | 106.4 | 9699 | 443.41
| Passage cover | Wood/Concrete (insulation) | 30.2 | 2753 | 38.22
Total Zone 1&2 |  |  | 1904.4 | 163307 | 1941.17
BUILDING 172
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 34.4 | 3154 | 10.62
| Staircase doors | Wood | 24.1 | 2210 | 7.49
| PVC Windows/Doors | PVC (double glazed) | 759.6 | 69649 | 366.93
| Old windows/doors | Wood (double glazed) | 454.9 | 41710 | 156.71
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 36.3 | 3328 | 12.74
| Velux windows | Glass | 183.4 | 16816 | 32.18
| Floor | Wood | 248.6 | 13105 | 578.25
| Basement cover | Wood/Bricks (insulation) | 66.5 | 2858 | 91.06
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 208.3 | 19099 | 239.46
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 1555.5 | 142625 | 1540.13
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 1217.5 | 111634 | 817.1
| Roof | Wood/Mineral wool/Plasterboard | 134.1 | 12296 | 558.56
| Attic floor | Wood (insulation) | 106.6 | 9774 | 125.36
| Passage cover | Wood/Bricks (insulation) | 45.5 | 4172 | 57.58
Total Zone 1&2 |  |  | 5075.3 | 452430 | 4594.17
BUILDING 173
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 14.4 | 1303 | 5.9
| Windows | PVC (double glazed) | 106.7 | 9653 | 59.5
| Windows | Wood (double glazed) | 15.1 | 1366 | 4.8
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 10.1 | 914 | 3.2
| Floor | Rammed earth | 190.5 | 7954 | 311.3
| Exterior walls | Wood | 335.3 | 30336 | 453.1
| Attic floor | Wood/Slag | 364.2 | 25853 | 311.3
Total Zone 1&2 |  |  | 1036.3 | 77379 | 1149.1
BUILDING 174
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 7.1 | 647 | 2.7
| Windows | PVC (double glazed) | 121.3 | 11057 | 48.3
| Windows | Wood (double glazed) | 109.3 | 9963 | 48.3
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 10.8 | 984 | 4.2
| Floor | Rammed earth | 115.4 | 4897 | 255
| Plinth | Reinforced concrete | 63.4 | 3308 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 20.9 | 1905 | 442.8
| Attic floor | Wood/Expanded clay | 320.2 | 29188 | 255
Total Zone 1&2 |  |  | 768.4 | 61949 | 1056.3
BUILDING 175
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 28.1 | 2399 | 6.3
| Windows | PVC (double glazed) | 121.5 | 10371 | 67.6
| Windows | Wood (double glazed) | 148.8 | 12701 | 43.7
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 12.9 | 1101 | 3.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Wood | 65.2 | 3659 | 144.9
| Floor | Rammed earth | 354.2 | 30234 | 218
| Plinth | Reinforced concrete | 35 | 2988 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 819.4 | 69942 | 718.8
| Attic floor | Wood/Shavings | 461.5 | 34896 | 542.9
Total Zone 1&2 |  |  | 2046.6 | 168291 | 1746
BUILDING 176
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 7.1 | 647 | 2.9
| Windows | PVC (double glazed) | 121.3 | 11057 | 68.2
| Windows | Wood (double glazed) | 109.3 | 9963 | 32.7
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 10.8 | 984 | 4.8
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag/Wood | 115.4 | 4897 | 126.8
| Floor | Rammed earth | 63.4 | 3308 | 126.8
| Plinth | Reinforced concrete | 20.9 | 1905 | 0
| Exterior walls | Brickwork/Slag | 320.2 | 29188 | 533.6
| Attic floor | Wood/Slag | 220.7 | 15817 | 253.7
Total Zone 1&2 |  |  | 989.1 | 77766 | 1149.5
BUILDING 177
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 87.8 | 7931 | 22
| Windows | PVC (double glazed) | 426.8 | 38552 | 235.1
| Windows | Wood (double glazed) | 110.3 | 9963 | 35.4
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 24 | 2168 | 15
| Basement cover | Bricks/Sand/Wood | 309.5 | 12877 | 396.8
| Passage cover | Bricks/Sand/Wood | 27.9 | 2520 | 35.8
| Overhang (apartments) | Bricks/Sand/Wood | 12.6 | 1138 | 16.1
| Exterior walls | Brickwork (facade) | 873 | 78855 | 1051.8
| Exterior walls | Brickwork (side) | 425.3 | 38416 | 421.1
| Plinth | Brickwork | 18.6 | 1676 | 0
| Attic floor | Wood/Sand | 439.7 | 31062 | 425
Total Zone 1&2 |  |  | 2755.5 | 225158 | 2654.1
BUILDING 178
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 8.3 | 744 | 4.1
| Front doors | Wood | 67.8 | 6078 | 15.4
| Windows | PVC (double glazed) | 164.6 | 14756 | 92
| Windows | Wood (double glazed) | 482.8 | 43281 | 142
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 24 | 2151 | 15
| Basement floor | Rammed earth/Concrete | 178.4 | 9039 | 424.7
| Exterior walls | Brickwork | 885.5 | 79380 | 1066.9
| Exterior walls | Brickwork | 160.7 | 14406 | 193.6
| Exterior walls (plinth, above ground) | Brickwork | 66.8 | 5988 | 86.7
| Exterior walls (plinth, under ground) | Brickwork | 42 | 3765 | 81
| Attic floor | Wood/Sand | 416.2 | 29199 | 425
Total Zone 1&2 |  |  | 2497.1 | 208787 | 2546.4
BUILDING 179
ZONE 1&2
| Exterior walls | Brickwork | 665.7 | 58379 | 700.69
| Roof | Wood/Glass wool | 244.7 | 21459 | 278.1
| Basement cover | Bricks | 215.5 | 10499 | 189
| Ground floor | Concrete/Sand | 78.8 | 6143 | 157.68
| Windows | PVC/Wood | 29.7 | 2605 | 13.98
| Windows | Wood | 212.3 | 18618 | 63.63
| Staircase windows | Wood | 14.9 | 1016 | 4.56
| Front doors | Wood | 36.1 | 2462 | 11.04
Total Zone 1&2 |  |  | 1497.7 | 121181 | 1418.68
BUILDING 180
ZONE 1&2
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 4067.7 | 356721 | 3851.16
| Exterior walls (staircase) | Expanded clay concrete | 371.3 | 25326 | 378.84
| Exterior walls (technical floor) | Expanded clay concrete | 103.1 | 7032 | 104.85
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 678.5 | 59502 | 737.48
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 460 | 22411 | 821.48
| Staircase cover | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 89.9 | 6132 | 84
| Windows | PVC | 1523.8 | 133631 | 724.33
| Windows | Wood | 722 | 63317 | 218.15
| Staircase windows | PVC | 109.2 | 7448 | 51.84
| Garbage room windows | Wood | 19.9 | 1357 | 5.04
| Front doors | Metal | 40.4 | 2756 | 20.7
| Garbage room/basement doors | Metal/wood | 106.6 | 7271 | 32.91
Total Zone 1&2 |  |  | 8292.4 | 692904 | 7030.78
BUILDING 181
ZONE 1&2
| Front doors | PVC | 98.4 | 8725 | 45
| Front doors | Wood | 77.4 | 6863 | 17
| Windows | PVC (double glazed) | 1814.6 | 160901 | 978
| Windows | Wood (double glazed) | 217.1 | 19250 | 71
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 1225.6 | 108674 | 283
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 1032.7 | 41257 | 1054
| Plinth | Reinforced concrete | 61.8 | 5480 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 5163.5 | 457850 | 5935
| Roof covering | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 843 | 62428 | 1054
Total Zone 1&2 |  |  | 10534.1 | 871428 | 9437
BUILDING 182
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 20.02 | 1804 | 4
| Basement doors | Wood | 7 | 631 | 2
| Windows | PVC (double glazed) | 86.7 | 7814 | 49
| Windows | Wood (double glazed) | 67.4 | 6075 | 22
| Windows (roof) | Wood | 6.7 | 604 | 2
| Basement cover | Reinforced concrete/Slag | 216.4 | 6853 | 267
| Floor | Rammed earth | 7.4 | 451 | 13
| Plinth | Reinforced concrete/Brickwork | 23.1 | 2082 | 0
| Exterior walls | Brickwork | 329.2 | 29671 | 452
| Exterior walls | Brickwork | 49.8 | 4489 | 29
| Parting walls (roof/attic) | Wood/Glass wool | 56.9 | 4297 | 95
| Roof | Wood/Decoration (insulation) | 96.2 | 8671 | 142
| Attic cover | Decoration (insulation) | 109.7 | 8284 | 161
Total Zone 1&2 |  |  | 1076.52 | 81726 | 1238
BUILDING 183
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 155.7 | 14034 | 42
| Front doors | Wood | 70.6 | 6363 | 17
| Windows | PVC (double glazed) | 952.3 | 85833 | 582
| Windows | Wood (double glazed) | 368.2 | 33187 | 134
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 57.2 | 5156 | 33
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 793.8 | 0 | 980
| Staircase cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 17.5 | 1577 | 22
| Plinth | Reinforced concrete | 56.9 | 5129 | 0
| Exterior walls (side) | Brickwork | 289.5 | 26093 | 333
| Exterior walls (side) | Brickwork | 31.1 | 2803 | 36
| Exterior walls (staircase) | Brickwork | 359.6 | 32411 | 324
| Exterior walls (facade) | Autoclaved aerated concrete | 1023.1 | 92214 | 1204
| Exterior walls (loggia, facade) | Autoclaved aerated concrete | 495.2 | 44633 | 583
| Roof | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 793.8 | 71547 | 980
| Loggia covering | Hollow-core reinforced concrete | 0 | 0 | 0
Total Zone 1&2 |  |  | 5464.5 | 420980 | 5270
BUILDING 184
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 68 | 6129 | 17
| Front doors | Wood | 92 | 8292 | 21
| Windows | PVC (double glazed) | 486.4 | 43840 | 277
| Windows | Wood (double glazed) | 212.7 | 19171 | 71
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 97.3 | 8770 | 29
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 481.6 | 15251 | 595
| Staircase cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 7.9 | 712 | 10
| Plinth | Reinforced concrete | 37.3 | 3362 | 0
| Exterior walls (side) | Brickwork | 344.9 | 31087 | 303
| Exterior walls (facade); Pilastri | Expanded clay concrete/Calcium silicate bricks | 637.5 | 57459 | 750
| Exterior walls (loggia, facade); Loggia covering | Expanded clay concrete | 188.4 | 16981 | 222
| Loggia walls | Brickwork | 118.2 | 10654 | 104
| Exterior walls (staircase) | Brickwork | 365.8 | 32970 | 256
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Concrete | 501.6 | 37879 | 604
| Staircase cover | Hollow-core reinforced concrete/Concrete/Peat plates | 13.5 | 1019 | 14
| Roof | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Concrete/Bitumen | 22.5 | 2028 | 29
Total Zone 1&2 |  |  | 3675.6 | 295604 | 3302
BUILDING 185
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 75.4 | 6869 | 16
| Windows | PVC (double glazed) | 725.5 | 66098 | 408
| Windows | Wood (double glazed) | 621.8 | 56650 | 204
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 52.3 | 4765 | 29
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 751.1 | 24518 | 927
| Plinth | Reinforced concrete | 54.1 | 4929 | 0
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete | 260.4 | 23724 | 306
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 1430.1 | 130291 | 1632
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Glass wool | 751.1 | 57452 | 927
Total Zone 1&2 |  |  | 4721.8 | 375296 | 4449
BUILDING 186
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 84.9 | 7652 | 27
| Windows | PVC (double glazed) | 629.1 | 56702 | 358
| Windows | Wood (double glazed) | 364.6 | 32862 | 121
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 127.6 | 11501 | 43
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 551.1 | 17452 | 680
| Plinth | Reinforced concrete | 45.2 | 4074 | 0
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete | 241.6 | 21776 | 284
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 1001 | 90222 | 1149
| Shielding between windows | Wood/Glass wool | 112.2 | 10113 | 187
| Roof | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Concrete/Bitumen | 496.7 | 44769 | 680
Total Zone 1&2 |  |  | 3654 | 297123 | 3529
BUILDING 187
ZONE 1&2
| Front doors | Wood | 45.8 | 4150 | 10
| Basement doors | Wood | 36.6 | 3317 | 8
| Windows | PVC (double glazed) | 674 | 61077 | 386
| Windows | Wood (double glazed) | 356.5 | 32306 | 119
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 110.2 | 9986 | 63
| Attic doors | Wood | 30.3 | 2303 | 7
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 563 | 18103 | 695
| Plinth | Reinforced concrete | 44.5 | 4033 | 0
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 341.8 | 30974 | 300
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 1338.5 | 121294 | 1157
| Exterior walls (staircase) | Calcium silicate bricks | 131.8 | 11944 | 92
| Parting walls (roof/attic) | Calcium silicate bricks | 103 | 7828 | 72
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Concrete/putupolistirols | 444.6 | 33791 | 635
| Staircase cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Concrete | 79.8 | 7231 | 60
Total Zone 1&2 |  |  | 4300.4 | 348337 | 3604
BUILDING 188
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 15.8 | 1447 | 6
| Windows | PVC (double glazed) | 232.4 | 21286 | 131
| Windows | Wood (double glazed) | 39.6 | 3627 | 13
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 18.3 | 1676 | 6
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 340.1 | 11267 | 420
| Plinth | Reinforced concrete | 29.5 | 2702 | 0
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 202.2 | 18520 | 177
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 546.3 | 50038 | 479
| Exterior walls (staircase) | Calcium silicate bricks | 75.5 | 6915 | 53
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 352.7 | 27150 | 420
Total Zone 1&2 |  |  | 1852.4 | 144628 | 1705
BUILDING 189
ZONE 1&2
| Front doors | Metal | 36.9 | 3344 | 14
| Windows | PVC (double glazed) | 691.3 | 62645 | 395
| Windows | Wood (double glazed) | 384.3 | 34825 | 126
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 49.1 | 4449 | 33
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 691 | 22219 | 853
| Plinth | Reinforced concrete | 50.6 | 4585 | 0
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete | 128.9 | 11681 | 152
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 1325 | 120070 | 1559
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete/Decoration (insulation) | 48.5 | 4395 | 152
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Lime mortar | 827.5 | 62893 | 853
Total Zone 1&2 |  |  | 4233.1 | 331106 | 4137
BUILDING 190
ZONE 1&2
| Front doors | Metal/wood | 138.6 | 12560 | 32
| Garbage room/basement doors | Metal | 50 | 4531 | 11
| Windows | PVC (double glazed) | 1269.1 | 115005 | 725
| Windows | Wood (double glazed) | 598.8 | 54263 | 199
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 260 | 23561 | 71
| Attic doors | Metal/wood | 20.3 | 1840 | 4
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 662.7 | 21309 | 818
| Plinth | Reinforced concrete | 54.5 | 4939 | 0
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete | 222.5 | 20163 | 484
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 1700.9 | 154134 | 2001
| Exterior walls (loggia, facade) | Expanded clay concrete | 735.3 | 66632 | 865
| Exterior walls (staircase) | Reinforced concrete panels | 1537.7 | 139345 | 389
| Attic/staircase walls | Reinforced concrete panels | 291.5 | 26415 | 74
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool/Concrete | 504 | 38306 | 715
| Roof (over staircase) | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool/Concrete/Bitumen | 75.7 | 6860 | 104
Total Zone 1&2 |  |  | 8121.6 | 689863 | 6492
BUILDING 191
ZONE 1&2
| Front doors | Steel/Mineral wool | 25.5 | 2332 | 14.19
| Roof hatch | Wood | 6 | 549 | 2
| Apartment windows/doors | PVC (double glazed) | 996.9 | 91164 | 485.42
| Apartment windows/doors | Wood (double glazed) | 626.7 | 57310 | 236.19
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 149.9 | 13708 | 89.28
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 689.6 | 29465 | 1043.26
| Exterior walls | Reinforced concrete | 287.6 | 26300 | 106.52
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 2061.2 | 188491 | 1566.58
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 873.4 | 79870 | 559.87
| Roof | Hollow-core reinforced concrete/Roofing material (insulation) | 751 | 68677 | 1041.26
Total Zone 1&2 |  |  | 6467.8 | 557866 | 5144.57
BUILDING 192
ZONE 1&2
| Front doors | Steel/Mineral wool | 10.9 | 998 | 5.12
| Attic/staircase doors | Wood | 31.8 | 2913 | 9.72
| Windows, loggia doors | PVC (double glazed) | 648.9 | 59435 | 320.59
| Windows, loggia doors | Wood (double glazed) | 272.9 | 24996 | 98.92
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 65.8 | 6027 | 21.46
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 64.1 | 2748 | 120.94
| Floor on ground (basement ground) | Concrete | 171.6 | 9029 | 490.38
| Exterior walls | Reinforced concrete | 81.6 | 7474 | 30.24
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1174.6 | 107586 | 929.5
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 334.5 | 30638 | 210.4
| Exterior walls (basement) | Concrete | 133.2 | 7009 | 128.04
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 549.9 | 50367 | 611.32
Total Zone 1&2 |  |  | 3539.8 | 309220 | 2976.63
BUILDING 193
ZONE 1&2
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 1528.8 | 134070 | 1398.38
| Exterior walls (staircase) | Expanded clay concrete | 37 | 2524 | 37.8
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Wood wool | 532.4 | 46689 | 611.97
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 342.7 | 16696 | 611.97
| Windows | PVC | 283.8 | 24888 | 179.15
| Windows | Wood | 707.3 | 62027 | 215.13
| Staircase windows | PVC | 76.1 | 5191 | 41.76
| Entrance room windows | PVC | 6.6 | 450 | 3.6
| Front and basement doors, attic hatches | Wood | 44.8 | 3056 | 13.62
| Front doors | Metal | 5 | 341 | 2.4
Total Zone 1&2 |  |  | 3564.5 | 295932 | 3115.78
BUILDING 194
ZONE 1&2
| Front doors | Steel/Mineral wool | 31.8 | 3038 | 15.9
| Roof hatch | Wood | 3 | 287 | 1
| Apartment windows/balcony doors | PVC (double glazed) | 458.3 | 43786 | 222.37
| Apartment windows/balcony doors | Wood (double glazed) | 578.8 | 55299 | 202.46
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 105.1 | 10041 | 36.62
| Exterior walls | Reinforced concrete | 129.9 | 12411 | 48.12
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1335.7 | 127613 | 998.66
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 443.5 | 42327 | 278.94
| Roof | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Expanded clay/Roofing material | 559.1 | 53416 | 756.76
| Roof (staircase) |  | 54.3 | 5188 | 28.67
Total Zone 1&2 |  |  | 3699.5 | 353406 | 2589.5
BUILDING 195
ZONE 1&2
| Front doors | Steel/Mineral wool | 6.6 | 620 | 2.94
| Staircase doors and hatch | Wood | 271.7 | 25521 | 73.79
| Apartment windows/doors | PVC (double glazed) | 767.8 | 72121 | 358.77
| Apartment windows/doors | Wood (double glazed) | 744.7 | 69951 | 262.68
| Glass blocks | Glass | 33.7 | 3166 | 11.4
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete (insulation) | 349.1 | 19185 | 486.27
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 923.7 | 86765 | 689.34
| Exterior walls | Ceramic bricks/Decoration | 1728.1 | 162324 | 1655.31
| Exterior walls (staircase) | Ceramic bricks/Decoration | 117.7 | 11056 | 91.97
| Exterior walls (window strucures) | Wood/Mineral wool | 96.6 | 9074 | 333.15
| Roof/attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Roofing material/Autoclaved aerated concrete (insulation) | 430.4 | 0 | 484.63
Total Zone 1&2 |  |  | 5470.1 | 459783 | 4450.25
BUILDING 196
ZONE 1&2
| Exterior walls | Brickwork | 1135.1 | 99544 | 1146.54
| Attic walls | Brickwork | 109.8 | 7489 | 75.2
| Attic floor | Wood/Slag/Mineral wool | 254.7 | 22336 | 432.46
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 374 | 18221 | 541.97
| Staircase cover | Reinforced concrete panels | 93.5 | 6377 | 57
| Windows | PVC | 274.6 | 24081 | 165.93
| Windows | Wood | 163.1 | 14303 | 50.11
| Staircase windows | PVC | 23.4 | 1596 | 14.04
| Front doors | Metal | 15.7 | 1071 | 7.8
| Front doors | Wood | 29.7 | 2026 | 9.3
Total Zone 1&2 |  |  | 2473.6 | 197044 | 2500.35
BUILDING 197
ZONE 1&2
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 1070.4 | 93870 | 914.89
| Attic floor | Wood/Slag | 374.1 | 32807 | 498.78
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 369.1 | 17983 | 498.78
| Windows | PVC | 149.5 | 13111 | 84
| Windows | Wood | 355.5 | 31176 | 108.3
| Staircase windows | PVC | 7.5 | 512 | 4.2
| Staircase windows | Wood | 13.8 | 941 | 4.2
| Front doors | Metal | 11.3 | 771 | 5.53
| Doors (shop entrance) | PVC | 7.4 | 649 | 3.68
Total Zone 1&2 |  |  | 2358.6 | 191820 | 2122.36
BUILDING 198
ZONE 1&2
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 1748.6 | 153345 | 1677.13
| Exterior walls (staircase) | Expanded clay concrete | 94.3 | 6432 | 96.26
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Wood wool | 660.1 | 57888 | 758.7
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 417.3 | 20331 | 758.7
| Windows | PVC | 433.5 | 38016 | 242.35
| Windows | Wood | 803.1 | 70429 | 243.73
| Staircase windows | Wood | 179.4 | 12237 | 55.68
| Entrance room windows | Glass blocks | 9.8 | 668 | 2.72
| Front doors | Metal | 19.2 | 1310 | 9.2
| Basement doors/attic roof hatches | Metal/wood | 42.1 | 2872 | 12.9
Total Zone 1&2 |  |  | 4407.4 | 363528 | 3857.37
BUILDING 199
ZONE 1&2
| Exterior walls | Expanded clay concrete | 685.2 | 68435 | 644
| Exterior walls | Clay bricks (perforated) | 437.2 | 43666 | 467.6
| Starplogu bloki | Wood/Mineral wool | 195.3 | 19506 | 244.1
| Exterior walls (staircase) | Expanded clay concrete | 113.6 | 7748 | 106.8
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 473.9 | 47331 | 580.1
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 359.6 | 35915 | 580.1
| Old windows | Wood (double glazed) | 396.5 | 39601 | 141.6
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 812.3 | 81129 | 451.3
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 144.3 | 9842 | 51.5
| Front doors | Metal/wood | 123.8 | 8444 | 39.9
Total Zone 1&2 |  |  | 3741.7 | 361617 | 3307
BUILDING 200
ZONE 1&2
| Exterior walls | Autoclaved aerated concrete | 922.1 | 94342 | 1029.1
| Exterior walls | Clay bricks (perforated)/Decoration | 1452.6 | 148618 | 1553.5
| Apartment walls (staircase loggia) | Clay bricks (perforated)/Decoration | 79.5 | 6197 | 85
| Exterior walls (staircase) | Clay bricks (perforated)/Decoration | 283.8 | 22123 | 176.3
| Exterior walls (staircase) | Clay bricks (perforated)/Decoration | 4.5 | 351 | 4.9
| Floor on ground | Concrete/sand | 23.1 | 2363 | 33
| Basement | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 266 | 27215 | 380
| Attic | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 312 | 21281 | 390
| Front doors | Metal | 39.7 | 3095 | 13.2
| Staircase doors | Wood | 171.8 | 13392 | 46.4
| Windows | PVC (double glazed) | 859.1 | 87896 | 477.3
| Windows | Wood (double glazed) | 375.1 | 38377 | 134
Total Zone 1&2 |  |  | 4789.3 | 465250 | 4322.7
BUILDING 201
ZONE 1&2
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete (triple) | 323.2 | 32280 | 303.8
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete (triple) | 1190.5 | 118902 | 1118.9
| Exterior walls (staircase) | Expanded clay concrete (triple) | 96.2 | 8436 | 90.4
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Mineral wool | 315 | 31461 | 750
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 362.5 | 36205 | 710.7
| Old windows | Wood (double glazed) | 552.2 | 55152 | 197.2
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 587.1 | 58637 | 326.2
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 47.9 | 4201 | 26.6
| Front doors | Metal | 50.6 | 4437 | 23
Total Zone 1&2 |  |  | 3525.2 | 349711 | 3546.8
BUILDING 202
ZONE 1&2
| Exterior walls (apartment) | Autoclaved aerated concrete | 680 | 67916 | 758.9
| Exterior walls (apartment) | Clay bricks (perforated) | 398.6 | 39811 | 426.3
| Exterior walls (staircase) | Autoclaved aerated concrete | 16.4 | 1119 | 18.4
| Exterior walls (staircase) | Clay bricks (perforated) | 281.6 | 19207 | 238
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 390 | 38952 | 520
| Passage roof | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 13.2 | 1318 | 12
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 224.5 | 22422 | 356.3
| Passage (second floor ground) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 13.2 | 1318 | 12
| Old windows | Wood (double glazed) | 220.1 | 21983 | 78.6
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 524.7 | 52405 | 291.5
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 78.5 | 5354 | 28.1
| Front doors | Metal | 46.2 | 3151 | 21
| Front doors | Wood | 48.1 | 3281 | 13
Total Zone 1&2 |  |  | 2935.1 | 278237 | 2774.1
BUILDING 203
ZONE 1&2
| Exterior walls (apartment) | Autoclaved aerated concrete | 330.8 | 33039 | 351.2
| Exterior walls (apartment) | Clay bricks (perforated) | 233.7 | 23341 | 249.9
| Exterior walls (attic) | Clay bricks (perforated) | 27.2 | 2717 | 34.5
| Exterior walls (staircase) | Autoclaved aerated concrete | 11.2 | 764 | 12.5
| Exterior walls (staircase) | Clay bricks (perforated) | 130.8 | 8922 | 110.6
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Concrete | 273 | 27266 | 350
| Passage roof | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Roofing material | 13.2 | 1318 | 12
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 165.3 | 16510 | 246.7
| Passage (second floor ground) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 13.2 | 1318 | 12
| Old windows | Wood (double glazed) | 88.3 | 8819 | 31.6
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 238.4 | 23810 | 132.5
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 36.7 | 2503 | 13.1
| Front doors | Wood | 70.3 | 4795 | 19
Total Zone 1&2 |  |  | 1632.1 | 155122 | 1575.6
BUILDING 204
ZONE 1&2
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 80.2 | 7815 | 65.7
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 109.8 | 10699 | 90
| Exterior walls (under windows) | Calcium silicate bricks | 49.9 | 4862 | 32.8
| Exterior walls (staircase) | Calcium silicate bricks | 11.9 | 812 | 9.8
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 56 | 3547 | 45.9
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Concrete | 118.3 | 11527 | 122.4
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 70.7 | 6889 | 102.5
| Old windows | Wood (double glazed) | 42.5 | 4141 | 15.2
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 36.2 | 3527 | 20.1
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 5.9 | 402 | 2.1
| Front doors | Wood | 9.7 | 662 | 2.6
Total Zone 1&2 |  |  | 591.1 | 54883 | 509.1
BUILDING 205
ZONE 1&2
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 375.8 | 37533 | 308
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 1372.1 | 137040 | 1124.7
| Exterior walls (under windows) | Calcium silicate bricks | 500.7 | 50008 | 329.4
| Concrete covering over apartment windows | Reinforced concrete | 231.8 | 23151 | 110.4
| Exterior walls (staircase) | Calcium silicate bricks | 117.8 | 8609 | 96.5
| Concrete covering over staircase windows | Reinforced concrete | 66.5 | 4860 | 31.7
| Roof | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 767.3 | 76635 | 1023
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 472.4 | 47181 | 774.4
| Old windows | Wood (double glazed) | 550.7 | 55002 | 196.7
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 1063.5 | 106218 | 590.8
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 250 | 18270 | 89.3
| Front doors | Metal | 75.9 | 5547 | 34.5
Total Zone 1&2 |  |  | 5844.5 | 570054 | 4709.4
BUILDING 206
ZONE 1&2
| Exterior walls (apartment) | Clay brick wall | 49.4 | 4332 | 65
| Exterior walls (apartment) | Clay brick wall | 92.7 | 8129 | 109.1
| Exterior walls (staircase) | Clay brick wall/Wood | 72.1 | 3864 | 70
| Exterior walls (staircase) | Clay brick wall/Wood/Putupolistirola siltumizolācija | 13.3 | 713 | 27.8
| Exterior walls (staircase) | Clay brick wall/Wood/Putupolistirola siltumizolācija | 3.6 | 54 | 12.1
| Attic floor | Wood/Slag | 87.8 | 7700 | 105.84
| Staircase roof | Wood | 47.8 | 2562 | 41.5
| Floor on ground | Concrete/sand | 59.3 | 5200 | 105.84
| Floor on ground (staircase) | Concrete/sand | 35.3 | 1892 | 41.5
| Old windows | Wood (double glazed) | 2.8 | 246 | 1
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 43.4 | 3806 | 31
| Front doors | Wood | 29.4 | 1576 | 9.2
Total Zone 1&2 |  |  | 536.9 | 40074 | 619.88
BUILDING 207
ZONE 1&2
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete panels (triple)/Decoration/Polystyrene foam | 108.2 | 10016 | 308
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete panels (triple)/Decoration | 908.2 | 84070 | 1035.2
| Exterior walls (staircase) | Expanded clay concrete panels (triple)/Decoration | 51.1 | 3485 | 48
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 364.7 | 33760 | 561
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 244 | 22587 | 478.45
| Old windows | Wood (double glazed) | 162.9 | 15079 | 58.19
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 639.2 | 59169 | 355.1
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 78.4 | 7257 | 49
| Front doors | Metal | 17.6 | 1286 | 8
Total Zone 1&2 |  |  | 2574.3 | 236709 | 2900.94
BUILDING 208
ZONE 1&2
| Exterior walls | Clay bricks/Decoration | 854.1 | 79062 | 785.5
| Roof | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay/Roofing material/Bitumen | 274.4 | 25401 | 308
| Basement cover | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 69.8 | 6461 | 114.5
| Floor on ground | Reinforced concrete/Concrete/Sand | 73.9 | 6841 | 154
| Old windows | Wood (double glazed) | 25.9 | 2398 | 2.8
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 263.4 | 24382 | 146.4
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 20.9 | 1426 | 19
| Front doors | Metal | 6.9 | 471 | 3.1
Total Zone 1&2 |  |  | 1589.3 | 146442 | 1533.3
BUILDING 209
ZONE 1&2
| Exterior walls | Calcium silicate bricks/Decoration | 488 | 45173 | 439.6
| Exterior walls | Calcium silicate bricks/Decoration | 61.8 | 5721 | 45.1
| Exterior walls | Calcium silicate bricks/Decoration | 12.9 | 754 | 11.6
| Exterior walls | Calcium silicate bricks/Decoration | 3 | 175 | 2.2
| Attic floor (over apartments) | Wood/Slag | 173.5 | 16061 | 206.6
| Attic floor (insulated) | Wood/Slag | 10.4 | 963 | 33.7
| Attic floor (over staircase) | Wood/Slag | 8.1 | 474 | 9.6
| Basement cover (under apartments) | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Decoration | 136.9 | 12673 | 240.3
| Basement cover (under staircase) | Hollow-core reinforced concrete/Slag/Decoration | 5.5 | 322 | 9.6
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 118.4 | 10960 | 74
| Apartment windows (not replaced) | Wood | 34 | 3147 | 14.8
| Staircase windows (not replaced) | Wood (double glazed) | 9.7 | 567 | 4.2
| Staircase doors | Metal | 6.2 | 362 | 3.1
Total Zone 1&2 |  |  | 1068.4 | 97352 | 1094.4
BUILDING 210
ZONE 1&2
| Exterior walls | Expanded clay concrete/Decoration | 1698.6 | 157236 | 1617.7
| Exterior walls | Expanded clay concrete/Decoration | 294.8 | 27289 | 324
| Exterior walls | Expanded clay concrete/Decoration | 196.3 | 18171 | 223.1
| Exterior walls (staircase) | Expanded clay concrete/Decoration | 128.2 | 9369 | 122.1
| Entrance room (staircase walls) | Expanded clay concrete/Decoration | 11.1 | 811 | 11.9
| Exterior walls (technical floor) | Expanded clay concrete/Decoration | 54.6 | 3990 | 41.4
| Staircase walls (technical floor) | Expanded clay concrete/Decoration | 28.9 | 282 | 16.6
| Exterior walls (technical floor) | Expanded clay concrete/Decoration | 28.9 | 2112 | 16.6
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 202.8 | 5928 | 332.4
| Attic floor (over staircase) | Hollow-core reinforced concrete/Wood wool | 22.3 | 1630 | 29.3
| Basement cover (under apartments) | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 179.6 | 16625 | 320.8
| Basement cover (under staircase) | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 22.9 | 1674 | 40.9
| Replaced apartment windows | Double glazed | 442.7 | 40980 | 295.1
| Replaced apartment windows | Wood | 367.3 | 34000 | 174.9
| Replaced apartment windows | Double glazed | 34.6 | 2529 | 21.6
| Staircase doors | Wood | 5.8 | 424 | 2.9
| Garbage room doors | Wood | 11.9 | 870 | 3.3
Total Zone 1&2 |  |  | 3731.3 | 323920 | 3594.6
BUILDING 211
ZONE 1&2
| Exterior walls (apartment) | Wood/Oakum | 378 | 33149 | 424.9
| Exterior walls (staircase) | Wood/Oakum | 165 | 14470 | 185.1
| Roof (over apartments) | Wood/Slag/Sand | 267 | 23415 | 230.1
| Roof (over staircase) | Wood/Slag/Sand | 66 | 3216 | 57
| Basement cover | Reinforced concrete | 52 | 0 | 127.5
| Basement cover (under apartments) | Wood | 30 | 2631 | 70.5
| Basement cover (under staircase) | Wood | 38 | 1851 | 89
| Staircase windows | Wood | 63 | 3069 | 22.6
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 3 | 0 | 1.8
| Apartment windows (not replaced) | Wood | 71 | 6226 | 25.4
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 72 | 6314 | 44.8
| Replaced doors | PVC | 14 | 1228 | 7.7
| Old doors | Wood | 30 | 1462 | 8.2
Total Zone 1&2 |  |  | 1249 | 97031 | 1294.6
BUILDING 212
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Bricks/Decoration | 942 | 87199 | 1108
| Exterior walls (side) | Bricks/Decoration | 399 | 36935 | 469
| Passage walls | Bricks/Decoration | 28 | 2592 | 33
| Passage ceiling | Bricks/Decoration/Reinforced concrete | 38 | 3518 | 33
| Staircase walls (facade) | Bricks/Decoration | 83 | 4044 | 98
| Staircase walls | Bricks/Decoration | 28 | 1364 | 33
| Roof (over apartments) | Tin/Wood | 202 | 18699 | 517
| Roof (over staircase) | Tin/Wood/Slag | 38 | 1851 | 20
| Basement cover (under apartments) | Wood/Slag | 219 | 20272 | 318
| Basement cover (under staircase) | Wood/Slag | 31 | 1510 | 45
| Staircase windows | Wood | 54 | 2631 | 22.7
| Apartment windows (not replaced) | Wood | 230 | 21291 | 95.8
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 252 | 23327 | 157.7
| Doors | Wood | 56 | 2728 | 15
| Shop doors | PVC | 8 | 741 | 4.9
Total Zone 1&2 |  |  | 2608 | 228702 | 2970.1
BUILDING 213
ZONE 1&2
| Exterior walls | Expanded clay concrete/Decoration | 1458.9 | 142155 | 1350.8
| Exterior walls (glass blocks) | Wood/Decoration | 89.2 | 8692 | 151.2
| Staircase | Expanded clay concrete/Decoration | 87.7 | 5982 | 81.2
| Staircase (glass blocks) | Wood/Decoration | 17.5 | 1194 | 29.6
| Roof (over apartments) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 509.5 | 49646 | 621.3
| Roof (over staircase) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 47.2 | 3219 | 57.6
| Basement cover (under apartments) | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 335.5 | 32691 | 621.3
| Basement cover (under staircase) | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 31.1 | 2121 | 57.6
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 369.8 | 36033 | 231.1
| Apartment windows (not replaced) | Wood (single glazed) | 507.1 | 49412 | 181.1
| Staircase windows | Wood (single glazed) | 116.5 | 7946 | 41.6
| Front doors | Metal | 31.2 | 2128 | 14.2
| Front doors | Wood | 52.5 | 3581 | 14.2
Total Zone 1&2 |  |  | 3653.7 | 344800 | 3452.8
BUILDING 214
ZONE 1&2
| Exterior walls | Clay bricks/Decoration | 604.1 | 52977 | 649.6
| Exterior walls | Clay bricks/Decoration | 38.8 | 3403 | 151.2
| Exterior walls | Clay bricks/Decoration | 29.5 | 1437 | 43.4
| Exterior walls | Clay bricks/Decoration | 15.8 | 770 | 17
| Roof (over apartments) | Wood/Slag/Expanded clay | 285.8 | 25064 | 376
| Roof (over staircase) | Wood/Slag/Expanded clay | 25 | 1218 | 32.9
| Basement cover (under apartments) | Metal/Brickwork | 203.1 | 17811 | 376
| Basement cover (under staircase) | Reinforced concrete/Slag/Lime mortar | 17.8 | 867 | 32.9
| Apartment windows (not replaced) | Wood | 110.9 | 9725 | 48.2
| Replaced apartment windows | Double glazed | 127.7 | 11199 | 75.1
| Old staircase windows | Wood | 14.5 | 706 | 6.3
| Replaced staircase windows/doors | Double glazed | 5.1 | 248 | 3
| Apartment doors | Wood | 9 | 789 | 3
| Front doors | Metal | 6.6 | 322 | 3
Total Zone 1&2 |  |  | 1493.7 | 126536 | 1817.6
BUILDING 215
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 1055 | 97659 | 857.5
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 389 | 36009 | 316.1
| Exterior walls | Calcium silicate bricks | 60 | 4092 | 48.4
| Roof (over apartments) | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 363 | 33602 | 394.2
| Attic floor | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 20 | 1364 | 21.3
| Basement cover (under apartments) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 304 | 28141 | 394.2
| Basement cover (under staircase) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 16 | 1091 | 21.3
| Staircase windows | Wood | 39 | 2660 | 16.1
| Apartment windows (not replaced) | Wood | 240 | 22216 | 99.9
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 236 | 16099 | 147.5
| Front doors | Wood | 43 | 2933 | 11.7
Total Zone 1&2 |  |  | 2765 | 245866 | 2328.2
BUILDING 216
ZONE 1&2
| Exterior walls (staircase) | Bricks/Decoration | 615 | 53933 | 496
| Exterior walls (side) | Bricks | 243 | 21310 | 193
| Exterior walls (side) | Bricks | 35 | 3069 | 31
| Passage walls | Bricks | 16 | 1403 | 15
| Passage ceiling | Reinforced concrete | 53 | 4648 | 35
| Exterior walls (staircase) | Bricks/Decoration | 40 | 2728 | 32
| Attic floor | Wood/Slag | 247 | 21661 | 263
| Attic floor | Wood | 31 | 2114 | 18
| Basement (insulated, under apartments) | Bricks | 81 | 7103 | 142
| Basement (insulated, under staircase) | Bricks | 58 | 3956 | 101
| Staircase windows | Wood | 29 | 1978 | 48
| Apartment windows (not replaced) | Wood | 115 | 10085 | 119
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 190 | 16662 | 4
| Front door | Wood | 14 | 955 | 3
| Front door | Metal | 6 | 409 | 48
Total Zone 1&2 |  |  | 1773 | 152014 | 1548
BUILDING 217
ZONE 1&2
| Exterior walls (apartments) | Clay bricks (perforated)/Decoration | 545.5 | 50496 | 568.2
| Exterior walls (apartments) | Autoclaved aerated concrete/Decoration | 768.3 | 71120 | 817.3
| Exterior walls (apartments) | Wood/Decoration | 107.4 | 9942 | 185.1
| Exterior walls (staircase) | Clay bricks (perforated) | 190.4 | 12987 | 156.1
| Exterior walls (staircase) | Autoclaved aerated concrete/Decoration | 82.5 | 5627 | 87.8
| Floor (technical floor, over apartments) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 686.1 | 63511 | 753.9
| Floor (technical floor, over staircase) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 53.3 | 3635 | 58.6
| Roof (over staircase) | Hollow-core reinforced concrete | 28.8 | 1964 | 13.8
| Basement cover (under apartments) | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 414.7 | 38388 | 753.9
| Basement cover (under staircase) | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 32.2 | 2196 | 58.6
| Replaced apartment windows | Double glazed | 713.6 | 66057 | 446
| Apartment windows (not replaced) | Wood | 201.6 | 18662 | 84
| Replaced staircase windows | Double glazed | 76.8 | 5238 | 48
| Front doors | Metal | 25.2 | 1719 | 12.6
| Front doors | Wood | 77.5 | 5286 | 20.4
Total Zone 1&2 |  |  | 4003.9 | 356828 | 4064.3
BUILDING 218
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete/Decoration | 3033 | 280759 | 2660.7
| Exterior walls (side, insulated) | Expanded clay concrete/Decoration | 242 | 22401 | 475
| Exterior walls (staircase) | Expanded clay concrete/Decoration | 449 | 35000 | 393.7
| Entrance room wall (west) | Expanded clay concrete/Decoration | 21 | 1637 | 22.8
| Entrance room (east) | Wood | 25 | 1949 | 20.5
| Attic floor (over apartments) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete/Expanded clay/Wood wool | 609 | 56374 | 668.8
| Attic floor (over staircase) | Hollow-core reinforced concrete | 146 | 11381 | 67.8
| Basement cover (under apartments) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 478 | 44248 | 673.5
| Basement cover (under staircase) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 45 | 3508 | 63.1
| Staircase windows | PVC (double glazed) | 96 | 7483 | 53.3
| Apartment windows (not replaced) | Wood | 683 | 63224 | 284.5
| Replaced apartment windows | PVC (double glazed) | 966 | 89421 | 536.9
| Staircase doors | Wood | 21 | 1637 | 9.4
Total Zone 1&2 |  |  | 6814 | 619022 | 5930
BUILDING 219
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 121.34 | 10641 | 134.82
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 97.79 | 8576 | 108.66
| Plinth | Concrete | 37.72 | 3308 | 33.68
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 92.88 | 8145 | 116.1
| Basement cover | reinforced concrete/Expanded clay | 45.8 | 2678 | 57.98
| Floor on ground | Concrete/Expanded clay | 25.2 | 1596 | 63
| Front doors | Wood | 8.06 | 236 | 2.88
| Windows | Wood (double glazed) | 61.92 | 5430 | 25.8
| Windows | PVC | 33.54 | 2941 | 25.8
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 9.8 | 286 | 3.5
Total Zone 1&2 |  |  | 534.05 | 43837 | 572.22
BUILDING 220
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 122.17 | 10714 | 135.74
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 98.32 | 8622 | 109.24
| Plinth | Concrete | 38.75 | 3398 | 34.6
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 95.37 | 8364 | 119.21
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 45.91 | 2684 | 58.11
| Floor on ground | Concrete/Expanded clay | 25.2 | 1596 | 63
| Front doors | Wood | 8.06 | 236 | 2.88
| Windows | Wood (double glazed) | 54.86 | 4811 | 22.86
| Windows | PVC | 37.36 | 3276 | 28.74
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 9.8 | 286 | 3.5
Total Zone 1&2 |  |  | 535.8 | 43987 | 577.88
BUILDING 221
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 122.38 | 10732 | 135.98
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 97.97 | 8592 | 108.86
| Plinth | Concrete | 38.74 | 3397 | 34.59
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 88.7 | 7779 | 110.88
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 45.46 | 2658 | 57.54
| Floor on ground | Concrete/Expanded clay | 23.56 | 1492 | 58.91
| Front doors | Wood | 8.06 | 236 | 2.88
| Windows | Wood (double glazed) | 48.82 | 4281 | 20.34
| Windows | PVC | 40.64 | 3564 | 31.26
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 9.8 | 286 | 3.5
Total Zone 1&2 |  |  | 524.13 | 43017 | 564.74
BUILDING 222
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 121.9 | 10690 | 135.44
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 97.9 | 8585 | 108.78
| Plinth | Concrete | 39.02 | 3422 | 34.84
| Attic cover | Reinforced concrete/Slag | 88.7 | 7779 | 110.88
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 45.69 | 2671 | 57.83
| Floor on ground | Concrete/Expanded clay | 24.84 | 1573 | 62.1
| Front doors | Wood | 8.06 | 236 | 2.88
| Windows | Wood (double glazed) | 10.08 | 884 | 4.2
| Windows | PVC | 61.62 | 5404 | 47.4
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 9.8 | 286 | 3.5
Total Zone 1&2 |  |  | 507.61 | 41530 | 567.85
BUILDING 223
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Expanded clay concrete | 849.85 | 74528 | 708.21
| Exterior walls (side) | Expanded clay concrete | 318.72 | 27950 | 265.6
| Exterior walls (window strucures) | Wood/Plastic | 131.34 | 11518 | 119.4
| Plinth | Concrete | 43.01 | 3772 | 31.86
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Expanded clay | 400.83 | 35151 | 413.23
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 382.9 | 22386 | 398.85
| Front doors | Metal | 23.23 | 1358 | 14.52
| Windows | Wood (double glazed) | 278.45 | 24419 | 116.02
| Windows | PVC | 302.65 | 26541 | 232.81
| Staircase windows | PVC | 75.5 | 4414 | 58.08
Total Zone 1&2 |  |  | 2806.48 | 232037 | 2358.58
BUILDING 224
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Brickwork | 1316.37 | 115440 | 1175.33
| Exterior walls (side) | Brickwork | 1286.07 | 112783 | 1148.28
| Plinth | Concrete | 118.94 | 10431 | 95.92
| Floor (technical floor) | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 556.6 | 48812 | 515.37
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 340.32 | 19896 | 350.85
| Front doors | Metal | 7.06 | 550 | 4.41
| Windows | Wood (double glazed) | 637.06 | 55868 | 265.44
| Windows | PVC | 383.66 | 33645 | 295.12
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 231.87 | 18075 | 82.81
| Staircase windows | PVC | 1.86 | 145 | 1.43
| Staircase windows | Glass blocks | 22.85 | 1781 | 6.72
Total Zone 1&2 |  |  | 4902.66 | 417426 | 3941.68
BUILDING 225
ZONE 1&2
| Exterior walls | Brickwork | 837.09 | 73409 | 871.97
| Plinth | Concrete | 106.76 | 9362 | 85.41
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Autoclaved aerated concrete | 296.22 | 25977 | 308.56
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 271.95 | 15899 | 259
| Front doors | PVC/Metal | 15.95 | 1243 | 9.97
| Front doors | Wood | 8.93 | 696 | 3.72
| Windows | PVC | 205.92 | 18058 | 158.4
| Staircase windows | PVC | 10.65 | 830 | 8.19
Total Zone 1&2 |  |  | 1753.47 | 145474 | 1705.22
BUILDING 226
ZONE 1&2
| Exterior walls (2.-3. floor) | Wood | 442.75 | 38827 | 381.68
| Exterior walls (First floor) | Brickwork | 147.24 | 12912 | 144.35
| Attic cover | Wood/Slag | 228.13 | 20006 | 262.22
| Basement cover | Concrete/Expanded clay | 108.04 | 6316 | 117.43
| Floor on ground | Wood | 59.74 | 3202 | 108.61
| Front doors | Wood | 24.86 | 727 | 8.88
| Front doors | Metal/PVC | 4.99 | 146 | 3.12
| Windows | Wood (double glazed) | 84 | 7366 | 35
| Windows | PVC | 100.04 | 8773 | 76.95
| Staircase windows | PVC | 5.53 | 162 | 4.25
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 4.62 | 135 | 1.65
Total Zone 1&2 |  |  | 1209.94 | 98572 | 1144.14
BUILDING 227
ZONE 1&2
| Exterior walls (facade) | Brickwork | 133.11 | 11673 | 154.78
| Exterior walls (side) | Brickwork | 384.66 | 33733 | 442.14
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 120.79 | 10593 | 142.1
| Floor on ground | Concrete/Expanded clay | 48.2 | 2583 | 120.5
| Front doors | Wood | 6.86 | 401 | 2.45
| Front doors | Metal/PVC | 6.72 | 393 | 4.2
| Windows | Wood (double glazed) | 196.77 | 17256 | 89.44
| Windows | PVC | 87.71 | 7692 | 67.47
| Staircase windows | PVC | 11.32 | 662 | 8.71
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 15.29 | 894 | 5.46
Total Zone 1&2 |  |  | 1011.43 | 85880 | 1037.25
BUILDING 228
ZONE 1&2
| Exterior walls (side) | Calcium silicate bricks | 154.6 | 13558 | 154.6
| Exterior walls (facade) | Calcium silicate bricks | 353.29 | 30982 | 353.29
| Plinth | Concrete | 76.83 | 6738 | 68.6
| Attic cover | Hollow-core reinforced concrete/Slag | 178.25 | 15632 | 209.7
| Basement cover | Reinforced concrete/Expanded clay | 167.72 | 9806 | 182.3
| Front doors | Wood | 7.11 | 416 | 2.54
| Windows | Wood (double glazed) | 64.61 | 5666 | 26.92
| Windows | PVC | 79.66 | 6986 | 61.28
| Staircase windows | Wood (double glazed) | 10.92 | 638 | 3.9
Total Zone 1&2 |  |  | 1092.99 | 90422 | 1063.13
| Logi | Windows
| Kāpņu telpu logi | Staircase windows
| Dzīvokļu logi | Apartmant windows
| Durvis | Doors
| Ārsienas | Exterior walls
| Ārsienas (gala) | Exterior walls (side)
| Ārsienas (fasādes) | Exterior walls (facade)
| Ārdurvis | Front doors
| Lūka | Roof hatch
| Jumts | Roof
| Grīda uz grunts | Floor on ground
| Tehniskā stāva grīda | Floor (technical floor)
| Dzega | Cornice
| Uzjumteņi | Canopy
| Cokols | Plinth
| Bēniņi | Attic
| Bēniņu pārsegums | Attic cover
| Bēniņu durvis | Attic doors
| Bēniņu grīda | Attic floor
| Pagraba pārsegums | Basement cover
| Pagraba durvis | Basement doors
| Pagraba grīda | Basement floor
| Nomainītie dzīvokļu logi | Replaced apartment windows
| Nomainītie kāpņu telpas logi | Replaced staircase windows

## Energy efficiency measures
Energy effiency measures and Investment costs
Column1 | Column2 | Energy efficiency measure | Energy savings | Energy savings per m2 | % of the existing estimated energy performance of the building | Reduction of CO2 emissions | Investment costs | Investment costs per m2 | Investment costs per measure
| Units | [text] | [annual kWh] | [annual kWh/m2] | [%] | [kgCO2] | [EUR] | EUR | [%]
Building A | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni. Starpsienas, kas norobežo dzīvokļus un pagraba kāpņu telpas un atkritumu telpas siltināšana ar 50mm biezu izolācijas slāni. Lodžiju aizstiklošana un margas siltināšana. Logu aiļu siltināšana ar vismaz 30 mm biezu siltumizolācijas slāni. | 506953 | 36.43 | 22.3 | 53230 | 704700 | 50.6388 | 48.05%
|  | Ēkas ārsienu, kas robežojas ar kāpņu telpām, siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni. Ēkas vējtvera siltināšana ar 100mm biezu izolācijas slāni, vējtvera jumta siltināšana ar 150mm biezu izolācijas slāni. Logu aiļu siltināšana ar vismaz 20mm biezu siltumizolācijas slāni | 62401 | 4.46 | 2.7 | 6514 | 99000 | 7.114 | 6.751%
|  | Ēkas bēniņu siltināšana ar 300mm biezu beramās vates siltumizolācijas slāni, kāpņu telpas jumta siltināšana ar 200mm biezu cietās akmens vates slāni | 97356 | 7 | 4.3 | 10222 | 164100 | 11.792 | 11.19%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 300mm biezu beramās vates siltumizolācijas slāni, kāpņu telpas jumta siltināšanas ar 200mm biezu cietās akmens vates slāni | 69294 | 4.98 | 3 | 7276 | 163100 | 11.7202 | 11.12%
|  | Visu nenomainīto logu nomaiņa | 86523 | 6.22 | 3.8 | 9085 | 59700 | 4.29 | 4.071%
|  | Kāpņu telpas durvju blīvēšana vai nomaiņa | 367 | 0.03 | 0 | 39 | 200 | 0.014372 | 0.01364%
Building A | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 174268 | 12.52 | 7.7 | 18298 | 129500 | 9.3057 | 8.831%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana | 45344 | 3.26 | 2 | 4761 | 146200 | 10.5057 | 9.969%
[6 empty] | Total investment cost | 1466500 | 105.3808
Building 1 | Building envelope
|  | Ārsienu un piebūves sienas uz pagrabu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 150mm biezumā, sasniedzot 0,21 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 42933.31 | 53.39 | 24.81 | 11334.39 | 36693 | 2.6367 | 2.502%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 350mm biezumā, un jau siltinātai daļai izlīdzināšanai 250mm biezumā, sasniedzot 0,12 (W/m2K) | 23449.17 | 29.16 | 13.55 | 6190.58 | 5826 | 0.41865 | 0.3973%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 100mm biezumā, sasniedzot 0,16 (W/m2K). Veicot pasākumu kopā ar pamatu siltināšanu, sasniedzamā vērtība 0,15 (W/m2K) | 8893.81 | 11.06 | 5.14 | 2347.97 | 13257 | 0.95263 | 0.904%
|  | Pamatu virszemes daļas, siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)) līdz apmales iestrādes vietas dziļumam vai aptuveni 300mm dziļumā, sasniedzot 0,39 (W/m2K). Veicot pasākumu kopā ar pamatu siltināšanu, sasniedzamā vērtība 0,15 (W/m2K) | 2078.45 | 2.58 | 1.2 | 548.71 | 9803 | 0.70443 | 0.6685%
|  | Veco koka logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K) | 1901.44 | 2.36 | 1.1 | 501.98 | 2264 | 0.16269 | 0.1544%
|  | Durvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 505.08 | 0.63 | 0.29 | 133.34 | 1082 | 0.077751 | 0.07378%
Building 1 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas nomaiņa, izbūvējot divcauruļu vai viencauruļu apkures sistēmu, ar iespēju katram sildķermenim ar termoregulatoru regulēt nepieciešamo temperatūru telpā, paredzot siltuma uzskaites mēraparātus vai siltuma maksas sadalītājus; viencauruļu sistēmas gadījumā termoregulatoru uzstādīšanai uz stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli apkures sistēmas funkcionālai tuvināšanai divcauruļu apkures sistēmai un automātiskai sistēmas balansēšanai. Apkures cauruļvadu siltināšana pagrabā un bēniņos ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 50mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot pagrabā 5.07W/m un bēniņos 5.86W/m | 8893.84 | 11.06 | 5.14 | 2347.97 | 1830 | 0.1315 | 0.1248%
[6 empty] | Total investment cost | 70755 | 5.0844
Building 2 | Building envelope
|  | Fasādes un gala ārsienu siltināšana ar 150 mm siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 038 W/(mK)), vadoties pēc ražotāja deklarētā materiāla iestrādes metodiku un rekomendācijām. Logu ailu un palodžu siltināšana ar 30/50 mm siltumizolācijas plāksnēm. Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Pirms siltināšanas, ārsienu remonts (sanācija, šuvju aizpildīšana) un nostiprināšana. | 80905.04 | 28.54 | 19.12% | 21358.93 | 128942.63 | 9.2656 | 8.793%
|  | Piektā stāva pārseguma siltināšana ar 300 mm beramo ( hidromehanizēta iestrāde) siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 0,041 W/(mK)) | 48102.27 | 16.97 | 11.37% | 12699 | 11618 | 0.83485 | 0.7922%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 0,040 W/(mK)), pirms tam apstrādājot konstrukciju ar saķeri veicinošu grunts kārtu. | 8723.47 | 3.08 | 2.06% | 2303 | 19575.5 | 1.4067 | 1.335%
|  | Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā; λd≤ 0,037 W/(mK), novēršot ar norobežojošās konstrukciju saistīto termisko tiltu, ēkas apmales atjaunošana. | 5412.57 | 1.91 | 1.28% | 1428.92 | 11092.5 | 0.79709 | 0.7564%
|  | Esošo koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw ≤ 1.3 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. Visu esošo logu iebūvi pārbaudīt un hermetizēt, izmantojot logu iebūves siltās montāžas tehnoloģijas - Soudal Window System vai analogu sistēmu un vadoties pēc esošās situācijas individuāli katram logam. Jaunos logus montēt saskaņā ar šo tehnoloģiju. | 38102.1 | 13.44 | 9% | 10058.95 | 14811 | 1.0643 | 1.01%
Building 2 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, izbūvējot sistēmu, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti (pēc nepieciešamības radiatoru maiņa), cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu 50 mm (λ≤ 0,045 W/(mK)), u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. | 15768.98 | 5.56 | 3.73% | 4163.01 | 19500 | 1.4012 | 1.33%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, t.sk. piegādes (cirkulācijas) optimizācija , cauruļvadu maiņa pēc vajadzības un guļvadu, stāvvadu izolācija ar 30 –50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ≤ 0,045 W/(mK) | n/a | n/a | n/a | n/a | 5000 | 0.35929 | 0.3409%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā, piemērojot energoefektīvās gaisa apmaiņas iekārtas (gaisa pieplūde (termovārsti) un regulējama gaisa nosūce). Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0.68266 | 0.6478%
[6 empty] | Total investment cost | 220039.63 | 15.8118
Building 3 | Building envelope
|  | Fasādes un gala ārsienu siltināšana ar 150 mm siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 038 W/(mK)), vadoties pēc ražotāja deklarētā materiāla iestrādes metodiku un rekomendācijām. Logu ailu un palodžu siltināšana ar 30/50 mm siltumizolācijas plāksnēm. Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Pirms siltināšanas, ārsienu remonts (sanācija, šuvju aizpildīšana) un nostiprināšana. | 133121.43 | 42.3 | 38.42% | 35144.06 | 115129 | 8.273 | 7.851%
|  | Bēniņu stāva pārseguma siltināšana ar 300 mm beramo ( hidromehanizēta iestrāde) siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 0,041 W/(mK)). | 11786.94 | 3.75 | 3.4% | 3111.75 | 6895.1 | 0.49547 | 0.4702%
|  | Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā; λd≤ 0,037 W/(mK), novēršot ar norobežojošās konstrukciju saistīto termisko tiltu, ēkas apmales atjaunošana. | 7346.11 | 2.33 | 2.12% | 1939.37 | 21336 | 1.5332 | 1.455%
|  | Esošo koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw ≤ 1.3 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. Visu esošo logu iebūvi pārbaudīt un hermetizēt, izmantojot logu iebūves siltās montāžas tehnoloģijas - Soudal Window System vai analogu sistēmu un vadoties pēc esošās situācijas individuāli katram logam. Jaunos logus montēt saskaņā ar šo tehnoloģiju. | 5324.37 | 1.69 | 1.54% | 1405.63 | 6690 | 0.48073 | 0.4562%
Building 3 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, izbūvējot sistēmu, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti (pēc nepieciešamības radiatoru maiņa), cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu 50 mm (λ≤ 0,045 W/(mK)), u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. | 11863.08 | 3.77 | 3.42% | 3131.85 | 19500 | 1.4012 | 1.33%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, t.sk. piegādes (cirkulācijas) optimizācija , cauruļvadu maiņa pēc vajadzības un guļvadu, stāvvadu izolācija ar 30 –50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ≤ 0,045 W/(mK) | n/a | n/a | n/a | n/a | 4200 | 0.30181 | 0.2864%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā, piemērojot energoefektīvās gaisa apmaiņas iekārtas (gaisa pieplūde (termovārsti) un regulējama gaisa nosūce). Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | -21153.43 | -6.72 | -6% | -5584.51 | 9500 | 0.68266 | 0.6478%
[6 empty] | Total investment cost | 183250.1 | 13.1681
Building 4 | Building envelope
|  | Fasādes un gala ārsienu siltināšana ar 150 mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 038 W/(mK)), ar iestrādes materiālu sekojošu slāni: esoša siena, saķeri veidojoša grunts, līmjava, fasādes siltuma izolācijas plāksnes, stiprinājuma elementi, armējoša java, stikla sķiedras siets, grunts zem dekoratīva apmetuma, tonēts dekoratīvais apmetums saskaņā ar apmetuma sistēmas turētāja ETAG sertifikātu un izstrādes metodiku. Logu ailu un palodžu siltināšana ar 30/50 mm siltumizolācijas plāksnēm. Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Pirms siltināšanas, ārsienu remonts (sanācija, šuvju aizpildīšana) un nostiprināšana. | 43405.49 | 78.75 | 38.79% | 8724.5 | 49152.92 | 3.5321 | 3.352%
|  | Trešā stāva pārseguma siltināšana ar 300 mm beramo ( hidromehanizēta iestrāde) siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 0,041 W/(mK)). | 7665.99 | 13.91 | 6.85% | 1540.86 | 2447.81 | 0.1759 | 0.1669%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 0,040 W/(mK)), pirms tam apstrādājot konstrukciju ar saķeri veicinošu grunts kārtu. | 3584.27 | 6.5 | 3.2% | 720.44 | 6373.5 | 0.45799 | 0.4346%
|  | Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā; λd≤ 0,037 W/(mK), novēršot ar norobežojošās konstrukciju saistīto termisko tiltu, ēkas apmales atjaunošana. | 2295.39 | 4.16 | 2.05% | 461.37 | 5892.2 | 0.42341 | 0.4018%
|  | Kāpņu telpās, esošo logu maiņa, ar logiem ( Uw ≤ 1,3 W/(m2K)), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām un siltināt. | 956.7 | 1.74 | 0.85% | 192.3 | 221 | 0.015881 | 0.01507%
Building 4 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Infiltrācijas samazināšana ēkā pēc renovācijas. Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā, piemērojot energoefektīvās gaisa apmaiņas iekārtas (gaisa pieplūde (termovārsti) un regulējama gaisa nosūce). Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0.32336 | 0.3069%
[6 empty] | Total investment cost | 68587.43 | 4.9286
Building 5 | Building envelope
|  | Fasādes un gala ārsienu siltināšana ar 150 mm siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 038 W/(mK)), vadoties pēc ražotāja deklarētā materiāla iestrādes metodiku un rekomendācijām. Logu ailu un palodžu siltināšana ar 30/50 mm siltumizolācijas plāksnēm. Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Pirms siltināšanas, ārsienu remonts (sanācija, šuvju aizpildīšana) un nostiprināšana. | 37420.09 | 67.57 | 34.78% | 9878.9 | 37877 | 2.7218 | 2.583%
|  | Trešā stāva pārseguma siltināšana ar 300 mm beramo ( hidromehanizēta iestrāde) siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 0,041 W/(mK)). | 6267.24 | 11.32 | 5.83% | 1654.55 | 3610 | 0.25941 | 0.2462%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 0,040 W/(mK)), pirms tam apstrādājot konstrukciju ar saķeri veicinošu grunts kārtu. | 2892.12 | 5.22 | 2.69% | 763.52 | 6012.3 | 0.43204 | 0.41%
|  | Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā; λd≤ 0,037 W/(mK), novēršot ar norobežojošās konstrukciju saistīto termisko tiltu, ēkas apmales atjaunošana. | 2246.36 | 4.98 | 2.09% | 593.04 | 5910.9 | 0.42475 | 0.4031%
|  | Kāpņu telpās, esošo logu maiņa, ar logiem ( Uw ≤ 1,3 W/(m2K)), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām un siltināt. | 721.21 | 1.3 | 0.67% | 190.4 | 729 | 0.052385 | 0.04971%
|  | Esošo koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw ≤ 1.3 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. Visu esošo logu iebūvi pārbaudīt un hermetizēt, izmantojot logu iebūves siltās montāžas tehnoloģijas - Soudal Window System vai analogu sistēmu un vadoties pēc esošās situācijas individuāli katram logam. Jaunos logus montēt saskaņā ar šo tehnoloģiju. | 1942.27 | 3.51 | 1.81% | 512.76 | 3421.5 | 0.24586 | 0.2333%
Building 5 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, izbūvējot sistēmu, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti (pēc nepieciešamības radiatoru maiņa), cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu 50 mm (λ≤ 0,045 W/(mK)), u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. | 9084.87 | 16.4 | 8.44% | 2398.41 | 9700 | 0.69703 | 0.6614%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, t.sk. piegādes (cirkulācijas) optimizācija , cauruļvadu maiņa pēc vajadzības un guļvadu, stāvvadu izolācija ar 30 –50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ≤ 0,045 W/(mK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0.25151 | 0.2387%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā, piemērojot energoefektīvās gaisa apmaiņas iekārtas (gaisa pieplūde (termovārsti) un regulējama gaisa nosūce). Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0.32336 | 0.3069%
[6 empty] | Total investment cost | 75260.7 | 5.4081
Building 6 | Building envelope
|  | Ārdurvju (izņemot komerctelpu) un jumta durvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 4879 | 2 | 1.19 | 1288.17 | 2600 | 0.18683 | 0.1773%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 13415 | 5.49 | 3.26 | 3541.62 | 19300 | 1.3869 | 1.316%
|  | Kāpņu telpas logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 8812 | 3.61 | 2.14 | 2326.42 | 10200 | 0.73296 | 0.6955%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). | 4455 | 1.82 | 1.08 | 1176.21 | 8200 | 0.58924 | 0.5592%
|  | Caurbrauktuves pārseguma siltināšana ar 150 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). | 12455 | 5.1 | 3.03 | 3288.18 | 10100 | 0.72577 | 0.6887%
|  | Cokola (kopējais apjoms ~ 170 m2) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. | 1945 | 0.8 | 0.47 | 513.37 | 12400 | 0.89105 | 0.8456%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 93045 | 38.07 | 22.63 | 24563.9 | 108300 | 7.7823 | 7.385%
|  | Jumta izbūves ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). | 5046 | 2.06 | 1.23 | 1332.17 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
|  | Jumta siltināšana ar 220 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). Parapeta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 29710 | 12.15 | 7.23 | 7843.55 | 24400 | 1.7534 | 1.664%
|  | Lodžiju centralizēta iestiklošana uzstādot PVC profila stikla paketes logus. Rekomendējamais logu U<=1.3 (W/m2 K). Vairoga hermetizēšana, blīvēšana. | 7508 | 3.07 | 1.83 | 1982.07 | 9000 | 0.64673 | 0.6137%
Building 6 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0.88386 | 0.8387%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 10269 | 4.2 | 2.5 | 2711.02 | 4500 | 0.32336 | 0.3069%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 2282 | 0.93 | 0.56 | 602.42 | 25500 | 1.8324 | 1.739%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 4906 | 2.01 | 1.19 | 1295.18 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
[6 empty] | Total investment cost | 254900 | 18.3168
Building 7 | Building envelope
|  | Jumta, bēniņu un tehniskā stāva durvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 2542 | 1.28 | 0.66 | 671.02 | 800 | 0.057487 | 0.05455%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 5642 | 2.84 | 1.46 | 1489.61 | 9500 | 0.68266 | 0.6478%
|  | Tehniskā stāva pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.30 (W/m2 K). | 18024 | 9.08 | 4.66 | 4758.31 | 7800 | 0.5605 | 0.5319%
|  | Fasādes ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 55109 | 27.75 | 14.26 | 14548.65 | 44800 | 3.2193 | 3.055%
|  | Lodžiju ārsienu (t.sk. lodžiju sānu sienu) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 17226 | 8.67 | 4.46 | 4547.77 | 17000 | 1.2216 | 1.159%
|  | Tehniskā stāva / bēniņu – kāpņu starpsienas siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.30 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 5822 | 2.93 | 1.51 | 1536.98 | 6000 | 0.43115 | 0.4091%
|  | Jumta stāva izbūves ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). | 4945 | 2.49 | 1.28 | 1305.38 | 3200 | 0.22995 | 0.2182%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.13 (W/m2 K). | 38361 | 19.32 | 9.93 | 10127.21 | 6400 | 0.4599 | 0.4364%
|  | Jumta (kāpņu un vējtvera) pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.13 (W/m2 K). | 2811 | 1.42 | 0.73 | 742.17 | 1900 | 0.13653 | 0.1296%
Building 7 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0.58206 | 0.5523%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 6368 | 3.21 | 1.65 | 1681.15 | 2400 | 0.17246 | 0.1637%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 2240 | 1.13 | 0.58 | 591.37 | 19700 | 1.4156 | 1.343%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 3766 | 1.9 | 0.97 | 994.22 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
[6 empty] | Total investment cost | 129700 | 9.3201
Building 8 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 313 | 0.54 | 0.3 | 82.62 | 700 | 0.050301 | 0.04773%
|  | Kāpņu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 800 | 1.38 | 0.77 | 211.14 | 1300 | 0.093416 | 0.08865%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 5685 | 9.82 | 5.5 | 1500.94 | 8400 | 0.60361 | 0.5728%
|  | Cokola (kopējais apjoms ~ 155 m2) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. | 1275 | 2.2 | 1.23 | 336.6 | 6600 | 0.47427 | 0.4501%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pieļaujama samazināta siltumizolācija inženierkomunikāciju ievados. Termisko tiltu samazināšanai (minimizēšanai) un siltumizolācijas kvalitatīvai uzstādīšanai, rekomendējams demontēt avārijas kāpnes ēkas galā | 40024 | 69.13 | 38.71 | 10566.28 | 38400 | 2.7594 | 2.618%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 14077 | 24.31 | 13.61 | 3716.4 | 6200 | 0.44552 | 0.4228%
Building 8 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.21558 | 0.2046%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 1408 | 2.43 | 1.36 | 371.74 | 10300 | 0.74014 | 0.7024%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 1408 | 2.43 | 1.36 | 371.74 |  | 0 | 0%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 45344 | 2.43 | 1.36 | 371.74 | 146200 | 10.5057 | 9.969%
[6 empty] | Total investment cost | 221100 | 15.888
Building 9 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 2973 | 3.84 | 2.27 | 784.97 | 4900 | 0.35211 | 0.3341%
|  | Kāpņu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 508 | 0.66 | 0.9 | 134.22 | 980 | 0.070422 | 0.06683%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). | 5685 | 7.35 | 4.33 | 1500.81 | 10400 | 0.74733 | 0.7092%
|  | Cokola (kopējais apjoms ~ 110 m2) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. | 1402 | 1.81 | 1.07 | 370.12 | 7500 | 0.53894 | 0.5114%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pieļaujama samazināta siltumizolācija inženierkomunikāciju ievados. Termisko tiltu samazināšanai (minimizēšanai) un siltumizolācijas kvalitatīvai uzstādīšanai, rekomendējams demontēt avārijas kāpnes ēkas galā | 37036 | 47.88 | 28.21 | 9777.62 | 36000 | 2.5869 | 2.455%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 15830 | 20.46 | 12.06 | 4179.08 | 7100 | 0.5102 | 0.4841%
Building 9 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0.28025 | 0.2659%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 4842 | 6.26 | 3.69 | 1278.29 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 843 | 1.09 | 0.64 | 222.5 | 8700 | 0.62517 | 0.5932%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 45344 | 1.27 | 0.75 | 258.98 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
[6 empty] | Total investment cost | 83480 | 5.9988
Building 10 | Building envelope
|  | Ardurvju maiņa pret durvīm ar kopējo logu U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 880 | 1.53 | 0.72 | 232.23 | 600 | 0.043115 | 0.04091%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 774 | 1.35 | 0.63 | 204.29 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). | 3118 | 5.43 | 2.56 | 823.24 | 4300 | 0.30899 | 0.2932%
|  | Cokola (kopējais apjoms ~ 80 m2) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. | 1854 | 3.23 | 1.52 | 489.37 | 6000 | 0.43115 | 0.4091%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pieļaujama samazināta siltumizolācija inženierkomunikāciju ievados. Termisko tiltu samazināšanai (minimizēšanai) un siltumizolācijas kvalitatīvai uzstādīšanai, rekomendējams demontēt avārijas kāpnes ēkas galā | 29659 | 51.62 | 24.33 | 7829.94 | 27300 | 1.9617 | 1.862%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 13911 | 24.21 | 11.41 | 3672.57 | 5600 | 0.40241 | 0.3819%
Building 10 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 4842 | 8.43 | 3.97 | 1278.29 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 768 | 1.34 | 0.63 | 202.84 | 10300 | 0.74014 | 0.7024%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 981 | 1.71 | 0.8 | 258.98 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
[6 empty] | Total investment cost | 62200 | 4.4696
Building 11 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar kopējo logu U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 502 | 0.38 | 0.19 | 132.4 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 3577 | 2.7 | 1.37 | 944.21 | 5700 | 0.40959 | 0.3887%
|  | Kāpņu logu (t.sk. blakus ieejas durvīm) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 2589 | 1.95 | 0.99 | 683.49 | 4100 | 0.29462 | 0.2796%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). | 8261 | 6.23 | 3.17 | 2180.84 | 13800 | 0.99165 | 0.941%
|  | Cokola (kopējais apjoms ~ 255 m2) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais U<=1.3 (W/m2 K). Apmales atjaunošana. | 1802 | 1.36 | 0.69 | 475.63 | 14800 | 1.0635 | 1.009%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pieļaujama samazināta siltumizolācija inženierkomunikāciju ievados. Termisko tiltu samazināšanai (minimizēšanai) un siltumizolācijas kvalitatīvai uzstādīšanai, rekomendējams demontēt avārijas kāpnes ēkas galā | 74934 | 56.48 | 28.78 | 19782.59 | 67200 | 4.8289 | 4.582%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 26077 | 19.66 | 10.01 | 6884.27 | 8900 | 0.63954 | 0.6069%
Building 11 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0.48145 | 0.4569%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 6663 | 5.02 | 2.56 | 1759.03 | 1900 | 0.13653 | 0.1296%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 1616 | 1.22 | 0.62 | 426.57 | 15500 | 1.1138 | 1.057%
[6 empty] | Total investment cost | 139700 | 10.0387
Building 12 | Building envelope
|  | Pagraba, gružu telpas un bēniņu durvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 4550 | 1.75 | 1.02 | 1201.23 | 6200 | 0.44552 | 0.4228%
|  | Nenomainīto ēkas koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 6708 | 2.58 | 1.51 | 1770.84 | 13800 | 0.99165 | 0.941%
|  | Kāpņu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 5005 | 1.93 | 1.13 | 1321.32 | 7500 | 0.53894 | 0.5114%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 16537 | 6.37 | 3.72 | 4365.81 | 26300 | 1.8899 | 1.793%
|  | Cokola (kopējais apjoms ~ 312 m2) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu U<=1.3 (W/m2 K). Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. | 2657 | 1.02 | 0.6 | 701.53 | 21900 | 1.5737 | 1.493%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide fasādes sienās iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pieļaujama samazināta siltumizolācija inženierkomunikāciju ievados. | 81731 | 31.5 | 18.41 | 21577.06 | 118500 | 8.5153 | 8.08%
|  | Bēniņu – kāpņu starpsienas siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.30 (W/m2 K). | 6476 | 2.5 | 1.46 | 1709.55 | 5200 | 0.37367 | 0.3546%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). | 25231 | 9.72 | 5.68 | 6661.1 | 11200 | 0.80482 | 0.7637%
|  | Jumta (t.sk. kāpņu pārseguma) siltināšana ar 220 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). | 13261 | 5.11 | 2.99 | 3500.82 | 11000 | 0.79045 | 0.7501%
|  | Lodžiju iestiklošana uzstādot PVC stikla pakešu logus, rekomendējamai logu kopējais logu U<=1.3 (W/m2 K), vairoga blīvēšana. | 6095 | 0.03 | 0 | 39 | 7200 | 0.51738 | 0.491%
Building 12 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 10269 | 3.96 | 2.31 | 2711.02 | 4500 | 0.32336 | 0.3069%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 1976 | 0.76 | 0.45 | 521.77 | 20400 | 1.4659 | 1.391%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 4906 | 1.89 | 1.1 | 1295.18 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
[6 empty] | Total investment cost | 269400 | 19.3587
Building 13 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 2317 | 2.44 | 1.14 | 611.69 | 3900 | 0.28025 | 0.2659%
|  | Kāpņu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 1459 | 1.54 | 0.72 | 385.14 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). | 8219 | 8.66 | 4.04 | 2169.86 | 13800 | 0.99165 | 0.941%
|  | Cokola (kopējais apjoms ~ 200 m2) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamā logu U<=1.3 (W/m2 K). Apmales atjaunošana. | 1793 | 1.89 | 0.88 | 473.24 | 11300 | 0.812 | 0.7705%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pieļaujama samazināta siltumizolācija inženierkomunikāciju ievados. Termisko tiltu samazināšanai (minimizēšanai) un siltumizolācijas kvalitatīvai uzstādīšanai, rekomendējams demontēt avārijas kāpnes ēkas galā | 62416 | 65.8 | 30.7 | 16477.86 | 55400 | 3.981 | 3.778%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 36720100 | 21.19 | 9.89 | 5306.34 | 8800 | 0.63236 | 0.6001%
Building 13 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0.34492 | 0.3273%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 9254 | 9.76 | 4.55 | 2443.06 | 3800 | 0.27306 | 0.2591%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 1362 | 1.44 | 0.67 | 359.47 | 12500 | 0.89823 | 0.8524%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 1963 | 2.07 | 0.97 | 518.23 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
[6 empty] | Total investment cost | 117600 | 8.4506
Building 14 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 2483 | 4.31 | 1.97 | 655.6 | 4100 | 0.29462 | 0.2796%
|  | Kāpņu logu (t.sk. blakus ieejas durvīm) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 631 | 1.09 | 0.5 | 166.57 | 1000 | 0.071859 | 0.06819%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). | 4602 | 7.98 | 3.65 | 1214.91 | 8200 | 0.58924 | 0.5592%
|  | Cokola (kopējais apjoms ~ 145 m2) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Nenomainīto pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais U<=1.3 (W/m2 K). Apmales atjaunošana. | 1239 | 2.15 | 0.98 | 327.03 | 8400 | 0.60361 | 0.5728%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pieļaujama samazināta siltumizolācija inženierkomunikāciju ievados. Termisko tiltu samazināšanai (minimizēšanai) un siltumizolācijas kvalitatīvai uzstādīšanai, rekomendējams demontēt avārijas kāpnes ēkas galā | 32289 | 56.01 | 25.62 | 8524.27 | 37800 | 2.7163 | 2.578%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 14703 | 25.5 | 11.67 | 3881.61 | 5600 | 0.40241 | 0.3819%
Building 14 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 5183 | 8.99 | 4.11 | 1368.31 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 802 | 1.39 | 0.64 | 211.81 | 10300 | 0.74014 | 0.7024%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 981 | 1.7 | 0.78 | 258.98 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
[6 empty] | Total investment cost | 81500 | 5.8565
Building 15 | Building envelope
|  | Bēniņu durvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 2195 | 0.52 | 0.28 | 579.37 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 36292 | 8.68 | 4.62 | 9581.04 | 58900 | 4.2325 | 4.016%
|  | Kāpņu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 14029 | 3.35 | 1.79 | 3703.78 | 21900 | 1.5737 | 1.493%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). | 25497 | 6.1 | 3.25 | 6731.13 | 34300 | 2.4648 | 2.339%
|  | Cokola (kopējais apjoms ~ 425 m2) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu U<=1.3 (W/m2 K). Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. | 3864 | 0.92 | 0.49 | 1020.2 | 22600 | 1.624 | 1.541%
|  | Ārsienu siltināšana ar 180 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.17 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pieļaujama samazināta siltumizolācija inženierkomunikāciju ievados. | 160625 | 38.4 | 20.47 | 42404.99 | 182500 | 13.1142 | 12.44%
|  | Bēniņu – kāpņu starpsienas siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.31 (W/m2 K). | 10711 | 2.56 | 1.36 | 2827.74 | 4600 | 0.33055 | 0.3137%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 150 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Siltināšanu veiktno kāpņu telpas puses. | 6259 | 1.5 | 0.8 | 1652.29 | 5700 | 0.40959 | 0.3887%
Building 15 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 1.4659 | 1.391%
|  | Ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 14376 | 3.44 | 1.83 | 3795.26 | 6300 | 0.45271 | 0.4296%
|  | Ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC | 5076 | 1.21 | 0.65 | 1340.01 | 47400 | 3.4061 | 3.232%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 9813 | 2.35 | 1.25 | 2590.63 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
[6 empty] | Total investment cost | 412100 | 29.613
Building 16 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, sasniedzot 0,18 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 140837.87 | 53.43 | 29.04 | 37181.2 | 117709 | 8.4584 | 8.027%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 100mm biezumā un pamatu virszemes un zemzemes daļas (vismaz 30 cm dziļumā), siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)), sasniedzot 0,13 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,04 (W/m K)). | 15364.37 | 5.83 | 3.17 | 4056.51 | 36696 | 2.6369 | 2.502%
|  | Veco koka logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)). | 12782.96 | 4.85 | 2.64 | 3374.7 | 15423 | 1.1083 | 1.052%
Building 16 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas nomaiņai, izbūvējot divcauruļu apkures sistēmu, vai atjaunošanai ar iespēju katram sildķermenim ar termoregulatoru regulēt nepieciešamo temperatūru telpā, paredzot siltuma uzskaites mēraparātus vai siltuma maksas sadalītājus; viencauruļu sistēmas gadījumā termoregulatoru uzstādīšanai uz stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli apkures sistēmas funkcionālai tuvināšanai divcauruļu apkures sistēmai un automātiskai sistēmas balansēšanai un apkures cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot 6.39 | 10935.65 | 4.15 | 2.25 | 2887.01 | 73359 | 5.2715 | 5.002%
[6 empty] | Total investment cost | 243187 | 17.4751
Building 17 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 150mm biezumā, tām sasniedzot 0,20 (W/m2K). | 90849.91 | 26.05 | 15.15 | 23984.38 | 151916 | 10.9165 | 10.36%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,041 W/(mK)) 300mm biezumā, sasniedzot 0,14 (W/m2K) | 28943.1 | 8.3 | 4.83 | 7640.98 | 5293 | 0.38035 | 0.3609%
|  | Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (apakšējam slānim (b=200mm) - λD≤0,036 W/(mK), augšējam slānim (b=40mm) - λD≤0,038 W/(mK)) 240mm biezumā, tām sasniedzot 0,14 (W/m2K) | 5509.49 | 1.58 | 0.92 | 1454.51 | 4530 | 0.32552 | 0.3089%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā. Pamatu siltināšana, līdz grunts līmenim, ar ekstrudēto (XPS vai EPS150) putupolistirolu (λD≤0,034 W/(mK)) 100mm biezumā. Veicot pasākumu kopā ar pamatu siltināšanu, sasniedzamā vērtība 0,14 (W/m2K) | 15987.94 | 4.58 | 2.67 | 4220.82 | 16819 | 1.2086 | 1.147%
|  | Veco koka logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/m K)) | 25676.29 | 7.36 | 4.28 | 6778.54 | 24926 | 1.7911 | 1.7%
|  | Durvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/m K)) | 2071.4 | 0.59 | 0.35 | 546.85 | 4356 | 0.31302 | 0.297%
Building 17 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām – pagrabā ar 30mm biezu izolācijas slāni, bet tehniskajā stāvā ar 50mm biezu izolācijas slāni, λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot, attiecīgi 7,20 un 6,59 W/m. | 9344.24 | 2.68 | 1.56 | 2466.88 | 8000 | 0.57487 | 0.5455%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. | 8236.49 | 2.36 | 1.37 | 2174.43 | 97071 | 6.9754 | 6.619%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu nomaiņa pret PVC tipa cauruļvadiem un to nosiltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām – pagrabā ar 30mm biezu izolācijas slāni, bet tehniskajā stāvā ar 50mm biezu izolācijas slāni, λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot, attiecīgi 9,05 un 8,06 W/m. | 18734.94 | 5.37 | 3.12 | 4946.02 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu (stāvvadu) nomaiņa pret PVC tipa cauruļvadiem un to nosiltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar 30mm biezu izolācijas slāni, λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot, attiecīgi 6,79 W/m. | 59121.1 | 16.95 | 9.86 | 15607.97 | 6000 | 0.43115 | 0.4091%
[6 empty] | Total investment cost | 325911 | 23.4195
Building 18 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, sasniedzot 0,17 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 140401.77 | 58.51 | 31.72 | 34382.65 | 186537 | 13.4043 | 12.72%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 350mm biezumā, un jau siltinātai daļai izlīdzināšanai 250mm biezumā, sasniedzot 0,14 (W/m2K) | 21333.12 | 8.89 | 4.82 | 5224.22 | 3487 | 0.25057 | 0.2378%
|  | Pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 200mm biezumā un (λD≤0,038 W/(mK)) 40mm biezumā, sasniedzot 0,12 (W/m2K) | 10880.87 | 4.53 | 2.46 | 2664.59 | 9248 | 0.66455 | 0.6306%
|  | Otrā stāva grīdas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 200mm biezumā, sasniedzot 0,16 (W/m2K). | 1855.23 | 0.77 | 0.42 | 454.32 | 1586 | 0.11397 | 0.1081%
|  | Pamatu virszemes un zemzemes daļas, siltināšana 1m dziļumā ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)), sasniedzot 0,25 (W/m2K) grīdai uz grunts un 0,31 (W/m2K) pagraba pārsegumam | 2331.38 | 0.97 | 0.53 | 570.93 | 12778 | 0.91821 | 0.8713%
|  | Veco koka logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 3113.65 | 1.3 | 0.7 | 762.49 | 4118 | 0.29591 | 0.2808%
|  | Veco koka logu nomaiņa kāpņu telpā pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)). | 2515.34 | 1.05 | 0.57 | 615.98 | 2439 | 0.17526 | 0.1663%
|  | Koka ārdurvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 861.73 | 0.36 | 0.19 | 211.03 | 2256 | 0.16211 | 0.1538%
Building 18 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas nomaiņa, izbūvējot divcauruļu vai viencauruļu apkures sistēmu, ar iespēju katram sildķermenim ar termoregulatoru regulēt nepieciešamo temperatūru telpā, paredzot siltuma uzskaites mēraparātus vai siltuma maksas sadalītājus; viencauruļu sistēmas gadījumā termoregulatoru uzstādīšanai uz stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli apkures sistēmas funkcionālai tuvināšanai divcauruļu apkures sistēmai un automātiskai sistēmas balansēšanai. Apkures cauruļvadu siltināšana bēniņos ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot 7.69W/m | 2677.33 | 1.12 | 0.6 | 655.64 | 22508 | 1.6174 | 1.535%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana bēniņos ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot 10,16W/m | 6804.86 | 2.84 | 1.54 | 1666.42 | 247 | 0.017749 | 0.01684%
[6 empty] | Total investment cost | 245204 | 17.62
Building 19 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 150mm biezumā, sasniedzot 0,21 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 58606.35 | 58.8 | 30.55 | 15472.08 | 51976 | 3.7349 | 3.544%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 350mm biezumā, sasniedzot 0,12 (W/m2K), nodrošinot sausu bēniņu grīdas virsmu nomainot jumta segumu | 32822.55 | 32.93 | 17.11 | 8665.15 | 5029 | 0.36138 | 0.3429%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 100mm biezumā, cokola virszemes un zemzemez siltināšana siltumizolācijas materiālu (λD≤0,034 W/(mK)) 50mm sasniedzot 0,13 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,11 (W/m K)). Papildus ieviešot notekūdeņu drenāžas sistēmu | 6258.23 | 6.28 | 3.26 | 1652.17 | 16442 | 1.1815 | 1.121%
|  | Durvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 757.85 | 0.76 | 0.4 | 200.07 | 1965 | 0.1412 | 0.134%
|  | Veco koka logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 5724.49 | 5.74 | 2.98 | 1511.27 | 6342 | 0.45573 | 0.4325%
|  | Veco koka logu nomaiņa kāpņu telpās pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 954.63 | 0.96 | 0.5 | 252.02 | 1058 | 0.076027 | 0.07214%
|  | Veco lūku nomaiņa kāpņu telpā pret jaunām U≤1,30W/m2K | 148.71 | 0.15 | 0.08 | 39.26 | 257 | 0.018468 | 0.01752%
Building 19 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas nomaiņa, izbūvējot divcauruļu vai viencauruļu apkures sistēmu, ar iespēju katram sildķermenim ar termoregulatoru regulēt nepieciešamo temperatūru telpā, paredzot siltuma uzskaites mēraparātus vai siltuma maksas sadalītājus; viencauruļu sistēmas gadījumā termoregulatoru uzstādīšanai uz stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli apkures sistēmas funkcionālai tuvināšanai divcauruļu apkures sistēmai un automātiskai sistēmas balansēšanai. Apkures cauruļvadu nomaiņa stāvvadiem, pagrabā un bēniņos un siltināšana pagrabā un bēniņos ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot pagrabā 6,65W/m un bēniņos 7,69W/m | 4508.52 | 4.52 | 2.35 | 1190.25 | 27738 | 1.9932 | 1.891%
|  | Ūdens cauruļvadu siltināšana un nomaiņa stāvvados, pagrabā ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot pagrabā 7,68W/m un bēniņos 8,61W/m | 452.48 | 0.45 | 0.24 | 119.45 | 752 | 0.054038 | 0.05128%
[6 empty] | Total investment cost | 111559 | 8.0165
Building 20 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 150mm biezumā, sasniedzot panelim 0,21 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)). | 112386.64 | 47.26 | 35.92 | 29670.07 | 100107 | 7.1936 | 6.826%
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 150mm biezumā, sasniedzot panelim 0,22 (W/m2K) | 2555.3 | 1.07 | 0.82 | 674.6 | 1260 | 0.090542 | 0.08592%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 350mm biezumā, sasniedzot 0,12 (W/m2K) | 41327.3 | 17.38 | 13.21 | 10910.41 | 8905 | 0.6399 | 0.6072%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 100mm biezumā, sasniedzot 0,15 (W/m2K). Īstenojot pasākumu kopā ar pamatu siltināšanu sasniedzot pagraba pārsegumam 0,13(W/m2K) | 8308.08 | 3.49 | 2.66 | 2193.33 | 20052 | 1.4409 | 1.367%
|  | Pamatu virszemes un zemzemes daļas, siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)), sasniedzot 0,29 (W/m2K) un grīdai uz grunts 0,29 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,06 (W/m K)). Īstenojot pasākumu kopā ar pagraba pārseguma siltināšanu sasniedzot pagraba pārsegumam 0,13(W/m2K) | 6204.03 | 2.61 | 1.98 | 1637.86 | 17182 | 1.2347 | 1.172%
|  | Veco koka logu nomaiņa dzīvokļos un kāpņu telpā pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 6752.86 | 2.84 | 2.16 | 1782.76 | 9127 | 0.65585 | 0.6224%
|  | Veco koka logu nomaiņa veikalā pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)). | 3049.22 | 1.28 | 0.97 | 804.99 | 3487 | 0.25057 | 0.2378%
|  | Koka ārdurvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 936.1 | 0.39 | 0.3 | 247.13 | 4175 | 0.30001 | 0.2847%
Building 20 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas nomaiņa, izbūvējot divcauruļu vai viencauruļu apkures sistēmu, ar iespēju katram sildķermenim ar termoregulatoru regulēt nepieciešamo temperatūru telpā, paredzot siltuma uzskaites mēraparātus vai siltuma maksas sadalītājus; viencauruļu sistēmas gadījumā termoregulatoru uzstādīšanai uz stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli apkures sistēmas funkcionālai tuvināšanai divcauruļu apkures sistēmai un automātiskai sistēmas balansēšanai. Apkures cauruļvadu siltināšana pagrabā un bēniņos ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 50mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot pagrabā 2,25W/m un bēniņos 6,05W/m. | 3937.97 | 1.66 | 1.26 | 1039.62 | 67551 | 4.8541 | 4.606%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana pagrabā ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot 9,18W/m | 5793.96 | 2.44 | 1.85 | 1529.61 | 1375 | 0.098806 | 0.09376%
[6 empty] | Total investment cost | 233221 | 16.759
Building 21 | Building envelope
|  | Visu norobežojošo sienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, sasniedzot panelim 0,17 (W/m2K), siltinātajai daļai 0,14 (W/m2K) ķieģeļu un kāpņu telpas izvirzīto daļu ārsienām 0,18 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,13 (W/m K)) | 194769.78 | 54.3 | 30.49 | 51419.24 | 217392 | 15.6215 | 14.82%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 350mm biezumā, un jau siltinātai daļai izlīdzināšanai 250mm biezumā, sasniedzot 0,14 (W/m2K) | 33994.64 | 9.48 | 5.32 | 8974.58 | 24180 | 1.7375 | 1.649%
|  | Pamatu virszemes un zemzemes daļas (aptuveni 450mm dziļumā), siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)), sasniedzot 0,29 (W/m2K) un grīdai uz grunts 0,27 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,04 (W/m K)). Īstenojot pasākumu kopā ar pagraba pārseguma siltināšanu sasniedzot pagraba pārsegumam 0,13(W/m2K) | 1049.79 | 0.29 | 0.16 | 277.14 | 9440 | 0.67835 | 0.6437%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 100mm biezumā, sasniedzot 0,15 (W/m2K). Īstenojot pasākumu kopā ar pamatu siltināšanu sasniedzot pagraba pārsegumam 0,13 (W/m2K) | 8213.88 | 2.29 | 1.29 | 2168.46 | 12849 | 0.92331 | 0.8762%
|  | Veco koka logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 20349.86 | 5.67 | 3.19 | 5372.36 | 23428 | 1.6835 | 1.598%
|  | Stikla bloku nomaiņa kāpņu telpā pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 513.15 | 0.14 | 0.08 | 135.47 | 457 | 0.032839 | 0.03116%
|  | Koka ārdurvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,15 (W/m K)) | 952.49 | 0.27 | 0.15 | 251.46 | 2450 | 0.17605 | 0.1671%
Building 21 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas nomaiņa, izbūvējot divcauruļu vai viencauruļu apkures sistēmu, ar iespēju katram sildķermenim ar termoregulatoru regulēt nepieciešamo temperatūru telpā, paredzot siltuma uzskaites mēraparātus vai siltuma maksas sadalītājus; viencauruļu sistēmas gadījumā termoregulatoru uzstādīšanai uz stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli apkures sistēmas funkcionālai tuvināšanai divcauruļu apkures sistēmai un automātiskai sistēmas balansēšanai. Apkures cauruļvadu siltināšana pagrabā un bēniņos ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot pagrabā 6,61W/m un bēniņos 7.69W/m | 5949.36 | 1.66 | 0.93 | 1570.63 | 100725 | 7.238 | 6.868%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana pagrabā ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot 9,50W/m | 14212.05 | 3.96 | 2.23 | 3751.98 | 899 | 0.064601 | 0.0613%
[6 empty] | Total investment cost | 391820 | 28.1557
Building 22 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, vietās, kur tas tehniski iespējams. Obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,18 (W/m2K) visām ārsienām. Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/mK) | 43496.86 | 79.12 | 32.02 | 11483.17 | 41027 | 2.9481 | 2.798%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā vietās, kur tas tehniski iespējams. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltinātajai daļai U=0,14 (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu ψ=0,10 (W/mK) | 13187.67 | 23.99 | 9.71 | 3481.54 | 2317 | 0.1665 | 0.158%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,036 W/(mK)) 100mm biezumā vietās, kur tas tehniski iespējams. Pamatu virszemes daļas, kā arī 1,2m zem grunts līmeņa, siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)). Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,08 (W/m2 K). | 2856.81 | 5.2 | 2.1 | 754.2 | 22490 | 1.6161 | 1.534%
|  | Veco kāpņu telpas logu nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), ieteicams uzstādīt pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 147.2 | 0.27 | 0.11 | 38.86 | 532 | 0.038229 | 0.03628%
|  | Bēniņu lūkas nomaiņa pret blīvu un siltinātu. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U<=1,80 (W/m2 K) | 16.73 | 0.03 | 0.01 | 4.42 | 218 | 0.015665 | 0.01487%
|  | Pagraba durvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām metāla vai koka konstrukcijas durvīm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U<=1,80 (W/m2 K) | 31.61 | 0.06 | 0.03 | 8.35 | 412 | 0.029606 | 0.02809%
Building 22 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot divcauruļu sistēmu, t.sk., veco sildķermeņu nomaiņa pret jauniem, to aprīkošana ar apvadcaurulēm un termostatiskajiem vārstiem. Jāparedz arī trīsgaitu vārstus ar elektronisko vadību atpakaļgaitas stāvvadiem, iespēju regulētsiltumnesēja temperatūru pa ēkas fasādēm. Tiek pieņemts, ka īstenojot šo pasākumu, tiks novērsta atsevišķu telpu pārkurināšana, būs iespēja izvēlēties ekonomisku režīmu un vidējā temperatūra ēkā samazināsies. Siltumapgādes cauruļvadu siltināšana neapkurināmajās telpās ar 40mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,039 W/(mK) | 2082.39 | 3.78 | 1.53 | 549.75 | 15300 | 1.0994 | 1.043%
[6 empty] | Total investment cost | 82296 | 5.9137
Building 23 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036W/(m∙K)) 180mm biezumā. Obligāti jānosiltina logu un durvju ailas, pielietojot līdzvērtīgu (pēc siltumvadītspējas koeficienta) materiālu maksimāli iespējamā biezumā. Ārsienām 0,172W/m2K, 0,050W/mK | 44798.15 | 80.53 | 42.04 | 11826.71 | 39261 | 2.8212 | 2.677%
|  | Pamatu virszemes daļas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,034W/(m∙K)) 100mm biezumā. Grīdas uz grunts rezultējošā siltuma caurlaidības vērtība 0,277W/m2K | 996.23 | 1.79 | 0.93 | 263 | 2395 | 0.1721 | 0.1633%
|  | Veco koka logu nomaiņa pret jauniem logiem ar divu stiklu paketēm, nodrošinot logu vidēji svērto siltuma caurlaidības vērtību Uw≤1,300W/m2K. Logiem 1,295W/m2K | 2213.11 | 3.98 | 2.08 | 584.26 | 2798 | 0.20106 | 0.1908%
|  | Vecā koka loga nomaiņa kāpņu telpā pret jauno logu ar divu stiklu paketēm, nodrošinot loga vidēji svērto siltuma caurlaidības vērtību Uw≤1,300W/m2K. Kāpņu telpu logam 1,295W/m2K | 233.42 | 0.42 | 0.22 | 61.62 | 290 | 0.020839 | 0.01977%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu (λD≤0,041W/(m∙K)) 300mm biezumā, ierīkojot apkalpošanas laipu sistēmu, kura ir saskaņota ar apsaimniekotāju. Bēniņu grīdai 0,132W/m2K, 0,683W/m2K nesiltinātai daļai (36,79m2) | 10166.46 | 18.28 | 9.54 | 2683.95 | 2348 | 0.16872 | 0.1601%
Building 23 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, kas ietver sevī visu veco sildķermeņu nomaiņu, visu sildķermeņu aprīkošanu ar apvedcaurulēm un termostatiskajiem vārstiem. Jāparedz arī trīsgaitu vārstus ar elektronisko vadību atpakaļgaitas stāvvadiem, iespēju regulēt siltumnesēja temperatūru pa ēkas fasādēm. Apkures sistēmas cauruļvadu (bēniņos) nomaiņa pret plastmasas caurulēm ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām b=50mm (λ≤0,039W/(m∙K)). Bēniņos ql=5,86W/m | 958 | 1.72 | 0.9 | 252.91 | 15482 | 1.1125 | 1.056%
|  | Karstā ūdens sistēmas cauruļvadu (bēniņos) nomaiņa pret plastmasas caurulēm ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām b=50mm (λ≤0,039W/(m∙K)). Bēniņos ql=7,56W/m | 1954.5 | 3.51 | 1.83 | 515.99 | 425 | 0.03054 | 0.02898%
[6 empty] | Total investment cost | 62999 | 4.527
Building 24 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā gāzbetona daļai un 230mm koka karkasam ar siltinājumu, lai veidotu līdzenu virsmu, , sasniedzot 0,12 (W/m2K) siltinātajai daļai un 0,17 (W/m2K) gāzbetonam, termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,11 (W/m K)) | 94540.71 | 29.18 | 16.01 | 24958.75 | 125498 | 9.0181 | 8.558%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 350mm biezumā, 0,12W/m2K | 57273.14 | 17.68 | 9.7 | 15120.11 | 8686 | 0.62416 | 0.5923%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,037 W/mK 100mm biezumā, 0,16W/m2K. Īstenojot arī pamatu siltināšanu rezultatīvais siltumcaurlaidības koeficients būtu 0,13 W/m2K | 10882.93 | 3.36 | 1.84 | 2873.09 | 21335 | 1.5331 | 1.455%
|  | Pamatu virszemes un zem zemes daļas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,037 W/mK 100mm biezumā 1,15m dziļumā, 0,28W/m2K. Īstenojot arī pāregumu siltināšanu rezultatīvais siltumcaurlaidības koeficients būtu 0,13 W/m2K | 9090.19 | 2.81 | 1.54 | 2399.81 | 18276 | 1.3133 | 1.246%
|  | Veco koka logu nomaiņa kāpņu telpās pret jauniem logiem ar divu stiklu paketēm, nodrošinot logu vidēji svērto siltumacaulaidības vērtību Uw≤1,30W/m2K | 11661.96 | 3.6 | 1.97 | 3078.76 | 9467 | 0.68029 | 0.6456%
|  | Veco logu nomaiņa kāpņu telpās pret jauniem logiem ar divu stiklu paketēm, nodrošinot logu vidēji svērto siltumacaulaidības vērtību Uw≤1,30W/m2K. | 6972.9 | 2.15 | 1.18 | 1840.85 | 4506 | 0.3238 | 0.3073%
|  | Kāpņu telpās esošo koka ārdurvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)). Izvērtēt ielas pusē esošās koka durvju nepieciešamību | 3118.55 | 0.96 | 0.53 | 823.3 | 6456 | 0.46392 | 0.4402%
Building 24 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas nomaiņa, izbūvējot divcauruļu vai viencauruļu apkures sistēmu, ar iespēju katram sildķermenim ar termoregulatoru regulēt nepieciešamo temperatūru telpā, paredzot siltuma uzskaites mēraparātus vai siltuma maksas sadalītājus; viencauruļu sistēmas gadījumā termoregulatoru uzstādīšanai uz stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli apkures sistēmas funkcionālai tuvināšanai divcauruļu apkures sistēmai un automātiskai sistēmas balansēšanai. Apkures cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK) bēniņos un pagrabā, sasniedzot pagrabā 6.77 W/m un bēniņos 7.87 W/m | 16688.42 | 5.15 | 2.83 | 4405.74 | 91623 | 6.5839 | 6.248%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK) bēniņos un pagrabā, sasniedzot pagrabā 9.33 W/m un bēniņos 10.38 W/m. | 43201.85 | 13.34 | 7.31 | 11405.29 | 1462 | 0.10506 | 0.09969%
[6 empty] | Total investment cost | 287309 | 20.6457
Building 25 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 150mm biezumā, sasniedzot 0,20 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,20 (W/m K)) | 78294.5 | 26.7 | 16.41 | 20669.74 | 123043 | 8.8417 | 8.39%
|  | Pažobeles siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 350mm biezumā, sasniedzot 0,12 (W/m2K) | 47405.71 | 16.17 | 9.94 | 12515.11 | 8786 | 0.63135 | 0.5991%
|  | Pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 200mm biezumā un 40mm (λD≤0,038 W/(mK)), sasniedzot 0,14 (W/m2K) | 1276.81 | 0.44 | 0.27 | 337.08 | 1313 | 0.09435 | 0.08953%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 50mm biezumā, sasniedzot 0,16 (W/m2K). Veicot pasākumu kopā ar pamatu siltināšanu, sasniedzamā vērtība 0,13 (W/m2K). | 10491.44 | 3.58 | 2.2 | 2769.74 | 21367 | 1.5354 | 1.457%
|  | Pamatu virszemes daļas un zemzemes daļas (apmēram 1m dziļumā), siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)), sasniedzot 0,26 (W/m2K). Veicot pasākumu kopā ar pamatu siltināšanu, sasniedzamā vērtība 0,13 (W/m2K), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,03 (W/m K)) | 8181.25 | 2.79 | 1.71 | 2159.85 | 26150 | 1.8791 | 1.783%
|  | Veco koka logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,20 (W/m K)) | 13615.69 | 4.64 | 2.85 | 3594.54 | 16823 | 1.2089 | 1.147%
|  | Durvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,20 (W/m K)) | 945.05 | 0.32 | 0.2 | 249.49 | 2102 | 0.15105 | 0.1433%
|  | Stikla bloku nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,20 (W/m K)). | 250.71 | 0.09 | 0.05 | 66.19 | 310 | 0.022276 | 0.02114%
Building 25 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas nomaiņa, izbūvējot divcauruļu vai viencauruļu apkures sistēmu, ar iespēju katram sildķermenim ar termoregulatoru regulēt nepieciešamo temperatūru telpā, paredzot siltuma uzskaites mēraparātus vai siltuma maksas sadalītājus; viencauruļu sistēmas gadījumā termoregulatoru uzstādīšanai uz stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli apkures sistēmas funkcionālai tuvināšanai divcauruļu apkures sistēmai un automātiskai sistēmas balansēšanai. Apkures cauruļvadu siltināšana pagrabā ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot 5.23W/m | 2122.13 | 0.72 | 0.44 | 560.24 | 82867 | 5.9547 | 5.651%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana pagrabā ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot 9,16 W/m | 64452.78 | 21.98 | 13.51 | 17015.53 | 1271 | 0.091332 | 0.08667%
[6 empty] | Total investment cost | 284032 | 20.4102
Building 26 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, tām sasniedzot 0,14 līdz 0,19 (W/m2K). Jāparedz balkonu grīdas konstrukcijas siltināšana, ja tas tehniski ir iespējams. Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/m K)). | 245226.44 | 64.21 | 29.5 | 64739.78 | 208069 | 14.9516 | 14.19%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,041 W/(mK)) 300mm biezumā, sasniedzot 0,14 (W/m2K). Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/m K)). | 26748 | 7 | 3.22 | 7061.47 | 4737 | 0.34039 | 0.323%
|  | Jumta pārseguma virs kāpņu telpas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (apakšējam slānim (b=200mm) - λD≤0,036 W/(mK), augšējam slānim (b=40mm) - λD≤0,038 W/(mK)) 240mm biezumā, tām sasniedzot 0,14 līdz 0,19 (W/m2K). Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/m K)) | 4808.23 | 1.26 | 0.58 | 1269.37 | 3775 | 0.27127 | 0.2574%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 100mm biezumā. Pamatu siltināšana, līdz grunts līmenim, ar ekstrudēto (XPS vai EPS150) putupolistirolu (λD≤0,034 W/(mK)) 100mm biezumā. Veicot pasākumu kopā ar pamatu siltināšanu, sasniedzamā vērtība 0,14 (W/m2K). Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/m K)) | 11956.41 | 3.13 | 1.44 | 3156.49 | 20752 | 1.4912 | 1.415%
|  | Veco koka logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/m K)) | 9489.6 | 2.48 | 1.14 | 2505.25 | 9438 | 0.6782 | 0.6436%
|  | Durvju/lūku nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm/lūkām (U≤1,80W/(m2K)), termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/m K)) | 3389.59 | 0.89 | 0.41 | 894.85 | 6316 | 0.45386 | 0.4307%
Building 26 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām – pagrabā ar 30mm biezu izolācijas slāni, bet tehniskajā stāvā ar 50mm biezu izolācijas slāni, λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot, attiecīgi 4,5 un 4,6 W/m | 20238.51 | 5.3 | 2.43 | 5342.97 | 12500 | 0.89823 | 0.8524%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. | 9521.77 | 2.5 | 1.15 | 2513.75 | 106283 | 7.6374 | 7.247%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu nomaiņa pret PVC tipa cauruļvadiem un to nosiltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām – pagrabā ar 30mm biezu izolācijas slāni, bet tehniskajā stāvā ar 50mm biezu izolācijas slāni, λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot, attiecīgi 8,85 un 7,87 W/m | 68774.95 | 18.01 | 8.27 | 18156.59 | 12500 | 0.89823 | 0.8524%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu (stāvvadu) nomaiņa pret PVC tipa cauruļvadiem un to nosiltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar 30mm biezu izolācijas slāni, λ≤0,039 W/(mK), sasniedzot, attiecīgi 6,60 W/m | 29749.86 | 7.79 | 3.58 | 7853.96 | 9625 | 0.69164 | 0.6563%
[6 empty] | Total investment cost | 393995 | 28.312
Building 27 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, vietās, kur tas tehniski iespējams. Obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,18 (W/m2K) visām ārsienām. Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/mK) | 100985.03 | 60.46 | 32.77 | 26210.87 | 95895 | 6.8909 | 6.539%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā vietās, kur tas tehniski iespējams. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltinātajai daļai U=0,14 (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu ψ=0,10 (W/mK). | 35181.86 | 21.07 | 11.42 | 9131.52 | 9401 | 0.67554 | 0.6411%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,036 W/(mK)) 100mm biezumā. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,19 (W/m2 K) | 4044.66 | 2.42 | 1.31 | 1049.8 | 2380 | 0.17102 | 0.1623%
|  | Pamatu virszemes daļas (dekoratīvā cokola), kā arī 1,2m zem grunts līmeņa, siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)) nesiltinātajai daļai un 50 mm biezumā jau siltinātajai virszemes daļai. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U=0,25 (W/m2K) | 4732.85 | 2.83 | 1.54 | 1228.42 | 30932 | 2.2227 | 2.109%
|  | Energoefektivitātes pasākums izpildīts pēc novērtētā apkures perioda beigām | 481.56 | 0.29 | 0.16 | 124.87
|  | Veco dzīvokļu logu nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), ieteicams uzstādīt pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 3327.25 | 1.99 | 1.08 | 863.59 | 6814 | 0.48965 | 0.4646%
|  | Ārdurvju (t.sk. iekšējo vējtvera durvju, vārtu, bēniņu durvju) nomaiņa pret blīvām un siltinātām metāla vai koka konstrukcijas durvīm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U<=1,80 (W/m2 K) | 1877.81 | 1.12 | 0.61 | 487.39 | 6922 | 0.49741 | 0.472%
Building 27 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot divcauruļu sistēmu, t.sk., veco sildķermeņu nomaiņa pret jauniem, to aprīkošana ar apvadcaurulēm un termostatiskajiem vārstiem. Jāparedz arī trīsgaitu vārstus ar elektronisko vadību atpakaļgaitas stāvvadiem, iespēju regulētsiltumnesēja temperatūru pa ēkas fasādēm. Tiek pieņemts, ka īstenojot šo pasākumu, tiks novērsta atsevišķu telpu pārkurināšana, būs iespēja izvēlēties ekonomisku režīmu un vidējā temperatūra ēkā samazināsies. Siltumapgādes cauruļvadu siltināšana neapkurināmajās telpās ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,039 W/(mK) | 9534.49 | 5.71 | 3.09 | 2474.7 | 46483 | 3.3402 | 3.17%
[6 empty] | Total investment cost | 198827 | 14.2874
Building 28 | Building envelope
|  | Ārsienu (tai skaitā ķieģeļu mūra ārsienu, gāzbetona ārsienu un kāpņu telpu ķieģeļu apmūrējuma) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, vietās, kur tas tehniski iespējams. Obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,18 (W/m2K) visām ārsienām. Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/mK) | 162389.91 | 38.51 | 20.46 | 42870.94 | 193839 | 13.929 | 13.22%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā vietās, kur tas tehniski iespējams. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltinātajai daļai U=0,13 (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu ψ=0,10 (W/mK) | 45089.38 | 10.69 | 5.68 | 11903.6 | 13539 | 0.97289 | 0.9232%
|  | Jumta siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,038 W/(mK) 200mm un λD≤0,036 W/(mK)) 40mm biezumā, t.sk. jumta hidroizolācija. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,10 (W/m2K) | 11036.38 | 2.62 | 1.39 | 2913.6 | 5722 | 0.41118 | 0.3902%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,036 W/(mK)) 100mm biezumā; cokola siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 100mm biezumā virs zemes un zem grunts līmeņa 1m dziļumā. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,15 (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu ψ=0,08 (W/m K) | 15735.76 | 3.73 | 1.98 | 4154.24 | 12713 | 0.91354 | 0.8669%
|  | Veco dzīvokļu logu un lodžiju durvju nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), ieteicams uzstādīt pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 16311.11 | 3.87 | 2.05 | 4306.13 | 20159 | 1.4486 | 1.375%
|  | Veco koplietošanas telpu logu nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), ieteicams uzstādīt pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 6699.45 | 1.59 | 0.84 | 1768.65 | 7668 | 0.55101 | 0.5229%
|  | Ārdurvju (t.sk. iekšējo vējtvera durvju) nomaiņa pret blīvām un siltinātām metāla vai koka konstrukcijas durvīm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U<=1,80 (W/m2 K) | 250.35 | 0.06 | 0.03 | 66.09 | 954 | 0.068553 | 0.06505%
|  | Durvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām PVC konstrukcijas durvīm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U<=1,80 (W/m2 K) | 2580.75 | 0.61 | 0.33 | 681.32 | 6556 | 0.47111 | 0.4471%
Building 28 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot divcauruļu sistēmu, t.sk., veco sildķermeņu nomaiņa pret jauniem, to aprīkošana ar apvadcaurulēm un termostatiskajiem vārstiem. Jāparedz arī trīsgaitu vārstus ar elektronisko vadību atpakaļgaitas stāvvadiem, iespēju regulētsiltumnesēja temperatūru pa ēkas fasādēm. Tiek pieņemts, ka īstenojot šo pasākumu, tiks novērsta atsevišķu telpu pārkurināšana, būs iespēja izvēlēties ekonomisku režīmu un vidējā temperatūra ēkā samazināsies. Siltumapgādes cauruļvadu nomaiņa pret plastmasas caurulēm un siltināšana neapkurināmajās telpās ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,039 W/(mK) | 22911.55 | 5.43 | 2.89 | 6048.65 | 117349 | 8.4325 | 8.002%
[6 empty] | Total investment cost | 378499 | 27.1984
Building 29 | Building envelope
|  | Ārsienu (tai skaitā ķieģeļu mūra ārsienu, gāzbetona ārsienu, starplogu karkasu un ielas fasādes ārdurvju pārseguma) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, vietās, kur tas tehniski iespējams. Obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm.Jāparedz balkonu grīdas konstrukciju siltināšana, ja tas ir tehniski iespējams. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,18 (W/m2K) visām ārsienām; U=0,17 (W/m2K) starplogu karkasiem; U=0,19 (W/m2K) ieejas pārsegumam. Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/mK) | 98105.15 | 50 | 26.06 | 25899.76 | 89610 | 6.4393 | 6.11%
|  | Jumta siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,038 W/(mK) 180mm un λD≤0,036 W/(mK)) 40mm biezumā, t.sk. jumta hidroizolācija. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,15 (W/m2K) | 30918.8 | 15.76 | 8.21 | 8162.56 | 19630 | 1.4106 | 1.339%
|  | Pagraba pārseguma (tai skaitā garāžu griestu) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,036 W/(mK)) 100mm biezumā; visas cokola atsegtās daļas siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 100mm biezumā 1m dziļumā. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,16 (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu ψ=0,08 (W/m K) | 15644.79 | 7.97 | 4.15 | 4130.23 | 8442 | 0.60663 | 0.5757%
|  | Veco dzīvokļu logu nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), ieteicams uzstādīt pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 3118.16 | 1.59 | 0.83 | 823.19 | 3612 | 0.25955 | 0.2463%
|  | Veco koplietošanas telpu logu nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), ieteicams uzstādīt pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 5152.01 | 2.63 | 1.37 | 1360.13 | 5968 | 0.42885 | 0.407%
|  | Ārdurvju (t.sk. iekšējo vējtvera durvju) nomaiņa pret blīvām un siltinātām metāla vai koka konstrukcijas durvīm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U<=1,80 (W/m2 K) | 1201.65 | 0.61 | 0.32 | 317.24 | 10141 | 0.72872 | 0.6915%
Building 29 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot divcauruļu sistēmu, t.sk., veco sildķermeņu nomaiņa pret jauniem, to aprīkošana ar apvadcaurulēm un termostatiskajiem vārstiem. Jāparedz arī trīsgaitu vārstus ar elektronisko vadību atpakaļgaitas stāvvadiem, iespēju regulētsiltumnesēja temperatūru pa ēkas fasādēm. Tiek pieņemts, ka īstenojot šo pasākumu, tiks novērsta atsevišķu telpu pārkurināšana, būs iespēja izvēlēties ekonomisku režīmu un vidējā temperatūra ēkā samazināsies. Siltumapgādes cauruļvadu nomaiņa pret plastmasas caurulēm un siltināšana neapkurināmajās telpās ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,039 W/(mK) | 8440.01 | 4.3 | 2.24 | 2228.16 | 54605 | 3.9238 | 3.723%
[6 empty] | Total investment cost | 192008 | 13.7974
Building 30 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā 0,18W/m2K, 0,10W/mK. Obligāti jānosiltina logu un durvju ailas, pielietojot līdzvērtīgu (pēc siltumvadītspējas koeficienta) materiālu maksimāli iespējamā biezumā | 148272.88 | 67.91 | 31.21 | 39144.05 | 118032 | 8.4816 | 8.049%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 350mm biezumā, 0,18W/m2K | 56078.04 | 25.69 | 11.8 | 14804.6 | 6293 | 0.45221 | 0.4291%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,037 W/mK 100mm biezumā, 0,15W/m2K. Īstenojot arī pamatu siltināšanu rezultatīvais siltumcaurlaidības koeficients būtu 0,13 W/m2K. | 6954.59 | 3.19 | 1.46 | 1836.01 | 15794 | 1.1349 | 1.077%
|  | Pamatu virszemes siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,037 W/mK 100mm biezumā 1,15m dziļumā, 0,39W/m2K. Īstenojot arī pāregumu siltināšanu rezultatīvais siltumcaurlaidības koeficients būtu 0,13 W/m2K | 5707.47 | 2.61 | 1.2 | 1506.77 | 20273 | 1.4568 | 1.382%
|  | Veco koka logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem logiem ar divu stiklu paketēm, nodrošinot logu vidēji svērto siltumacaulaidības vērtību Uw≤1,30W/m2K. Logus ir jāaprīko ar svaigā gaisa pieplūdes risinājumu. | 8242.82 | 3.78 | 1.73 | 2176.1 | 6475 | 0.46529 | 0.4415%
|  | Koka ārdurvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)) | 1586.45 | 0.73 | 0.33 | 418.82 | 3178 | 0.22837 | 0.2167%
Building 30 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas nomaiņa, izbūvējot divcauruļu vai viencauruļu apkures sistēmu, ar iespēju katram sildķermenim ar termoregulatoru regulēt nepieciešamo temperatūru telpā, paredzot siltuma uzskaites mēraparātus vai siltuma maksas sadalītājus; viencauruļu sistēmas gadījumā termoregulatoru uzstādīšanai uz stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli apkures sistēmas funkcionālai tuvināšanai divcauruļu apkures sistēmai un automātiskai sistēmas balansēšanai. Apkures veco cauruļvadu maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK) pagrabā un ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK) bēniņos, pagrabā ql=6,34 W/m, bēniņos ql=7,39 W/m | 20187.45 | 9.25 | 4.25 | 5329.49 | 60751 | 4.3655 | 4.143%
|  | Karstā ūdens veco cauruļvadu maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK) pagrabā ql=9,11 W/m | 21660.94 | 9.92 | 4.56 | 5718.49 | 1560 | 0.1121 | 0.1064%
[6 empty] | Total investment cost | 232356 | 16.6968
Building 31 | Building envelope
|  | Visu ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, vietās, kur tas tehniski iespējams. Obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,17-0,19 (W/m2K). Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/mK) | 30060.89 | 59.94 | 31.22 | 6997.68 | 29389 | 2.1119 | 2.004%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā vietās, kur tas tehniski iespējams. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltinātajai daļai U=0,13 (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu ψ=0,10 (W/mK) | 8749.43 | 17.45 | 9.09 | 2036.72 | 2383 | 0.17124 | 0.1625%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,036 W/(mK)) 100mm biezumā. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,10 (W/m2 K) | 1141.73 | 2.28 | 1.19 | 265.78 | 2679 | 0.19251 | 0.1827%
|  | Pamatu virszemes daļas, kā arī 1,2m zem grunts līmeņa, siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)). Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U=0,17 (W/m2K) | 8795.79 | 17.54 | 9.14 | 2047.52 | 16540 | 1.1885 | 1.128%
|  | Veco dzīvokļu un kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), ieteicams uzstādīt pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 2506.34 | 5 | 2.6 | 583.43 | 5309 | 0.3815 | 0.362%
|  | Ārdurvju (t.sk. iekšējo vējtvera durvju, vārtu, bēniņu durvju) nomaiņa pret blīvām un siltinātām metāla vai koka konstrukcijas durvīm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U<=1,80 (W/m2 K) | 791.48 | 1.58 | 0.82 | 184.24 | 4225 | 0.3036 | 0.2881%
Building 31 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot divcauruļu sistēmu, t.sk., veco sildķermeņu nomaiņa pret jauniem, to aprīkošana ar apvadcaurulēm un termostatiskajiem vārstiem. Jāparedz arī trīsgaitu vārstus ar elektronisko vadību atpakaļgaitas stāvvadiem, iespēju regulētsiltumnesēja temperatūru pa ēkas fasādēm. Tiek pieņemts, ka īstenojot šo pasākumu, tiks novērsta atsevišķu telpu pārkurināšana, būs iespēja izvēlēties ekonomisku režīmu un vidējā temperatūra ēkā samazināsies. Siltumapgādes cauruļvadu siltināšana neapkurināmajās telpās ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,039 W/(mK) | 3501.41 | 6.98 | 3.64 | 815.08 | 13957 | 1.0029 | 0.9517%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana neapkurināmajās telpās ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,039 W/(mK) | 1859.98 | 3.71 | 1.93 | 491.03 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
[6 empty] | Total investment cost | 75382 | 5.4169
Building 32 | Building envelope
|  | Visu ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, vietās, kur tas tehniski iespējams. Obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,17-0,19 (W/m2K). Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/mK) | 35567.11 | 62.25 | 31.43 | 8279.44 | 39807 | 2.8605 | 2.714%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā vietās, kur tas tehniski iespējams. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltinātajai daļai U=0,13 (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu ψ=0,10 (W/mK) | 10235.15 | 17.91 | 9.04 | 2382.58 | 2850 | 0.2048 | 0.1943%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,036 W/(mK)) 100mm biezumā. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,15 (W/m2 K) | 4492.62 | 7.86 | 3.97 | 1045.8 | 3332 | 0.23943 | 0.2272%
|  | Pamatu virszemes daļas, kā arī 1,2m zem grunts līmeņa, siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)). Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U=0,34 (W/m2K) | 5810.75 | 10.17 | 5.13 | 1352.65 | 16710 | 1.2008 | 1.139%
|  | Veco dzīvokļu un kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), ieteicams uzstādīt pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 1482.27 | 2.59 | 1.31 | 345.05 | 3210 | 0.23067 | 0.2189%
|  | Ārdurvju (t.sk. iekšējo vējtvera durvju, vārtu, bēniņu durvju) nomaiņa pret blīvām un siltinātām metāla vai koka konstrukcijas durvīm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U<=1,80 (W/m2 K) | 793.37 | 1.39 | 0.7 | 184.68 | 3093 | 0.22226 | 0.2109%
Building 32 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot divcauruļu sistēmu, t.sk., veco sildķermeņu nomaiņa pret jauniem, to aprīkošana ar apvadcaurulēm un termostatiskajiem vārstiem. Jāparedz arī trīsgaitu vārstus ar elektronisko vadību atpakaļgaitas stāvvadiem, iespēju regulētsiltumnesēja temperatūru pa ēkas fasādēm. Tiek pieņemts, ka īstenojot šo pasākumu, tiks novērsta atsevišķu telpu pārkurināšana, būs iespēja izvēlēties ekonomisku režīmu un vidējā temperatūra ēkā samazināsies. Siltumapgādes cauruļvadu siltināšana neapkurināmajās telpās ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,039 W/(mK) | 4014.58 | 7.03 | 3.55 | 934.53 | 15902 | 1.1427 | 1.084%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana neapkurināmajās telpās ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,039 W/(mK) | 1331.17 | 2.33 | 1.18 | 351.43 | 1044 | 0.07502 | 0.07119%
[6 empty] | Total investment cost | 85948 | 6.1761
Building 33 | Building envelope
|  | Visu ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā, vietās, kur tas tehniski iespējams. Obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,17 (W/m2K). Termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ=0,10 (W/mK) | 28518.76 | 60.96 | 30.53 | 7528.95 | 36867 | 2.6492 | 2.514%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā vietās, kur tas tehniski iespējams. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltinātajai daļai U=0,13 (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu ψ=0,15 (W/mK) | 9264.7 | 19.81 | 9.92 | 2445.88 | 2832 | 0.2035 | 0.1931%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,036 W/(mK)) 100mm biezumā. Pamatu virszemes daļas, kā arī 1,2m zem grunts līmeņa, siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)). Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients siltināmajai daļai U=0,08 (W/m2 K) | 4365.48 | 9.33 | 4.67 | 1152.48 | 24029 | 1.7267 | 1.639%
|  | Veco dzīvokļu un kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), ieteicams uzstādīt pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 2180.3 | 4.66 | 2.34 | 575.6 | 6443 | 0.46299 | 0.4393%
|  | Ārdurvju (t.sk. bēniņu durvju) nomaiņa pret blīvām un siltinātām metāla vai koka konstrukcijas durvīm. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U<=1,80 (W/m2 K) | 581.4 | 1.24 | 0.62 | 153.49 | 3093 | 0.22226 | 0.2109%
Building 33 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot divcauruļu sistēmu, t.sk., veco sildķermeņu nomaiņa pret jauniem, to aprīkošana ar apvadcaurulēm un termostatiskajiem vārstiem. Jāparedz arī trīsgaitu vārstus ar elektronisko vadību atpakaļgaitas stāvvadiem, iespēju regulētsiltumnesēja temperatūru pa ēkas fasādēm. Tiek pieņemts, ka īstenojot šo pasākumu, tiks novērsta atsevišķu telpu pārkurināšana, būs iespēja izvēlēties ekonomisku režīmu un vidējā temperatūra ēkā samazināsies. Siltumapgādes cauruļvadu siltināšana neapkurināmajās telpās ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,039 W/(mK) | 3748.96 | 8.02 | 4.01 | 989.73 | 13019 | 0.93553 | 0.8878%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana neapkurināmajās telpās ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,039 W/(mK) | 1261.07 | 2.7 | 1.35 | 332.92 | 1017 | 0.07308 | 0.06935%
[6 empty] | Total investment cost | 87300 | 6.2733
Building 34 | Building envelope
|  | Pagalma un ielas puses ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,034W/mK 150mm biezumā un lodžiju ekrānu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,034W/mK 150mm biezumā un stiklošana ar logiem, nodrošinot stiklotās konstrukcijas vidēji svērto siltumcaurlaidības vērtību Uw≤1,10W/m2K. Obligāti jānosiltina logu un durvju ailas, pielietojot līdzvērtīgu (pēc siltumvadītspējas koeficienta) materiālu maksimāli iespējamā biezumā. Ārsienām 0,19W/m2K, 0,15W/mK, Stiklojumam 1,10W/m2K, lodžiju ekrānam 0,24W/m2K. Vidēji svērtās siltumcaurlaidības vērtības lodžiju logiem un durvīm 0,66W/m2K, lodžiju ekrānam 0,29W/m2K | 1211201.33 | 43.29 | 24.26 | 319757.15 | 1360558 | 97.7679 | 92.78%
|  | Bēniņos atrodošo kāpņu telpu ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 150mm biezumā, 0,24W/m2K | 115336.51 | 4.12 | 2.31 | 30448.84 | 28710 | 2.0631 | 1.958%
|  | Vējtvera pārseguma un atkritumu telpas griestu siltināšana no ārpuses un kāpņu telpu pārseguma siltināšana no iekšpuses ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,038 W/(mK) 250mm, vējtvera pārsegumam 0,15 W/m2K, kāpņu telpu pārsegumam 0,14 W/m2K | 55948.73 | 2 | 1.12 | 14770.46 | 14767 | 1.0611 | 1.007%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,037 W/mK 100mm biezumā, 0,15W/m2K. Īstenojot arī pamatu siltināšanu rezultatīvais siltumcaurlaidības koeficients būtu 0,15 W/m2K | 76863.75 | 2.75 | 1.54 | 20292.03 | 111959 | 8.0452 | 7.634%
|  | Pamatu virszemes siltināšana līdz apmales iestrādes dziļumam ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,037 W/mK, 0,39W/m2K. Īstenojot arī pārsegumu siltināšanu rezultatīvais siltumcaurlaidības koeficients būtu 0,15 W/m2K | 13652.86 | 0.49 | 0.27 | 3604.36 | 98191 | 7.0559 | 6.696%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos (neiesk. lodžiju logus un durvis D un Z fasādēs) pret jauniem logiem ar divu stiklu paketēm, nodrošinot logu vidēji svērto siltumacaulaidības vērtību Uw≤1,10W/m2K. Logus ir jāaprīko ar svaigā gaisa pieplūdes risinājumu | 76082.4 | 2.72 | 1.52 | 20085.75 | 55527 | 3.9901 | 3.786%
|  | Veco logu nomaiņa kāpņu telpās pret jauniem logiem ar divu stiklu paketēm, nodrošinot logu vidēji svērto siltumacaulaidības vērtību Uw≤1,10W/m2K | 64078.98 | 2.29 | 1.28 | 16916.85 | 65473 | 4.7048 | 4.465%
|  | Kāpņu telpās esošo bēniņu ārdurvju, vējtvera durvju un ielas pusē ārdurvju nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)). Izvērtēt ielas pusē esošās koka durvju nepieciešamību | 5147.6 | 0.18 | 0.1 | 1358.97 | 21414 | 1.5388 | 1.46%
Building 34 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana izbūvējot divcauruļu vai viencauruļu apkures sistēmu, ar iespēju katram sildķermenim ar termoregulatoru regulēt nepieciešamo temperatūru telpā, paredzot siltuma uzskaites mēraparātus vai siltuma maksas sadalītājus; viencauruļu sistēmas gadījumā termoregulatoru uzstādīšanai uz stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli apkures sistēmas funkcionālai tuvināšanai divcauruļu apkures sistēmai un automātiskai sistēmas balansēšanai. Veco cauruļvadu maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK) pagrabā un ar 50mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK) bēniņos, pagrabā ql=6,07 W/m, bēniņos ql=5,59 W/m | 245805.27 | 8.79 | 4.92 | 64892.59 | 778656 | 55.9532 | 53.1%
|  | Karstā ūdens veco cauruļvadu maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK) pagrabā un ar 50mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK) bēniņos, pagrabā ql=9,12 W/m, bēniņos ql=8,06 W/m | 288424.97 | 10.31 | 5.78 | 76144.19 | 169273 | 12.1637 | 11.54%
[6 empty] | Total investment cost | 2704528 | 194.3439
Building 35 | Building envelope
|  | Ēkas ārdurvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Pagraba un vējtvera durvju maiņa (vai remonts un blīvēšana) | 807 | 1.43 | 0.63 | 213.08 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 1902 | 3.37 | 1.48 | 502.16 | 3200 | 0.22995 | 0.2182%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 5255 | 9.3 | 4.09 | 1387.28 | 8400 | 0.60361 | 0.5728%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 1304 | 2.31 | 1.02 | 344.21 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 45312 | 80.23 | 35.31 | 11962.48 | 41100 | 2.9534 | 2.803%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 12564 | 22.25 | 9.79 | 3316.95 | 5200 | 0.37367 | 0.3546%
Building 35 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 5183 | 9.18 | 4.04 | 1368.31 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.5 oC. | 1210 | 2.14 | 0.94 | 319.44 | 9800 | 0.70422 | 0.6683%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 2453 | 4.34 | 1.91 | 647.59 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
[6 empty] | Total investment cost | 80600 | 5.7918
Building 36 | Building envelope
|  | Ārdurvju (t.sk. gružu telpas durvju) maiņa pret siltinātām metāla durvīm vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo durvju U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 4990 | 1.27 | 0.69 | 1317.37 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 10452 | 2.65 | 1.44 | 2759.21 | 13200 | 0.94853 | 0.9001%
|  | Kāpņu koka loga (virs ieejas durvīm) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Kāpņu laukuma un mantu glabātuves ailu iestiklošana ar PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 12180 | 3.09 | 1.68 | 3215.63 | 18200 | 1.3078 | 1.241%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 16188 | 4.1 | 2.24 | 4273.67 | 14500 | 1.042 | 0.9887%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa. Apmales atjaunošana. | 1965 | 0.5 | 0.27 | 518.65 | 16500 | 1.1857 | 1.125%
|  | Ārsienu (gala sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 95086 | 24.11 | 13.14 | 25102.63 | 96700 | 6.9487 | 6.594%
|  | Ārsienu (fasādes sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājums: iebūvēt logā ventilācijas vārstu). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Starplogu vairoga esošās siltumizolācijas maiņa, papildus siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). | 43181 | 10.95 | 5.97 | 11399.91 | 61800 | 4.4409 | 4.214%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājums: iebūvēt logā ventilācijas vārstu). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Starplogu vairoga esošās siltumizolācijas maiņa, papildus siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.17 (W/m2 K) | 40706 | 10.32 | 5.62 | 10746.41 | 58800 | 4.2253 | 4.01%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu durvju maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 47779 | 12.12 | 6.6 | 12613.55 | 9400 | 0.67547 | 0.641%
Building 36 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 1.4228 | 1.35%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 17599 | 4.46 | 2.43 | 4646.14 | 4500 | 0.32336 | 0.3069%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.5 oC. | 8497 | 2.15 | 1.17 | 2243.22 | 33800 | 2.4288 | 2.305%
[6 empty] | Total investment cost | 349500 | 25.1146
Building 37 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 21002 | 5.48 | 3.76 | 5544.56 | 32600 | 2.3426 | 2.223%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 17952 | 4.68 | 3.22 | 4739.38 | 28600 | 2.0552 | 1.95%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. | 3204 | 0.84 | 0.57 | 845.95 | 23400 | 1.6815 | 1.596%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājums: iebūvēt logā ventilācijas vārstu). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 160836 | 41.94 | 28.81 | 42460.76 | 146000 | 10.4914 | 9.956%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. Jumta seguma maiņa. | 47023 | 12.26 | 8.42 | 12414.12 | 18100 | 1.3006 | 1.234%
Building 37 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 174268 | 12.52 | 7.7 | 18298 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 18197 | 4.74 | 3.26 | 4804.01 | 5100 | 0.36648 | 0.3478%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.5 oC. | 7215 | 1.88 | 1.29 | 1904.84 | 45700 | 3.2839 | 3.116%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 456869344 | 1.79 | 1.23 | 1813.42 | 3800 | 0.27306 | 0.2591%
[6 empty] | Total investment cost | 305300 | 21.9385
Building 38 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 4294 | 3.24 | 1.54 | 1133.71 | 6900 | 0.49583 | 0.4705%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 8682 | 6.55 | 3.11 | 2291.99 | 13800 | 0.99165 | 0.941%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu un durvju maiņa. Apmales atjaunošana. | 1835 | 1.38 | 0.66 | 484.37 | 11800 | 0.84793 | 0.8046%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pieļaujama samazināta siltumizolācija inženierkomunikāciju ievados. Termisko tiltu samazināšanai (minimizēšanai) un siltumizolācijas kvalitatīvai uzstādīšanai, rekomendējams demontēt avārijas kāpnes ēkas galā | 81061 | 61.15 | 29.08 | 21400.05 | 70600 | 5.0732 | 4.814%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 20834 | 15.72 | 7.47 | 5500.06 | 9200 | 0.6611 | 0.6273%
Building 38 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā (esošo saglabāšana) vai vārstu uzstādīšana ēkas logos. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 174268 | 12.52 | 7.7 | 18298 | 6700 | 0.48145 | 0.4569%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 7403 | 5.59 | 2.66 | 1954.39 | 3000 | 0.21558 | 0.2046%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.5 oC. | 2767 | 2.09 | 0.99 | 730.59 | 16900 | 1.2144 | 1.152%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 3925 | 2.96 | 1.41 | 1036.2 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
[6 empty] | Total investment cost | 141100 | 10.1393
Building 39 | Building envelope
|  | Ēkas ārdurvju (t.sk.ārdurvis, pagraba durvis, gružu telpas durvis, bēniņu durvis, jumta izejas durvis) maiņa pret siltinātām metāla durvīm vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo durvju U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 10764 | 2.01 | 1.06 | 2841.72 | 19300 | 1.3869 | 1.316%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 20993 | 3.93 | 2.06 | 5542.06 | 32300 | 2.321 | 2.203%
|  | Kāpņu logu (t.sk. stikla bloka bibliotēkā) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 17083 | 3.19 | 1.68 | 4509.99 | 26700 | 1.9186 | 1.821%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 31114 | 5.82 | 3.05 | 8214.12 | 45700 | 3.2839 | 3.116%
|  | Caurbrauktuves un izvirzīto dzīvokļu daļas pārseguma siltināšana ar 150 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). | 8890 | 1.66 | 0.87 | 2346.89 | 9900 | 0.7114 | 0.6751%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa. Apmales atjaunošana. | 6587 | 1.23 | 0.65 | 1738.96 | 42500 | 3.054 | 2.898%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 232633 | 43.5 | 22.82 | 61415.05 | 315500 | 22.6714 | 21.51%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). | 16548 | 3.09 | 1.62 | 4368.61 | 14600 | 1.0491 | 0.9956%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu durvju maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 45252 | 8.46 | 4.44 | 11946.53 | 15800 | 1.1354 | 1.077%
|  | Bibliotēkas jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). | 18047 | 3.37 | 1.77 | 4764.47 | 12100 | 0.86949 | 0.8251%
Building 39 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 26800 | 1.9258 | 1.827%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 32385 | 6.06 | 3.18 | 8549.64 | 8700 | 0.62517 | 0.5932%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.5 oC. | 10072 | 1.88 | 0.99 | 2658.94 | 73400 | 5.2744 | 5.005%
|  | Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 6378 | 1.19 | 0.63 | 1683.79 | 7100 | 0.5102 | 0.4841%
[6 empty] | Total investment cost | 650400 | 46.7369
Building 40 | Building envelope
|  | Ēkas ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo logu U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 970 | 1.4 | 0.64 | 256.15 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 5466 | 7.86 | 3.61 | 1442.94 | 7500 | 0.53894 | 0.5114%
|  | Kāpņu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 1515 | 2.18 | 1 | 399.89 | 2600 | 0.18683 | 0.1773%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. | 4872 | 7.01 | 3.22 | 1286.3 | 10800 | 0.77607 | 0.7364%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 30923 | 44.46 | 20.43 | 8163.74 | 40700 | 2.9246 | 2.775%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 22575 | 32.46 | 14.92 | 5959.72 | 9300 | 0.66829 | 0.6342%
Building 40 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā (esošo saglabāšana) vai vārstu uzstādīšana ēkas logos. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 4.563 | 4.33%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 3980 | 5.72 | 2.63 | 1050.72 | 1500 | 0.10779 | 0.1023%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.5 oC. | 1796 | 2.58 | 1.19 | 474.09 | 10700 | 0.76889 | 0.7296%
[6 empty] | Total investment cost | 148400 | 10.6638
Building 41 | Building envelope
|  | Ārdurvju (t.sk. pagraba durvju) maiņa pret siltinātām metāla durvīm vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo durvju U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 7524 | 1.59 | 0.91 | 1986.29 | 4600 | 0.33055 | 0.3137%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret selektīvā stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 37476 | 7.9 | 4.55 | 9893.73 | 41900 | 3.0109 | 2.857%
|  | Caurbrauktuves pārseguma siltināšana ar 150 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). | 6619 | 1.4 | 0.8 | 1747.43 | 6800 | 0.48864 | 0.4637%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts – pilnā pagraba dziļumā. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa. Apmales atjaunošana. | 30191 | 6.36 | 3.67 | 7970.3 | 43300 | 3.1115 | 2.953%
|  | Kāpņu / bēniņu starpsienusienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.29 (W/m2 K). | 12524 | 2.64 | 1.52 | 3306.29 | 6600 | 0.47427 | 0.4501%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu durvju maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 92857 | 19.57 | 11.28 | 24514.33 | 28700 | 2.0623 | 1.957%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.21 (W/m2 K). | 15810 | 3.33 | 1.92 | 4173.72 | 6700 | 0.48145 | 0.4569%
Building 41 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 1.7102 | 1.623%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 29971 | 6.32 | 3.64 | 7912.34 | 8400 | 0.60361 | 0.5728%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 1.0 oC. | 29789 | 6.28 | 3.62 | 7864.3 | 59000 | 4.2397 | 4.023%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 9813 | 2.07 | 1.19 | 2590.63 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
[6 empty] | Total investment cost | 235200 | 16.9012
Building 42 | Building envelope
|  | Vējtvera rekonstrukcija: Ārdurvju (t.sk. gružu telpas un pagraba durvju) maiņa pret siltinātām metāla durvīm vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo durvju U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 4482 | 2.06 | 1.13 | 1183.35 | 3100 | 0.22276 | 0.2114%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 8178 | 3.76 | 2.06 | 2158.9 | 9800 | 0.70422 | 0.6683%
|  | Kāpņu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 5641 | 2.59 | 1.42 | 1489.3 | 5000 | 0.35929 | 0.3409%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 6166 | 2.83 | 1.55 | 1627.83 | 10200 | 0.73296 | 0.6955%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa. Apmales atjaunošana. | 1443 | 0.66 | 0.36 | 380.98 | 11300 | 0.812 | 0.7705%
|  | Ārsienu (gala sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 33345 | 15.33 | 8.41 | 8803.01 | 34000 | 2.4432 | 2.318%
|  | Ārsienu (fasādes sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājums: iebūvēt logā ventilācijas vārstu). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 48323 | 22.21 | 12.19 | 12757.14 | 60200 | 4.3259 | 4.105%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājums: iebūvēt logā ventilācijas vārstu). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 14213 | 6.53 | 3.58 | 3752.1 | 20000 | 1.4372 | 1.364%
|  | Kāpņu / bēniņu starpsienusienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). | 1421 | 0.65 | 0.36 | 375.21 | 1300 | 0.093416 | 0.08865%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu durvju maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 19876 | 9.14 | 5.01 | 5247.17 | 6300 | 0.45271 | 0.4296%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). | 722 | 0.33 | 0.18 | 190.49 | 600 | 0.043115 | 0.04091%
Building 42 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0.78326 | 0.7433%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 8563 | 3.94 | 2.16 | 2260.63 | 2400 | 0.17246 | 0.1637%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 4070 | 1.87 | 1.03 | 1074.59 | 21800 | 1.5665 | 1.487%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 1226 | 0.56 | 0.31 | 323.66 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
[6 empty] | Total investment cost | 198300 | 14.2496
Building 43 | Building envelope
|  | Vējtvera rekonstrukcija: Ārdurvju (t.sk. gružu telpas un pagraba durvju) maiņa pret siltinātām metāla durvīm vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo durvju U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 22572 | 2.71 | 1.4 | 5958.93 | 14300 | 1.0276 | 0.9751%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 48975 | 5.89 | 3.04 | 12929.34 | 70300 | 5.0517 | 4.794%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 37397 | 4.5 | 2.32 | 9872.92 | 43600 | 3.133 | 2.973%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa. Apmales atjaunošana. | 4581 | 0.55 | 0.28 | 1209.38 | 39200 | 2.8169 | 2.673%
|  | Ārsienu (gala sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). | 83873 | 10.08 | 5.21 | 22142.6 | 81300 | 5.8421 | 5.544%
|  | Ārsienu (fasādes sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājums: iebūvēt logā ventilācijas vārstu). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 208060 | 25.02 | 12.92 | 54927.72 | 233400 | 16.7718 | 15.92%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājums: iebūvēt logā ventilācijas vārstu). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 56054 | 6.74 | 3.48 | 14798.38 | 75700 | 5.4397 | 5.162%
|  | Kāpņu / bēniņu starpsienusienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). | 7080 | 0.85 | 0.44 | 1869.04 | 5900 | 0.42397 | 0.4023%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu un jumta durvju maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 105029 | 12.63 | 6.52 | 27727.72 | 22800 | 1.6384 | 1.555%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). | 8829 | 1.06 | 0.55 | 2330.8 | 6300 | 0.45271 | 0.4296%
Building 43 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 2.9893 | 2.837%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 34253 | 4.12 | 2.13 | 9042.79 | 4800 | 0.34492 | 0.3273%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka vidējā dzīvokļu temperatūra tiks samazināta par 0.3 oC. | 15886 | 1.91 | 0.99 | 4193.86 | 85100 | 6.1152 | 5.803%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 9435 | 1.13 | 0.59 | 2490.84 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
[6 empty] | Total investment cost | 729700 | 52.4353
Building 44 | Building envelope
|  | Ēkas ārdurvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Pagraba un vējtvera durvju maiņa (vai remonts un blīvēšana). | 308 | 0.56 | 0.29 | 81.21 | 600 | 0.043115 | 0.04091%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 3806 | 6.94 | 3.58 | 1004.91 | 5900 | 0.42397 | 0.4023%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 2279 | 4.16 | 2.14 | 601.79 | 8400 | 0.60361 | 0.5728%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa. Apmales atjaunošana. | 2247 | 4.1 | 2.11 | 593.09 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 45705 | 83.33 | 42.93 | 12066.19 | 41100 | 2.9534 | 2.803%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. | 12622 | 23.01 | 11.86 | 3332.3 | 5200 | 0.37367 | 0.3546%
Building 44 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 4156 | 7.58 | 3.9 | 1097.18 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. | 1277 | 2.33 | 1.2 | 337.25 | 9800 | 0.70422 | 0.6683%
[6 empty] | Total investment cost | 81400 | 5.8493
Building 45 | Building envelope
|  | Jumta siltināšana ar akmens vati 230 mm biezumā virs esošā jumta konstrukcijas (vispirms izlīdzinot un salabojot esošo hidroizolācijas segumu), λ ≤ 0,038 W/(m·K). Apakšā izvieto mīkstāku slāni (piem. PAROC ROS30 200 mm), augšējā daļā cietāku vati (piemēram PAROC ROB50 30mm). Virs vates paredzēt jaunu hidroizolējošo segumu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 33286.46 | 16.2 | 9.12 | 8790 | 21900 | 1.5737 | 1.493%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,18 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,26 W/(m2·K) | 8280.52 | 4.03 | 2.27 | 2184 | 9200 | 0.6611 | 0.6273%
|  | Ēkas fasādes ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,18 W/(m2·K) ψ=0,16 W/(m·K) | 77216.38 | 37.58 | 21.16 | 20390 | 70200 | 5.0445 | 4.787%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,18 W/(m2·K) ψ=0,07 W/(m·K) | 25868.92 | 12.59 | 7.09 | 6830 | 23300 | 1.6743 | 1.589%
|  | Logu maiņa dzīvokļos uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu (U ≤ 1,3 (W/(m2·K)). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3W/(m2·K) ψ=0,15 W/(m·K) | 10294.15 | 5.01 | 2.82 | 2717 | 17800 | 1.2791 | 1.214%
Building 45 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,6 | 7109.33 | 3.46 | 1.95 | 1876 | 9900 | 0.7114 | 0.6751%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu starpstāvu zonā. Karstā ūdens dvieļu žāvētāju pievienošana apkures sistēmai. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=6,9 W/m | 16191.19 | 7.88 | 4.44 | 4272 | 24900 | 1.7893 | 1.698%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu un stāvvadu atzaru izolēšana ar jaunu siltumizolāciju neapkurinātās telpās. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=17,7 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 13437.87 | 6.54 | 3.68 | 3549 | 87000 | 6.2517 | 5.932%
[6 empty] | Total investment cost | 264200 | 18.9851
Building 46 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 350 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K). Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,12 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 12134.73 | 51.88 | 21.57 | 2745 | 3800 | 0.27306 | 0.2591%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,19 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,27 W/(m2·K) | 2603.31 | 11.13 | 4.63 | 589 | 7500 | 0.53894 | 0.5114%
|  | Ēkas fasādes (t.sk. vējtveru) ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 250 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0,05 W/(m·K) | 8890.54 | 38.01 | 15.8 | 2012 | 11100 | 0.79763 | 0.7569%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 250 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,09 W/(m·K) | 8221.59 | 35.15 | 14.61 | 1860 | 9700 | 0.69703 | 0.6614%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,1 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 1391.71 | 5.95 | 2.47 | 315 | 1500 | 0.10779 | 0.1023%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 222.21 | 0.95 | 0.39 | 50 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
Building 46 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 35000 | 2.5151
Building 47 | Building envelope
|  | Jumta siltināšana ar minerālvati 300 mm biezumā virs esošā jumta konstrukcijas (vispirms izlīdzinot un salabojot esošo hidroizolācijas segumu), λ ≤ 0,043 W/(m·K). Apakšā izvieto mīkstāku slāni, augšējā daļā cietāku vati ar ventilācijas rievām. Virs vates paredzēt jaunu hidroizolējošo segumu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 43662.51 | 7.9 | 4.85 | 11529 | 33600 | 2.4145 | 2.291%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,17 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,23 W/(m2·K) | 10169.5 | 1.84 | 1.13 | 2689 | 89600 | 6.4385 | 6.11%
|  | Ēkas fasādes ārsienu (t.sk starlogu bloku) siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,13 W/(m·K) | 144860.05 | 26.21 | 16.08 | 38226 | 196700 | 14.1346 | 13.41%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,16 W/(m2·K) ψ=0,06 W/(m·K) | 48415.64 | 8.76 | 5.38 | 12785 | 84100 | 6.0433 | 5.735%
|  | Logu maiņa dzīvokļos uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu (U ≤ 1,3 (W/(m2·K)). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 27800.31 | 5.03 | 3.09 | 7343 | 31000 | 2.2276 | 2.114%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, atkritumu šahtas durvju nomaiņa, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Durvis aprīkot ar automātisko aizvēršanās mehānismu. Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 165.81 | 0.03 | 0.02 | 47 | 5700 | 0.40959 | 0.3887%
Building 47 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,75 | 20891.68 | 3.78 | 2.32 | 5523 | 46800 | 3.363 | 3.191%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Karstā ūdens dvieļu žāvētāju pievienošana apkures sistēmai. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=7,7 W/m | 52837.16 | 9.56 | 2.32 | 13944 | 66900 | 4.8073 | 4.562%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=19,6 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 76437.03 | 13.83 | 8.49 | 20183 | 124500 | 8.9464 | 8.49%
[6 empty] | Total investment cost | 678900 | 48.7849
Building 48 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K). Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu.Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 66226.91 | 13.14 | 9.95 | 17116 | 25900 | 1.8611 | 1.766%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,16 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,27 W/(m2·K) | 12801.85 | 2.54 | 1.92 | 3310 | 51800 | 3.7223 | 3.532%
|  | Uz pagalmu vērsto ēkas fasādes ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,06 W/(m·K) | 66831.73 | 13.26 | 10.04 | 17273 | 117800 | 8.465 | 8.033%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,06 W/(m·K) | 8114.56 | 1.61 | 1.22 | 2098 | 6500 | 0.46708 | 0.4432%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 16077.92 | 3.19 | 2.42 | 4167 | 22500 | 1.6168 | 1.534%
|  | Veco durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 3175.26 | 0.63 | 0.48 | 813 | 18100 | 1.3006 | 1.234%
Building 48 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,65 | 19958.8 | 3.96 | 3 | 5157 | 27900 | 2.0049 | 1.902%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Karstā ūdens dvieļu žāvētāju pievienošana apkures sistēmai. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=6,8 W/m | 16481.13 | 3.27 | 2.48 | 4285 | 48800 | 3.5067 | 3.328%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrāļo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=17,7 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 26208.52 | 5.2 | 3.94 | 6780 | 143400 | 10.3045 | 9.778%
[6 empty] | Total investment cost | 462700 | 33.249
Building 49 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K). Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu.Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 5034.28 | 12.09 | 5.54 | 1223 | 4500 | 0.32336 | 0.3069%
|  | Ēkas fasādes ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,18 W/(m2·K) ψ=0,05 W/(m·K) | 38500.34 | 92.46 | 42.39 | 1429 | 10000 | 0.71859 | 0.6819%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,18 W/(m2·K) ψ=0,08 W/(m·K) | 3401.99 | 8.17 | 3.75 | 826 | 6600 | 0.47427 | 0.4501%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 691.22 | 1.66 | 0.76 | 168 | 2500 | 0.17965 | 0.1705%
|  | Veco durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 124.92 | 0.3 | 0.14 | 31 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
Building 49 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,7 | 532.99 | 1.28 | 0.59 | 130 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
[6 empty] | Total investment cost | 28200 | 2.0264
Building 50 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 350 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K). Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,12 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 19112.79 | 19.3 | 10.14 | 4217 | 10300 | 0.74014 | 0.7024%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,24 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,29 W/(m2·K) | 1426.03 | 1.44 | 0.76 | 316 | 500 | 0.035929 | 0.03409%
|  | Ēkas fasādes ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): Koka sienai U=0,16 W/(m2·K) ψ=0,06 W/(m·K) Mūra sienai U=0,15 W/(m2·K) ψ=0,04 W/(m·K) | 57090.8 | 57.65 | 30.28 | 8173 | 25200 | 1.8108 | 1.718%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): Koka sienai U=0,16 W/(m2·K) ψ=0,08 W/(m·K) Mūra sienai U=0,15 W/(m2·K) ψ=0,04 W/(m·K) | 2891.68 | 2.92 | 1.53 | 637 | 4100 | 0.29462 | 0.2796%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,15 W/(m·K) | 2911.48 | 2.94 | 1.54 | 641 | 4400 | 0.31618 | 0.3%
|  | Veco durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,15 W/(m·K) | 1000.2 | 1.01 | 0.53 | 220 | 6200 | 0.44552 | 0.4228%
Building 50 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,65 | 3069.93 | 3.1 | 1.63 | 676 | 5500 | 0.39522 | 0.375%
[6 empty] | Total investment cost | 56200 | 4.0385
Building 51 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K). Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 28693.99 | 6.96 | 4.21 | 7570 | 30800 | 2.2132 | 2.1%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,2 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,25 W/(m2·K) | 10512.89 | 2.55 | 1.54 | 2771 | 14200 | 1.0204 | 0.9683%
|  | Ēkas fasādes (t.sk. vējtveru) ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,11 W/(m·K) | 166886.9 | 40.48 | 24.46 | 44077 | 225900 | 16.2329 | 15.4%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,15 W/(m·K) | 1978.9 | 0.48 | 0.29 | 520 | 43800 | 3.1474 | 2.987%
|  | Logu maiņa dzīvokļos uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu (U ≤ 1,3 (W/(m2·K)). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 11749.7 | 2.85 | 1.73 | 3098 | 37900 | 2.7234 | 2.584%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 41.23 | 0.01 | 0.01 | 13 | 5700 | 0.40959 | 0.3887%
Building 51 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,7 | 13811.05 | 3.35 | 2.02 | 3643 | 34900 | 2.5079 | 2.38%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Karstā ūdens dvieļu žāvētāju pievienošana apkures sistēmai. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=7,6 W/m | 62500.13 | 15.16 | 9.17 | 16500 | 49900 | 3.5857 | 3.403%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=17,7 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 15831.17 | 3.84 | 2.32 | 4175 | 139700 | 10.0387 | 9.526%
[6 empty] | Total investment cost | 582800 | 41.8792
Building 52 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K). Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 43142.22 | 8.19 | 4.4 | 11394 | 46200 | 3.3199 | 3.15%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,19 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,25 W/(m2·K) | 15276.24 | 2.9 | 1.56 | 4033 | 20300 | 1.4587 | 1.384%
|  | Ēkas fasādes (t.sk. vējtveru) ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,17 W/(m·K) | 242997.62 | 46.13 | 24.8 | 64147 | 338900 | 24.3529 | 23.11%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,15 W/(m·K) | 2001.71 | 0.38 | 0.2 | 522 | 43900 | 3.1546 | 2.994%
|  | Logu maiņa dzīvokļos telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 27602.59 | 5.24 | 2.82 | 7288 | 72700 | 5.2241 | 4.957%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 210.71 | 0.04 | 0.02 | 62 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
Building 52 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,65 | 17330.63 | 3.29 | 1.77 | 4579 | 44600 | 3.2049 | 3.041%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Karstā ūdens dvieļu žāvētāju pievienošana apkures sistēmai. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=7,4 W/m | 79963.23 | 15.18 | 8.16 | 21110 | 63700 | 4.5774 | 4.344%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=17,7 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 19701.09 | 3.74 | 2.01 | 5205 | 178500 | 12.8268 | 12.17%
[6 empty] | Total investment cost | 817300 | 58.7301
Building 53 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K), vai termovati 250 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,033 W/(m·K). Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 24476.48 | 17.84 | 12.03 | 6461 | 7900 | 0.56768 | 0.5387%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,19 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,26 W/(m2·K) | 6297.48 | 4.59 | 3.1 | 1664 | 13300 | 0.95572 | 0.9069%
|  | Ēkas fasādes (t.sk. vējtveru) ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,18 W/(m2·K) ψ=0,05 W/(m·K) | 48006.28 | 34.99 | 23.6 | 12674 | 37400 | 2.6875 | 2.55%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,18 W/(m2·K) ψ=0,07 W/(m·K) | 21952 | 16 | 10.79 | 5794 | 18600 | 1.3366 | 1.268%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 9082.64 | 6.62 | 4.46 | 2397 | 11300 | 0.812 | 0.7705%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 68.6 | 0.05 | 0.03 | 18 | 3700 | 0.26588 | 0.2523%
Building 53 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,65 | 4843.16 | 3.53 | 2.38 | 1280 | 11600 | 0.83356 | 0.791%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=18,5 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 11497 | 8.38 | 5.65 | 3035 | 48100 | 3.4564 | 3.28%
[6 empty] | Total investment cost | 151900 | 10.9153
Building 54 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K), vai termovatei 250 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,033 W/(m·K) .Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 23192.6 | 23.06 | 13.59 | 6122 | 7900 | 0.56768 | 0.5387%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,19 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,26 W/(m2·K) | 5722.72 | 5.69 | 3.35 | 1511 | 13300 | 0.95572 | 0.9069%
|  | Ēkas fasādes (t.sk. vējtveru) ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) ), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,18 W/(m2·K) ψ=0,05 W/(m·K) | 31238.6 | 31.06 | 18.3 | 8247 | 28100 | 2.0192 | 1.916%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,18 W/(m2·K) ψ=0,08 W/(m·K) | 15347.75 | 15.26 | 8.99 | 4052 | 14000 | 1.006 | 0.9547%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 6456.92 | 6.42 | 3.78 | 1705 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 60.35 | 0.06 | 0.04 | 17 | 3700 | 0.26588 | 0.2523%
Building 54 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,7 | 3288.8 | 3.27 | 1.93 | 869 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=6,5 W/m | 2001.44 | 1.99 | 1.17 | 529 | 7300 | 0.52457 | 0.4978%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=17,7 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 2997.14 | 2.98 | 1.76 | 791 | 42200 | 3.0324 | 2.878%
[6 empty] | Total investment cost | 133500 | 9.5931
Building 55 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K), vai termovatei 250 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,033 W/(m·K) . Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 24655.31 | 24.77 | 13.4 | 6460 | 7900 | 0.56768 | 0.5387%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,19 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,26 W/(m2·K) | 6260.88 | 6.29 | 3.4 | 1639 | 13300 | 0.95572 | 0.9069%
|  | Ēkas fasādes (t.sk. vējtveru) ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) ), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,18 W/(m2·K) ψ=0,05 W/(m·K) | 33125.91 | 33.28 | 18 | 8688 | 28100 | 2.0192 | 1.916%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) , vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,18 W/(m2·K) ψ=0,08 W/(m·K) | 16314.11 | 16.39 | 8.87 | 4275 | 14000 | 1.006 | 0.9547%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 6858.1 | 6.89 | 3.73 | 1798 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 69.68 | 0.07 | 0.04 | 18 | 3700 | 0.26588 | 0.2523%
Building 55 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,65 | 3463.89 | 3.48 | 1.88 | 907 | 8400 | 0.60361 | 0.5728%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=6,4 W/m | 1194.44 | 1.2 | 0.65 | 314 | 7200 | 0.51738 | 0.491%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=18,6 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 8560.18 | 8.6 | 4.65 | 2242 | 42200 | 3.0324 | 2.878%
[6 empty] | Total investment cost | 133300 | 9.5788
Building 56 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K), vai termovatei 250 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,033 W/(m·K) . Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība (s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 29990.7 | 7.26 | 4.25 | 7922 | 30800 | 2.2132 | 2.1%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,2 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,25 W/(m2·K) | 11277.49 | 2.73 | 1.6 | 2974 | 14200 | 1.0204 | 0.9683%
|  | Ēkas fasādes (t.sk. vējtveru) ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,07 W/(m·K) | 176639.42 | 42.76 | 25.04 | 46628 | 225900 | 16.2329 | 15.4%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) ), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,06 W/(m·K) | 34369.5 | 8.32 | 4.87 | 9074 | 43800 | 3.1474 | 2.987%
|  | Logu maiņa dzīvokļos uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu (U ≤ 1,3 (W/(m2·K)). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 13260.35 | 3.21 | 1.88 | 3501 | 41200 | 2.9606 | 2.809%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 165.24 | 0.04 | 0.02 | 43 | 5700 | 0.40959 | 0.3887%
Building 56 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,65 | 14458.33 | 3.5 | 2.05 | 3818 | 35000 | 2.5151 | 2.387%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Karstā ūdens dvieļu žāvētāju pievienošana apkures sistēmai. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=7 W/m | 23629.03 | 5.72 | 3.35 | 6234 | 50000 | 3.5929 | 3.409%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=18,6 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 15119.28 | 3.66 | 2.14 | 3992 | 120000 | 8.623 | 8.183%
[6 empty] | Total investment cost | 566600 | 40.7151
Building 57 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K), vai termovatei 250 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,033 W/(m·K) . Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 33994.61 | 8.18 | 6.14 | 8979 | 14400 | 1.0348 | 0.9819%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,16 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,26 W/(m2·K) | 8644.11 | 2.08 | 1.57 | 2284 | 13500 | 0.97009 | 0.9206%
|  | Ēkas fasādes ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) ), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,19 W/(m·K) | 91344.92 | 21.98 | 16.52 | 24105 | 89300 | 6.417 | 6.089%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,07 W/(m·K) | 22898.57 | 5.51 | 4.14 | 6051 | 23400 | 1.6815 | 1.596%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 19532.35 | 4.7 | 3.53 | 5162 | 41700 | 2.9965 | 2.844%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 831.16 | 0.2 | 0.15 | 225 | 6200 | 0.44552 | 0.4228%
Building 57 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,75 | 14296.02 | 3.44 | 2.59 | 3770 | 35200 | 2.5294 | 2.4%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=6,4 W/m | 7064.89 | 1.7 | 1.28 | 1863 | 20100 | 1.4444 | 1.371%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=18,6 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 18908.98 | 4.55 | 3.42 | 4991 | 125600 | 9.0255 | 8.565%
[6 empty] | Total investment cost | 369400 | 26.5446
Building 58 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 350 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K) vai termovatei 320 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,033 W/(m·K) .. Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,13 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 26253.76 | 47.27 | 16.2 | 6096 | 6000 | 0.43115 | 0.4091%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,2 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,31 W/(m2·K) | 8008.87 | 14.42 | 4.94 | 1859 | 15400 | 1.1066 | 1.05%
|  | Ēkas fasādes ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 250 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0,05 W/(m·K) | 32518.67 | 58.55 | 20.06 | 7550 | 28100 | 2.0192 | 1.916%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 250 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0,08 W/(m·K) | 15651.17 | 28.18 | 9.66 | 3634 | 12300 | 0.88386 | 0.8387%
|  | Logu maiņa dzīvokļos uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu (U ≤ 1,3 (W/(m2·K)). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 899.75 | 1.62 | 0.56 | 208 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 249.93 | 0.45 | 0.15 | 58 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
Building 58 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,70 | 2482.64 | 4.47 | 1.53 | 577 | 7700 | 0.55331 | 0.5251%
[6 empty] | Total investment cost | 72100 | 5.181
Building 59 | Building envelope
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,17 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,26 W/(m2·K) | 31720.5 | 4.77 | 3.32 | 8312 | 107300 | 7.7104 | 7.317%
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,08 W/(m·K) | 241727.5 | 36.35 | 25.27 | 63371 | 237700 | 17.0808 | 16.21%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,15 W/(m·K) | 23940 | 3.6 | 2.5 | 6292 | 29800 | 2.1414 | 2.032%
|  | Veco durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,15 W/(m·K) | 2726.5 | 0.41 | 0.28 | 712 | 13900 | 0.99884 | 0.9478%
Building 59 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,7 | 31388 | 4.72 | 3.28 | 8222 | 36900 | 2.6516 | 2.516%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar jaunu siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar jaunu noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=18,5 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 3657.5 | 0.55 | 0.38 | 969 | 162200 | 11.6555 | 11.06%
[6 empty] | Total investment cost | 587800 | 42.2385
Building 60 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K), vai termovatei 250 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,033 W/(m·K) . Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība (s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 46924.92 | 7.56 | 4.12 | 12382 | 46200 | 3.3199 | 3.15%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,19 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,25 W/(m2·K) | 17069.25 | 2.75 | 1.5 | 4500 | 20300 | 1.4587 | 1.384%
|  | Ēkas fasādes (t.sk. vējtveru) ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) ), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,19 W/(m·K) | 269818.29 | 43.47 | 23.68 | 71260 | 338900 | 24.3529 | 23.11%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k), vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,15 W/(m·K) | 2172.45 | 0.35 | 0.19 | 567 | 43800 | 3.1474 | 2.987%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 38793.75 | 6.25 | 3.4 | 10247 | 97000 | 6.9703 | 6.614%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 248.28 | 0.04 | 0.02 | 67 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
Building 60 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,65 | 22655.55 | 3.65 | 1.98 | 5978 | 52600 | 3.7798 | 3.587%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Karstā ūdens dvieļu žāvētāju pievienošana apkures sistēmai. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=7,4 W/m | 82366.89 | 13.27 | 7.23 | 21737 | 75100
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=18,6 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 71628.78 | 11.54 | 6.29 | 18906 | 210300 | 15.1119 | 14.34%
[6 empty] | Total investment cost | 892700 | 64.1483
Building 61 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K). Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 9061.27 | 7.48 | 4.54 | 2325 | 14100 | 1.0132 | 0.9615%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,18 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,26 W/(m2·K) | 8407.12 | 6.94 | 4.21 | 2160 | 35600 | 2.5582 | 2.428%
|  | Ēkas fasādes (t.sk. vējtveru) ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,06 W/(m·K) | 48104.69 | 39.71 | 24.11 | 12342 | 46400 | 3.3342 | 3.164%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) . Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,09 W/(m·K) | 9061.27 | 7.48 | 4.54 | 2325 | 8900 | 0.63954 | 0.6069%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 4203.56 | 3.47 | 2.11 | 1080 | 6100 | 0.43834 | 0.416%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 605.7 | 0.5 | 0.3 | 156 | 4200 | 0.30181 | 0.2864%
Building 61 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,55 | 4421.61 | 3.65 | 2.22 | 1137 | 16800 | 1.2072 | 1.146%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Karstā ūdens dvieļu žāvētāju pievienošana apkures sistēmai. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=7,0 W/m | 8722.08 | 7.2 | 4.37 | 2301 | 11700 | 0.84075 | 0.7978%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrālo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=17,7 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 5669.35 | 4.68 | 2.84 | 1455 | 34500 | 2.4791 | 2.353%
[6 empty] | Total investment cost | 178300 | 12.8124
Building 62 | Building envelope
|  | Jumta siltināšana ar akmens vati 180 mm biezumā virs esošā jumta konstrukcijas (vispirms izlīdzinot un salabojot esošo hidroizolācijas segumu), λ ≤ 0,038 W/(m·K). Apakšā izvieto mīkstāku slāni (piem. PAROC ROS30 150 mm), augšējā daļā cietāku vati (piemēram PAROC ROB50 30mm). Virs vates paredzēt jaunu hidroizolējošo segumu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 9635.28 | 2.99 | 2.26 | 2540 | 14300 | 1.0276 | 0.9751%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,18 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,26 W/(m2·K) | 8604.08 | 2.67 | 2.02 | 2268 | 39300 | 2.824 | 2.68%
|  | Ēkas fasādes (t.sk. vējtveru) ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) , vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,05 W/(m·K) | 91067.85 | 28.26 | 21.4 | 24048 | 86300 | 6.2014 | 5.885%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu. Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k) , vai termovati 170 mm biezumā ar lokšņu materiālu apšuvumu, λ ≤ 0,033 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,07 W/(m·K) | 19657.25 | 6.1 | 4.62 | 5186 | 18400 | 1.3222 | 1.255%
|  | Logu maiņa dzīvokļos uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu (U ≤ 1,3 (W/(m2·K)). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,4 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 8604.08 | 2.67 | 2.02 | 2269 | 13100 | 0.94135 | 0.8933%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 1160.1 | 0.36 | 0.27 | 309 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
Building 62 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,7 | 11020.95 | 3.42 | 2.59 | 2908 | 44600 | 3.2049 | 3.041%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Karstā ūdens dvieļu žāvētāju pievienošana apkures sistēmai. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=6,4 W/m | 9248.58 | 2.87 | 2.17 | 2444 | 31200 | 2.242 | 2.128%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrāļo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=18,6 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 4285.93 | 1.33 | 1.01 | 1131 | 91700 | 6.5894 | 6.253%
[6 empty] | Total investment cost | 345900 | 24.8559
Building 63 | Building envelope
|  | Gružu telpas durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 542 | 0.249 | 0.13 | 143.17 | 1040 | 0.074733 | 0.07092%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 5402 | 2.479 | 1.34 | 1426.18 | 7150 | 0.51379 | 0.4876%
|  | Kāpņu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 6675 | 3.063 | 1.65 | 1762.08 | 7800 | 0.5605 | 0.5319%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 8030 | 3.685 | 1.99 | 2120 | 13520 | 0.97153 | 0.9219%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 1377 | 0.632 | 0.34 | 363.43 | 13390 | 0.96219 | 0.9131%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 100910 | 46.308 | 24.99 | 26640.37 | 167310 | 12.0227 | 11.41%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Iestrādi veikt mehanizēti. Izbūvēt pārvietošanās tehnoloģikās laipas | 13724 | 6.298 | 3.4 | 3623.27 | 8450 | 0.60721 | 0.5762%
|  | Jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 2107 | 0.967 | 0.52 | 556.15 | 2210 | 0.15881 | 0.1507%
|  | Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 2148 | 0.986 | 0.53 | 567.17 | 1820 | 0.13078 | 0.1241%
|  | Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.32 (W/m2 K) | 1439 | 0.66 | 0.36 | 379.95 | 650 | 0.046708 | 0.04432%
Building 63 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 14170 | 1.0182 | 0.9662%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 9216 | 4.229 | 2.28 | 2433.04 | 28990 | 2.0832 | 1.977%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 7309 | 3.354 | 1.81 | 1929.58 | 3120 | 0.2242 | 0.2128%
|  | Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 2944 | 1.351 | 0.73 | 777.22 | 2210 | 0.15881 | 0.1507%
[6 empty] | Total investment cost | 271830 | 19.5333
Building 64 | Building envelope
|  | Ārdurvju un gružu telpas durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 2939 | 1.357 | 0.72 | 775.89 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 11671 | 5.388 | 2.87 | 3081.25 | 21400 | 1.5378 | 1.459%
|  | Vējtvera koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 254 | 0.117 | 0.06 | 66.98 | 600 | 0.043115 | 0.04091%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 6026 | 2.782 | 1.48 | 1590.86 | 14600 | 1.0491 | 0.9956%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 1417 | 0.654 | 0.35 | 373.99 | 14400 | 1.0348 | 0.9819%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus ēkā | 97346 | 44.943 | 23.92 | 25699.42 | 180500 | 12.9705 | 12.31%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Iestrādi veikt mehanizēti. Izbūvēt pārvietošanās tehnoloģikās laipas | 13955 | 6.443 | 3.43 | 3684.1 | 9200 | 0.6611 | 0.6273%
|  | Jumta (virs tehniskā stāva) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 2157 | 0.996 | 0.53 | 569.36 | 2400 | 0.17246 | 0.1637%
|  | Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 1459 | 0.674 | 0.36 | 385.16 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
|  | Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.32 (W/m2 K) | 1396 | 0.645 | 0.34 | 368.66 | 700 | 0.050301 | 0.04773%
Building 64 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 1.0994 | 1.043%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 9272 | 4.281 | 2.28 | 2447.71 | 31200 | 2.242 | 2.128%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 7309 | 3.374 | 1.8 | 1929.58 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
|  | Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 2944 | 1.359 | 0.72 | 777.22 | 2400 | 0.17246 | 0.1637%
[6 empty] | Total investment cost | 299500 | 21.5217
Building 65 | Building envelope
|  | Ārdurvju un gružu telpas durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 3039 | 1.419 | 0.73 | 802.27 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 4602 | 2.149 | 1.1 | 1215.03 | 5000 | 0.35929 | 0.3409%
|  | Vējtvera koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 264 | 0.123 | 0.06 | 69.76 | 600 | 0.043115 | 0.04091%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 7663 | 3.578 | 1.83 | 2023.11 | 15600 | 1.121 | 1.064%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 1497 | 0.699 | 0.36 | 395.32 | 15500 | 1.1138 | 1.057%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus ēkā | 102155 | 47.698 | 24.41 | 26968.97 | 192300 | 13.8184 | 13.11%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Iestrādi veikt mehanizēti. Izbūvēt pārvietošanās tehnoloģikās laipas | 17132 | 7.999 | 4.09 | 4522.93 | 9900 | 0.7114 | 0.6751%
|  | Jumta (virs tehniskā stāva) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 2731 | 1.275 | 0.65 | 720.88 | 2600 | 0.18683 | 0.1773%
|  | Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 2092 | 0.977 | 0.5 | 552.29 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
|  | Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.32 (W/m2 K) | 1541 | 0.72 | 0.37 | 406.95 | 600 | 0.043115 | 0.04091%
Building 65 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 1.1641 | 1.105%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 9366 | 4.373 | 2.24 | 2472.55 | 33500 | 2.4073 | 2.284%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 7309 | 3.413 | 1.75 | 1929.58 | 3500 | 0.25151 | 0.2387%
|  | Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 2944 | 1.375 | 0.7 | 777.22 | 2600 | 0.18683 | 0.1773%
[6 empty] | Total investment cost | 301800 | 21.687
Building 66 | Building envelope
|  | Ārdurvju un gružu telpas durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 2885 | 1.343 | 0.68 | 761.54 | 1500 | 0.10779 | 0.1023%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 12406 | 5.776 | 2.92 | 3275.16 | 21400 | 1.5378 | 1.459%
|  | Kāpņu koka logu un stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 16077 | 7.485 | 3.78 | 4244.39 | 29500 | 2.1198 | 2.012%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 7000 | 3.259 | 1.65 | 1847.93 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 1352 | 0.629 | 0.32 | 356.81 | 12900 | 0.92698 | 0.8796%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 84885 | 39.522 | 19.97 | 22409.53 | 153300 | 11.0159 | 10.45%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Iestrādi veikt mehanizēti. Izbūvēt pārvietošanās tehnoloģikās laipas | 15654 | 7.288 | 3.68 | 4132.56 | 8300 | 0.59643 | 0.566%
|  | Jumta (virs tehniskā stāva) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 2481 | 1.155 | 0.58 | 655.03 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
|  | Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 1876 | 0.873 | 0.44 | 495.27 | 1500 | 0.10779 | 0.1023%
|  | Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.32 (W/m2 K) | 1412 | 0.657 | 0.33 | 372.78 | 500 | 0.035929 | 0.03409%
|  | Starplogu vairogu maiņa pret vairogiem ar poliuretāna pildījumu vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo konstrukcijas U<=0.4 (W/m2 K) | 7948 | 3.7 | 1.87 | 2098.23 | 22800 | 1.6384 | 1.555%
Building 66 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0.97009 | 0.9206%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. | 9619 | 4.479 | 2.26 | 2539.54 | 27900 | 2.0049 | 1.902%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 7309 | 3.403 | 1.72 | 1929.58 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
|  | Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 2944 | 1.371 | 0.69 | 777.22 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
[6 empty] | Total investment cost | 312900 | 22.4846
Building 67 | Building envelope
|  | Ārdurvju un gružu telpas durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 2737 | 1.2683 | 0.62 | 722.59 | 1500 | 0.10779 | 0.1023%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 12793 | 5.9281 | 2.92 | 3377.45 | 21400 | 1.5378 | 1.459%
|  | Kāpņu koka logu un stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 16341 | 7.5722 | 3.73 | 4314.15 | 29500 | 2.1198 | 2.012%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 6995 | 3.2412 | 1.6 | 1846.63 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 1358 | 0.6294 | 0.31 | 358.62 | 12900 | 0.92698 | 0.8796%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K | 84100 | 38.9694 | 19.2 | 22202.34 | 153300 | 11.0159 | 10.45%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Iestrādi veikt mehanizēti. Izbūvēt pārvietošanās tehnoloģikās laipas | 15652 | 7.2527 | 3.57 | 4132.16 | 8300 | 0.59643 | 0.566%
|  | Jumta (virs tehniskā stāva) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 2494 | 1.1556 | 0.57 | 658.36 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
|  | Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 1865 | 0.8643 | 0.43 | 492.43 | 1500 | 0.10779 | 0.1023%
|  | Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.32 (W/m2 K) | 1399 | 0.6482 | 0.32 | 369.33 | 500 | 0.035929 | 0.03409%
|  | Starplogu vairogu maiņa pret vairogiem ar poliuretāna pildījumu vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo konstrukcijas U<=0.4 (W/m2 K) | 7948 | 3.6827 | 1.81 | 2098.2 | 22800 | 1.6384 | 1.555%
Building 67 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0.97009 | 0.9206%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 9630 | 4.4621 | 2.2 | 2542.21 | 27900 | 2.0049 | 1.902%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 7309 | 3.3868 | 1.67 | 1929.58 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
|  | Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 2944 | 1.3642 | 0.67 | 777.22 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
[6 empty] | Total investment cost | 312900 | 22.4846
Building 68 | Building envelope
|  | Ārdurvju un gružu telpas durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 8507 | 1.22 | 0.74 | 2245.78 | 5000 | 0.35929 | 0.3409%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 39185 | 5.61 | 3.41 | 10344.72 | 74000 | 5.3175 | 5.046%
|  | Vējtvera un tehniskā stāva logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 8306 | 1.19 | 0.72 | 2192.73 | 3600 | 0.25869 | 0.2455%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 2746 | 0.39 | 0.24 | 725.01 | 7400 | 0.53175 | 0.5046%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 8440 | 1.21 | 0.73 | 2228.09 | 34500 | 2.4791 | 2.353%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 225060 | 32.19 | 19.59 | 59415.85 | 435600 | 31.3016 | 29.7%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Iestrādi veikt mehanizēti. Izbūvēt pārvietošanās tehnoloģikās laipas | 35233 | 5.04 | 3.07 | 9301.41 | 23700 | 1.7031 | 1.616%
|  | Jumta (virs tehniskā stāva) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). | 6296 | 0.9 | 0.55 | 1662.23 | 7700 | 0.55331 | 0.5251%
|  | Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 8574 | 1.23 | 0.75 | 2263.46 | 8100 | 0.58206 | 0.5523%
|  | Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.32 (W/m2 K) | 3952 | 0.57 | 0.34 | 1043.31 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Pārkares siltināšana ar 200 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 3081 | 0.44 | 0.27 | 813.43 | 5300 | 0.38085 | 0.3614%
Building 68 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 52400 | 3.7654 | 3.573%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 30882 | 4.42 | 2.69 | 8152.98 | 90900 | 6.532 | 6.198%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 19186 | 2.74 | 1.67 | 5065.1 | 9900 | 0.7114 | 0.6751%
|  | Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 6954 | 0.99 | 0.61 | 1835.86 | 6200 | 0.44552 | 0.4228%
[6 empty] | Total investment cost | 766100 | 55.0509
Building 69 | Building envelope
|  | Ārdurvju un gružu telpas durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 9906 | 2.21 | 1.07 | 2615.3 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 40979 | 9.13 | 4.42 | 10818.35 | 62100 | 4.4624 | 4.235%
|  | Kāpņu koka logu un stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 14227 | 3.17 | 1.54 | 3755.89 | 8600 | 0.61798 | 0.5864%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 10954 | 2.44 | 1.18 | 2891.81 | 19600 | 1.4084 | 1.337%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 2051 | 0.46 | 0.22 | 541.49 | 18600 | 1.3366 | 1.268%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus ēkā | 206508 | 46.03 | 22.29 | 54518.04 | 326200 | 23.4403 | 22.24%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Iestrādi veikt mehanizēti. Izbūvēt pārvietošanās tehnoloģikās laipas | 22737 | 5.07 | 2.45 | 6002.51 | 11600 | 0.83356 | 0.791%
|  | Jumta (virs tehniskā stāva) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 2226 | 0.5 | 0.24 | 587.58 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
|  | Kāpņu durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 36091 | 8.05 | 3.9 | 9527.98 | 31300 | 2.2492 | 2.134%
Building 69 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 29300 | 2.1055 | 1.998%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 20429 | 4.55 | 2.2 | 5393.22 | 48000 | 3.4492 | 3.273%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 16154 | 3.6 | 1.74 | 4264.66 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
|  | Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 2944 | 0.66 | 0.32 | 777.22 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
[6 empty] | Total investment cost | 569400 | 40.9163
Building 70 | Building envelope
|  | Ēkas pagraba un vējtvera durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 1219 | 0.531 | 0.33 | 321.81 | 4030 | 0.28959 | 0.2748%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 22812 | 9.943 | 6.22 | 6022.39 | 29770 | 2.1392 | 2.03%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K) | 10753 | 4.687 | 2.93 | 2838.8 | 25350 | 1.8216 | 1.729%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 2242 | 0.977 | 0.61 | 591.9 | 20280 | 1.4573 | 1.383%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Ugunsdzēsības kāpņu demontāža | 106007 | 46.204 | 28.92 | 27985.72 | 153270 | 11.0138 | 10.45%
|  | Jumta siltināšana ar 220 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). Jumta lūkas maiņa | 31519 | 13.738 | 8.6 | 8321.01 | 36010 | 2.5876 | 2.456%
Building 70 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 174268 | 12.52 | 7.7 | 18298 | 11500 | 0.82638 | 0.7842%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 9353 | 4.077 | 2.55 | 2469.26 | 32890 | 2.3634 | 2.243%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 8068 | 3.517 | 2.2 | 2129.95 | 5070 | 0.36432 | 0.3457%
[6 empty] | Total investment cost | 318170 | 22.8633
Building 71 | Building envelope
|  | Gružu telpas durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 3251 | 1.26 | 0.65 | 858.14 | 700 | 0.050301 | 0.04773%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 19503 | 7.56 | 3.92 | 5148.85 | 26500 | 1.9043 | 1.807%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 10087 | 3.91 | 2.03 | 2662.97 | 17500 | 1.2575 | 1.193%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 1883 | 0.73 | 0.38 | 497.18 | 16500 | 1.1857 | 1.125%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus ēkā | 129738 | 50.29 | 26.07 | 34250.77 | 189600 | 13.6244 | 12.93%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Iestrādi veikt mehanizēti. Izbūvēt pārvietošanās tehnoloģikās laipas | 22364 | 8.669 | 4.49 | 5904.11 | 10900 | 0.78326 | 0.7433%
|  | Jumta (virs tehniskā stāva) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 1883 | 0.73 | 0.38 | 497.18 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 3638 | 1.41 | 0.73 | 960.3 | 2500 | 0.17965 | 0.1705%
|  | Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.32 (W/m2 K) | 2915 | 1.13 | 0.59 | 769.6 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
Building 71 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 1.3006 | 1.234%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 11347 | 4.399 | 2.28 | 2995.74 | 39300 | 2.824 | 2.68%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 8222 | 3.187 | 1.65 | 2170.61 | 5000 | 0.35929 | 0.3409%
|  | Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 2944 | 1.141 | 0.59 | 777.22 | 2400 | 0.17246 | 0.1637%
[6 empty] | Total investment cost | 331900 | 23.8499
Building 72 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 849 | 2.22 | 0.93 | 224.13 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K) | 3128 | 8.18 | 3.43 | 825.87 | 6200 | 0.44552 | 0.4228%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 1537 | 4.02 | 1.68 | 405.87 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 21513 | 56.24 | 23.58 | 5679.42 | 30700 | 2.2061 | 2.093%
|  | Bēniņu papildus siltināšana ar ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), nodrošinot kopējo siltumizolācijas slāni 300 mm, sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Jumta seguma maiņa | 1527 | 3.99 | 1.67 | 403.05 | 3000 | 0.21558 | 0.2046%
Building 72 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 2014 | 5.27 | 2.21 | 531.75 | 8800 | 0.63236 | 0.6001%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 3607 | 9.43 | 3.95 | 952.25 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 1226 | 3.21 | 1.34 | 323.66 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
[6 empty] | Total investment cost | 63700 | 4.5774
Building 73 | Building envelope
|  | Pagraba un vējtvera durvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 2360 | 2.389 | 1.05 | 622.98 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 7463 | 7.556 | 3.31 | 1970.25 | 11700 | 0.84075 | 0.7978%
|  | Kāpņu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 2197 | 2.224 | 0.97 | 579.93 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K) | 8451 | 8.556 | 3.75 | 2231.1 | 15300 | 1.0994 | 1.043%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa. Apmales atjaunošana | 1784 | 1.806 | 0.79 | 471.04 | 13100 | 0.94135 | 0.8933%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Pirms siltināšanas veikt apmetuma remontu | 61441 | 62.206 | 27.27 | 16220.4 | 64900 | 4.6636 | 4.426%
|  | Bēniņu papildus siltināšana ar ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), nodrošinot kopējo siltumizolācijas slāni 300 mm, sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa | 20835 | 21.095 | 9.25 | 5500.5 | 9800 | 0.70422 | 0.6683%
Building 73 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0.39522 | 0.375%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 4482 | 4.538 | 1.99 | 1183.37 | 16700 | 1.2 | 1.139%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 5153 | 5.217 | 2.29 | 1360.39 | 3300 | 0.23713 | 0.225%
[6 empty] | Total investment cost | 144600 | 10.3908
Building 74 | Building envelope
|  | Pagraba un vējtvera durvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 2079 | 1.12 | 0.57 | 548.88 | 3600 | 0.25869 | 0.2455%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 9673 | 5.22 | 2.67 | 2553.69 | 20400 | 1.4659 | 1.391%
|  | Kāpņu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 2890 | 1.56 | 0.8 | 762.85 | 6000 | 0.43115 | 0.4091%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K) | 12422 | 6.71 | 3.43 | 3279.32 | 25500 | 1.8324 | 1.739%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa. Apmales atjaunošana | 2361 | 1.28 | 0.65 | 623.3 | 20300 | 1.4587 | 1.384%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Pirms siltināšanas veikt apmetuma remontu. Demontēt ugunsdzēsības kāpnes | 104765 | 56.58 | 28.89 | 27657.95 | 132100 | 9.4925 | 9.008%
|  | Bēniņu papildus siltināšana ar ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), nodrošinot kopējo siltumizolācijas slāni 300 mm, sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa | 3207 | 1.73 | 0.88 | 846.58 | 10000 | 0.71859 | 0.6819%
Building 74 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0.86949 | 0.8251%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 8290 | 4.48 | 2.29 | 2188.61 | 33500 | 2.4073 | 2.284%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 6700 | 3.62 | 1.85 | 1768.8 | 5100 | 0.36648 | 0.3478%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 4906 | 2.65 | 1.35 | 1295.18 | 3510 | 0.25222 | 0.2393%
[6 empty] | Total investment cost | 272110 | 19.5535
Building 75 | Building envelope
|  | Pagraba un gružu telpas durvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 1948 | 0.904 | 0.57 | 514.23 | 4200 | 0.30181 | 0.2864%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 2624 | 1.218 | 0.77 | 692.63 | 6800 | 0.48864 | 0.4637%
|  | Nenomainīto kāpņu telpu koka logu un stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 5168 | 2.398 | 1.52 | 1364.28 | 11900 | 0.85512 | 0.8115%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 7235 | 3.358 | 2.12 | 1909.99 | 19200 | 1.3797 | 1.309%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. | 1590 | 0.738 | 0.47 | 419.78 | 14600 | 1.0491 | 0.9956%
|  | Gala sienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 22678 | 10.525 | 6.66 | 5987.09 | 41400 | 2.975 | 2.823%
|  | Fasādes ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pilastru siltināšana. Atvirzīt no ārsienas inženierkomunikāciju ievadus ēkā | 32794 | 15.219 | 9.63 | 8657.49 | 73800 | 5.3032 | 5.032%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Sānu sienas pret dzīvokļiem siltināt ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). | 9839 | 4.566 | 2.89 | 2597.38 | 22700 | 1.6312 | 1.548%
|  | Kāpņu telpas sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 18942 | 8.791 | 5.56 | 5000.61 | 25700 | 1.8468 | 1.752%
|  | Jumta papildus siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot kopējo siltumizolācijas slāņa biezumu 250 mm, nodrošinot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.13 (W/m2 K) | 22082 | 10.248 | 6.49 | 5829.67 | 28200 | 2.0264 | 1.923%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 835 | 0.387 | 0.25 | 220.38 | 1500 | 0.10779 | 0.1023%
Building 75 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā (pasākuma alternatīva – uzstādīt ventilācijas vārstus logos). Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 1.1641 | 1.105%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 9664 | 4.485 | 2.84 | 2551.42 | 30000 | 2.1558 | 2.046%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 4482 | 2.08 | 1.32 | 1183.25 | 3200 | 0.22995 | 0.2182%
[6 empty] | Total investment cost | 299400 | 21.5145
Building 76 | Building envelope
|  | Ēkas nesiltināto ārdurvju maiņa pret siltinātām nodrošinot kopējo ārdurvju U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 9109 | 3.9 | 1.96 | 2404.84 | 8300 | 0.59643 | 0.566%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 7483 | 3.21 | 1.61 | 1975.61 | 11400 | 0.81919 | 0.7774%
|  | Nenomainīto kāpņu telpu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 8018 | 3.43 | 1.73 | 2116.73 | 6600 | 0.47427 | 0.4501%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 13987 | 5.99 | 3.01 | 3692.52 | 30700 | 2.2061 | 2.093%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pagraba logu maiņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 3497 | 1.5 | 0.75 | 923.13 | 28500 | 2.048 | 1.943%
|  | Ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Lietusūdens novadsistēmas rekonstrukcija, uzstādot to virs siltumizolācijas. Atvirzīt no ārsienas inženierkomunikāciju ievadus ēkā | 139400 | 59.71 | 30.02 | 36801.7 | 176400 | 12.6759 | 12.03%
Building 76 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0.84075 | 0.7978%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru | 13304 | 5.7 | 2.86 | 3512.2 | 38100 | 2.7378 | 2.598%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 3860 | 1.65 | 0.83 | 1019.04 | 3100 | 0.22276 | 0.2114%
[6 empty] | Total investment cost | 314800 | 22.6211
Building 77 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036W/(m∙K)) 180mm biezumā. Obligāti jānosiltina logu un durvju ailas, pielietojot līdzvērtīgu (pēc siltumvadītspējas koeficienta) materiālu vismaz 20-30mm biezumā. Sasniedzamā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība U≤ 0,18 W/(m2K) | 136365.69 | 51.77 | 25.53 | 36000.54 | 120318 | 8.6459 | 8.204%
|  | Cokola 297m2 (pamatu virszemes un zemzemes daļas, 1,2m zem zemes) siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)). Sasniedzamā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība U≤ 0,36 W/(m2K), ψ=0,05 (W/m K). | 7652.6 | 2.91 | 1.43 | 2020.29 | 16214 | 1.1651 | 1.106%
|  | Veco logu nomaiņa koplietošanas telpās pret jauniem (Uw≤1,30W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā), ψ=0,15 (W/m K). | 5915.1 | 2.25 | 1.11 | 1561.59 | 7602 | 0.54627 | 0.5184%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,30 W/(m2K), paredzot loga rāmja konstrukcijā iemontētu ventilācijas sistēmu. Obligāti jāuzstāda pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 20-30mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā). ψ=0,15 (W/m K) | 16403.05 | 6.23 | 3.07 | 4330.41 | 20085 | 1.4433 | 1.37%
|  | Pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,036 W/(mK) 200mm un λD≤0,038 W/(mK)) 20mm biezumā | 39683.9 | 15.07 | 7.43 | 10476.54 | 41829 | 3.0058 | 2.852%
Building 77 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. veco sildķermeņu nomaiņa pret tērauda konvektoriem un to aprīkošana ar termostatiskajiem vārstiem un apvedcaurulēm, siltummaiņa un siltummezgla izbūve ar skaitītājiem karstajam ūdenim un apkurei. Ieteicams paredzēt iespēju regulēt stāvvadus pēc ēkas orientācijas pa debespusēm, kā arī elektroniskās vadības sistēmas ar siltumnesēja temperatūras kontroli uzstādīšana atpakaļgaitas stāvvadiem. Tiek pieņemts, ka īstenojot šo pasākumu, tiks novērsta atsevišķu telpu pārkurināšana, būs iespēja izvēlēties ekonomisku režīmu, telpās uzlabosies komforts un vidēja temperatūra iekštelpās samazināsies par 0,46°C. Sasniedzot q=8,20W/m | 8958.33 | 3.4 | 1.68 | 2365 | 73308 | 5.2678 | 4.999%
|  | Karstā ūdens stāvvadu nomaiņa 112m un siltināšana ar TUBOLIT tipa siltumizolācija 10mm biezumā λ≤0,039 W/(mK), guļvadu nomaiņa 297,32m pret plastmasas cauruvadiem un siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām 30mm (pagrabā) λ≤0,039 W/(mK) ql=16,10 W/m; q2=11,80 W/m | 34088.84 | 12.94 | 6.38 | 8999.45 | 17917 | 1.2875 | 1.222%
[6 empty] | Total investment cost | 297273 | 21.3617
Building 78 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana (pagalmā, DA un ZA fasādes) ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036W/(m∙K)) 180mm biezumā. Obligāti jānosiltina logu un durvju ailas, pielietojot līdzvērtīgu (pēc siltumvadītspējas koeficienta) materiālu vismaz 30-50mm biezumā. Sasniedzamā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība U≤ 0,18 W/(m2K) | 69628 | 21.74 | 15.99 | 17197.42 | 61386 | 4.4111 | 4.186%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar izolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 40mm biezumā un (λD≤0,038 W/(mK)) 200mm biezumā; Sasniedzamā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība U≤ 0,14 W/(m2K). | 40880.22 | 12.76 | 9.39 | 10148.23 | 39969 | 2.8721 | 2.725%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,6 W/(m2K), paredzot loga rāmja konstrukcijā iemontētu ventilācijas sistēmu. Obligāti jāuzstāda pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru, ψ=0,10 (W/m K) | 12672.7 | 3.96 | 2.91 | 2752.2 | 22599 | 1.6239 | 1.541%
|  | Veco koka ārdurvju nomaiņa pret jaunām blīvām durvīm, U≤1,8 W/(m2K), ψ=0,10 (W/m K). | 1072.33 | 0.33 | 0.25 | 231.21 | 2263 | 0.16262 | 0.1543%
|  | Caurbrauktuves pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036W/(m∙K)) 200mm biezumā. Sasniedzamā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība U≤ 0,15 W/(m2K). | 693.49 | 0.22 | 0.16 | 152.07 | 1171 | 0.084147 | 0.07985%
Building 78 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 127388 | 9.1539
Building 79 | Building envelope
|  | Veco koka ārdurvju nomaiņa pret jaunām blīvām durvīm, U≤1,8 W/(m2K), ψ=0,10 (W/m K) | 984.13 | 1.55 | 0.81 | 259.81 | 3583 | 0.25747 | 0.2443%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), paredzot loga rāmja konstrukcijā iemontētu ventilācijas sistēmu. Obligāti jāuzstāda pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru, ψ=0,10 (W/m K) | 3577.19 | 5.65 | 2.94 | 944.38 | 7219 | 0.51875 | 0.4923%
|  | Aizmūrētās loga daļas (250mm ķieģelis) logu nomaiņa pret logiem U≤1,3 W/(m2K), paredzot loga rāmja konstrukcijā iemontētu ventilācijas sistēmu. Obligāti jāuzstāda pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru, ψ=0,10 (W/m K) | 377.09 | 0.6 | 0.31 | 99.55 | 679 | 0.048792 | 0.0463%
|  | Ārsienu siltināšana (pagalmā, ieskaitot caurbrauktuvi) ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036W/(m∙K)) 180mm biezumā. Obligāti jānosiltina logu un durvju ailas, pielietojot līdzvērtīgu (pēc siltumvadītspējas koeficienta) materiālu vismaz 20-30mm biezumā. Sasniedzamā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība U≤ 0,17 W/(m2K) | 24724.05 | 39.03 | 20.3 | 6527.15 | 30819 | 2.2146 | 2.102%
Building 79 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 42300 | 3.0396
Building 80 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,036W/mK 180mm biezumā. 0,181W/m2K, 0,186W/m2K, 0,15W/mK | 68130.85 | 62 | 25.47 | 17986.55 | 52230 | 3.7532 | 3.562%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā. Pasākuma īstenošana paredz arī apkalpošanas laipu ierīkošanu, iepriekš saskaņojot ar apsaimniekotāju piekļuves vietas Bēniņu grīdai 0,138W/m2K, 0,893W/m2K nesiltinātai daļai (48,72m2), 0,10W/mK | 29057.12 | 26.44 | 10.86 | 7671.08 | 4886 | 0.3511 | 0.3332%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,037 W/mK 150mm biezumā; cokola (pamatu virszemes daļas) siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā λD≤0,034W/mK. Termiskā tilta novēršanai pamatu siltumizolācijas materiālu ir ieteicams „ielaist” ārsienu siltumizolācijas slānī. Pagraba pārsegumam 0,153W/m2K | 16263.04 | 14.8 | 6.08 | 4293.44 | 20931 | 1.5041 | 1.427%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 30-50mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā). Bēniņu lūkas nomaiņa pret blīvo un siltināto lūku (U≤0,76W/(m2K)) Logiem 1,280 W/(m2K), bēniņu lūka 0,760 W/(m2K) | 4508.12 | 4.1 | 1.69 | 1190.14 | 5008 | 0.35987 | 0.3415%
Building 80 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. veco sildķermeņu nomaiņa pret tērauda konvektoriem un to aprīkošana ar termostatiskajiem vārstiem, apvedcaurulēm un alokatoriem. Divcauruļu apkures sistēmas ierīkošanas gadījumā bēniņos esošu cauruļvadu sistēmu ir ieteicams demontēt, tādējādi samazinot siltuma zudumus | 12822.76 | 11.67 | 4.79 | 3385.21 | 30769 | 2.211 | 2.098%
|  | Karstā ūdens guļvadu (pagrabā, 97m) siltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK) 12,69W/m cauruļvadiem pagrabā | 5149.09 | 4.69 | 1.92 | 1359.36 | 482 | 0.034636 | 0.03287%
[6 empty] | Total investment cost | 114306 | 8.2139
Building 81 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā. Vietās, kur lodžijām sānos ir dzīvokļa ārsienas (ķieģeļu mūŗis) siltumizolācijas biezumu ir nepieciešams samazināt līdz maksimāli iespējamajam. Aprēķinos ir pieņemts 50mm biezums. ķieģeļu mūris (lodžiju daļa) 0,432 W/(m2K), ķieģeļu mūris (kāpņutelpas sienas uz āru un uz bēniņiem) 0,181 W/(m2K), ķieģeļu mūris 0,175 W/(m2K), gāzbetona panelis 0,170 W/(m2K), 0,45 W/(mK), 0,15 W/(mK) | 260943.25 | 43.01 | 20.76 | 68889.01 | 323405 | 23.2395 | 22.05%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā. Dzīvokļu jumtu (pagalma pusē) un kāpņu telpu jumtu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,038 W/(mK) 200mm un λD≤0,036 W/(mK)) 20mm biezumā, t.sk. jumta hidroizolācija. Pagalma puses pārsegumu virs ieejas mezgliem siltināšana ar siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 150mm biezumā. Bēniņu grīdai 0,134 W/(m2K), 0,733 W/(m2K) nesiltinātai daļai (83,77m2 ), dzīvokļu jumtiem 0,145 W/(m2K), kāpņu telpu jumtiem 0,149 W/(m2K), 0,10 W/(mK) | 81125.26 | 13.37 | 6.45 | 21417.06 | 31436 | 2.259 | 2.144%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 100mm biezumā; cokola, t.i. pamatu virszemes daļas, siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)). Inventarizācijas lietā pagrabstāvam uzrādīta platība ir tikai vienai kāpņu telpai, tomēr apsekojot ēku tika konstatēts, ka pagrabs (t.sk. tehniskais koridors) ir zem visas ēkas. Ēkas cokola siltināšana zem lodžijām (pagalma pusē) ir veicama no pagrabstāva puses, jo no ārpuses redzama konstrukcija nav norobežojošā. Pagraba pārsegumam 0,204 W/(m2K), 0,10 W/(mK) | 36876.99 | 6.08 | 2.93 | 9735.53 | 85805 | 6.1658 | 5.851%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 30-50mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā). Logiem 1,287 W/(m2K) | 16049.46 | 2.65 | 1.28 | 4237.06 | 23849 | 1.7138 | 1.626%
|  | Veco logu un stikla bloku nomaiņa koplietošanas telpās pret jauniem logiem/vitrīnām (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 30-50mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā). Logiem 1,318 W/(m2K), logiem stikla bloku vietā 1,226 W/(m2K) | 8992.94 | 1.48 | 0.72 | 2374.14 | 13460 | 0.96722 | 0.9178%
|  | Ārdurvju (bēniņu durvis, pagraba durvis, atkritumu konteinera telpu) nomaiņa pret blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)). 1,800 W/(m2K) | 6572.4 | 1.08 | 0.52 | 1735.11 | 16623 | 1.1945 | 1.134%
Building 81 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. veco sildķermeņu nomaiņa pret tērauda konvektoriem un to aprīkošana ar termostatiskajiem vārstiem, apvedcaurulēm un alokatoriem, cauruļvadu nomaiņa un siltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 30mm biezumā λ≤0,039 W/(mK) Tiek pieņemts, ka īstenojot šo pasākumu, tiks novērsta atsevišķu telpu pārkurināšana, būs iespēja izvēlēties ekonomisku režīmu, telpās uzlabosies komforts un vidēja temperatūra iekštelpās samazināsies par 0,17°C 9,60W/m cauruļvadiem pagrabā | 31992.8 | 5.27 | 2.54 | 8446.1 | 169884 | 12.2076 | 11.58%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu nomaiņa (bēniņos) siltināšana ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 50mm biezumā λ≤0,039 W/(mK). Kāpņu telpu stāvvadu siltināšana ar polietilēna siltumizolāciju (TUBOLIT vai analogs) λ≤0,039 W/(mK) vismaz 10mm biezumā. 10,52W/m cauruļvadiem pagrabā, 15,31W/m stāvvadiem | 162670.41 | 26.82 | 12.94 | 42944.99 | 36404 | 2.6159 | 2.482%
[6 empty] | Total investment cost | 700866 | 50.3633
Building 82 | Building envelope
|  | Veco koka ārdurvju un tehniskā stāva durvju nomaiņa pret jaunām blīvām durvīm, U≤1,8 W/(m2K), ψ=0,20 (W/m K) | 4119.06 | 1.07 | 0.51 | 1087.43 | 5722 | 0.41118 | 0.3902%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), paredzot loga rāmja konstrukcijā iemontētu ventilācijas sistēmu. Obligāti jāuzstāda pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru, ψ=0,20 (W/m K) | 40616.16 | 10.52 | 5.01 | 10722.67 | 32065 | 2.3041 | 2.186%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar izolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā. Cokola siltināšana, no dzīvokļu ārsienas un pagrabstāva ārsienas sadurvietas 2,0m uz leju, ar putupolistirolu (XPS vai EPS150 EXTRA) 100mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu (ventilācijas restes), kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu. Neapkurināmā pagrabstāva rezultējošā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība U≤ 0,15 W/(m2K) | 9643.58 | 2.5 | 1.19 | 2545.91 | 37710 | 2.7098 | 2.571%
|  | Ārsienu siltināšana ar 180mm biezu izolācijas materiālu λ≤0,037 W/(mK), obligāti jāsiltina logu ailas ar 20-30mm līdzvērtīgu materiālu. Gāzbetona panelis 250mm: U=0,17 W/(m2K); Ķieģeļu mūris 510mm: U=0,17 W/(m2K); Ķieģeļu mūris 380mm: U=0,18 W/(m2K).; Koka konstrukcijas karkass (starplogu aizpildījums): U=0,15 W/(m2K) ψ=0,90 (W/m K) | 179845.9 | 46.57 | 22.18 | 47479.32 | 202998 | 14.5872 | 13.84%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar izolācijas materiālu (λD≤0,041 W/(mK)) 300mm biezumā, U=0,14 W/(m2K). Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar izolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 240mm biezumā, U=0,14 W/(m2K) | 29123.82 | 7.54 | 3.59 | 7688.69 | 7325 | 0.52636 | 0.4995%
Building 82 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures veco cauruļvadu nomaiņa pret jauniem pvc cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm (pagrabā, 150m) un 50mm (tehniskajā stāvā, 100m) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK); ql=8,0 W/m; q2=7,6 W/m | 3552.77 | 0.92 | 0.44 | 937.93 | 2500 | 0.17965 | 0.1705%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie radiatori ir jāmaina uz jauniem tērauda radiatoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu | 10851.41 | 2.81 | 1.34 | 2864.77 | 107471 | 7.7227 | 7.328%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu (pagrabā, 150m) maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni, ql=8,0 W/m | 11507.9 | 2.98 | 1.42 | 3038.09 | 2250 | 0.16168 | 0.1534%
|  | Karstā ūdens veco stāvvadu (220m) maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni, ql=6,0 W/m | 42942.22 | 11.12 | 5.3 | 11336.74 | 4400 | 0.31618 | 0.3%
[6 empty] | Total investment cost | 402441 | 28.9189
Building 83 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā. Pamatu siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)) 1,20m dziļumā. Termiskā tilta novēršanai pamatu siltumizolācijas materiālu ir ieteicams „ielaist” ārsienu siltumizolācijas slānī. 0,177 W/(m2K), 0,182 W/(m2K), 0,15 W/(mK), 0,05 W/(mK) | 93911.47 | 79.31 | 36.96 | 24792.63 | 115751 | 8.3177 | 7.893%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā. Pasākuma īstenošana paredz arī apkalpošanas laipu ierīkošanu, iepriekš saskaņojot ar apsaimniekotāju piekļuves vietas. Bēniņu grīdai 0,132 W/(m2K), 0,686 W/(m2K) nesiltinātai daļai (84,88m2 ), 0,05 W/(mK) | 30192.48 | 25.5 | 11.88 | 7970.82 | 7490 | 0.53822 | 0.5107%
|  | Veco logu nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logu ailu siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu 30-50mm biezumā (gala risinājumu un siltumizolācijas materiāla biezumu jāsaskaņo projekta izstrādes stadijā). Logiem 1,263 W/(m2K) | 4755.91 | 4.02 | 1.87 | 1255.56 | 6396 | 0.45961 | 0.4361%
|  | Bēniņu lūkas nomaiņa pret blīvo un siltināto lūku (U≤0,76W/(m2K)). Veco ārdurvju nomaiņa pret jaunām blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)). Ārdurvīm 1,800 W/(m2K), bēniņu lūkai 0,760 W/(m2K) | 3282.63 | 2.77 | 1.29 | 866.61 | 4192 | 0.30123 | 0.2859%
Building 83 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu nomaiņa un siltināšana (bēniņos) ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 50mm biezumā λ≤0,039 W/(mK). 8,62W/m cauruļvadiem bēniņos | 3435.26 | 2.9 | 1.35 | 906.91 | 1456 | 0.10463 | 0.09928%
|  | Karstā ūdens sistēmas cauruļvadu nomaiņa un siltināšana (bēniņos) ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 50mm biezumā λ≤0,039 W/(mK). 10,52W/m cauruļvadiem bēniņos | 1998.65 | 1.69 | 0.79 | 527.65 | 1456 | 0.10463 | 0.09928%
[6 empty] | Total investment cost | 136741 | 9.826
Building 84 | Building envelope
|  | Kāpņu telpas ārsienu siltināšana bēniņos ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 180mm biezumā. 0,183 W/(m2K), 0,05 W/(mK) | 1778.7 | 2.23 | 1.36 | 405.54 | 1511 | 0.10858 | 0.103%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā. Pasākuma īstenošana paredz arī apkalpošanas laipu ierīkošanu, iepriekš saskaņojot ar apsaimniekotāju piekļuves vietas. Bēniņu grīdai 0,132 W/(m2K), 0,686 W/(m2K) nesiltinātai daļai (36,50m2 ) | 7734.38 | 9.7 | 5.93 | 1763.44 | 2130 | 0.15306 | 0.1452%
|  | Veco logu nomaiņa pret jauniem (Ug≤1,10W/m2K, Uf≤1,30W/m2K, Uw≤1,30W/m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Logiem 1,303 W/(m2K) | 1959.38 | 2.46 | 1.5 | 446.74 | 3153 | 0.22657 | 0.215%
|  | Veco ārdurvju (pagraba ārdurvis, bēniņu durvis, ieejas durvis) nomaiņa pret jaunām blīvām un siltinātām durvīm (U≤1,80W/(m2K)). Ārdurvīm 1,800 W/(m2K) | 1082.3 | 1.36 | 0.83 | 246.76 | 2773 | 0.19926 | 0.1891%
Building 84 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu nomaiņa un siltināšana (bēniņos) ar rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām 50mm biezumā λ≤0,039 W/(mK) 8,62W/m cauruļvadiem bēniņos | 2601.74 | 3.26 | 1.99 | 593.2 | 904 | 0.06496 | 0.06164%
[6 empty] | Total investment cost | 10471 | 0.75243
Building 85 | Building envelope
|  | Veco koka ārdurvju un pagraba durvju nomaiņa pret jaunām blīvām durvīm, U≤1,8 W/(m2K), ψ=0,20 (W/m K) | 1625.2 | 0.4 | 0.21 | 429.05 | 4356 | 0.31302 | 0.297%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), paredzot loga rāmja konstrukcijā iemontētu ventilācijas sistēmu. Obligāti jāuzstāda pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru, ψ=0,20 (W/m K) | 13570.32 | 3.34 | 1.76 | 3582.56 | 19965 | 1.4347 | 1.361%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar izolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā. Cokola siltināšana, no dzīvokļu ārsienas un pagrabstāva ārsienas sadurvietas 2,0m uz leju, ar putupolistirolu (XPS vai EPS150 EXTRA) 100mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu (ventilācijas restes), kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu. Neapkurināmā pagrabstāva rezultējošā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība U≤ 0,14 W/(m2K) | 10848.11 | 2.67 | 1.41 | 2863.9 | 53543 | 3.8475 | 3.651%
|  | Ārsienu siltināšana ar 180mm biezu izolācijas materiālu λ≤0,037 W/(mK), obligāti jāsiltina logu ailas ar 20-30mm līdzvērtīgu materiālu. Keramzītbetona panelis 300mm: U=0,17 W/(m2K), kāpņu telpu sienas tehniskajā stāvā – keramzītbetona panelis 200mm: U=0,18 W/(m2K). ψ=0,70 (W/m K) – ārsienām caurejošā lodžiju grīdas konstrukcija | 146592 | 36.09 | 19 | 38700.29 | 216675 | 15.57 | 14.77%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar izolācijas materiālu (λD≤0,041 W/(mK)) 300mm biezumā, U=0,14 W/(m2K). Vējtvera telpas un kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar izolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 240mm biezumā, U=0,15 W/(m2K) | 38598.24 | 9.5 | 5 | 10189.94 | 10164 | 0.73037 | 0.6931%
Building 85 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures veco cauruļvadu (135m) nomaiņa pret jauniem pvc cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK); ql=8,0 W/m | 8652.46 | 2.13 | 1.12 | 2284.25 | 4050 | 0.29103 | 0.2762%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie radiatori ir jāmaina uz jauniem tērauda radiatoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu. | 10683.56 | 2.63 | 1.38 | 2820.46 | 113051 | 8.1237 | 7.709%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu (pagrabā, 270m) maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni, ql=8,0 W/m | 24982.47 | 6.15 | 3.24 | 6595.37 | 4050 | 0.29103 | 0.2762%
|  | Karstā ūdens veco stāvvadu (240m) maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni, ql=6,4 W/m | 48705.66 | 11.99 | 6.31 | 12858.3 | 4800 | 0.34492 | 0.3273%
[6 empty] | Total investment cost | 430654 | 30.9462
Building 86 | Building envelope
|  | Veco koka ārdurvju un pagraba durvju nomaiņa pret jaunām blīvām durvīm, U≤1,8 W/(m2K), ψ=0,20 (W/m K). | 650.16 | 0.18 | 0.1 | 171.64 | 2614 | 0.18784 | 0.1782%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), paredzot loga rāmja konstrukcijā iemontētu ventilācijas sistēmu. Obligāti jāuzstāda pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru, ψ=0,20 (W/m K) | 10231.11 | 2.85 | 1.62 | 2701.01 | 25410 | 1.8259 | 1.733%
|  | Kāpņu telpas veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). Obligāti jāuzstāda pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru, ψ=0,20 (W/m K) | 5616.01 | 1.57 | 0.89 | 1482.63 | 10406 | 0.74776 | 0.7096%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar izolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 100mm biezumā. Cokola siltināšana, no dzīvokļu ārsienas un pagrabstāva ārsienas sadurvietas 2,0m uz leju, ar putupolistirolu (XPS vai EPS150 EXTRA) 100mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu (ventilācijas restes), kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu. Neapkurināmā pagrabstāva rezultējošā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība U≤ 0,17 W/(m2K) | 12703.85 | 3.54 | 2.01 | 3353.82 | 69726 | 5.0104 | 4.755%
|  | Ārsienu siltināšana ar 180mm biezu izolācijas materiālu λ≤0,037 W/(mK), obligāti jāsiltina logu ailas ar 20-30mm līdzvērtīgu materiālu. Keramzītbetona panelis 300mm: U=0,17 W/(m2K) | 76443.04 | 21.32 | 12.14 | 20180.96 | 121553 | 8.7346 | 8.289%
|  | Augšējā pārseguma jeb bēniņu (bēniņu h~0,5m) grīdas (virs 5.stāva dzīvokļiem) siltināšana ar izolācijas materiālu (λD≤0,041 W/(mK)) 300mm biezumā, U=0,14 W/(m2K). Vējtvera telpas pārseguma siltināšana ar izolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 240mm biezumā, U=0,15 W/(m2K) | 58330.54 | 16.27 | 9.27 | 15399.26 | 11638 | 0.83629 | 0.7936%
Building 86 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures veco cauruļvadu nomaiņa pret jauniem pvc cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK); ql=8,0 W/m | 4230.22 | 1.18 | 0.68 | 1116.78 | 2670 | 0.19186 | 0.1821%
|  | Apkures sistēmas pārbūve, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie radiatori ir jāmaina uz jauniem tērauda radiatoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu | 8675.53 | 2.42 | 1.37 | 2290.34 | 99769 | 7.1693 | 6.803%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu(pagrabā) maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni, ql=8,0 W/m. | 27353.02 | 7.63 | 4.34 | 7221.19 | 5340 | 0.38373 | 0.3641%
|  | Karstā ūdens veco stāvvadu maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni, ql=6,4 W/m | 42588.97 | 11.88 | 6.76 | 11243.49 | 4200 | 0.30181 | 0.2864%
[6 empty] | Total investment cost | 353326 | 25.3895
Building 87 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.6 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 780 | 0.25 | 0.15 | 205.92 | 1700 | 0.12216 | 0.1159%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 5929 | 1.9 | 1.12 | 1565.26 | 16440 | 1.1814 | 1.121%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K) | 15789 | 5.07 | 3 | 4168.3 | 26100 | 1.8755 | 1.78%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 600 mm dziļumā vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), min biezums 50 mm (kopējais siltināmais apjoms ~ 186 m2). Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 2840 | 0.91 | 0.54 | 749.76 | 12800 | 0.91979 | 0.8728%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 158950 | 51.02 | 30.16 | 41962.8 | 148600 | 10.6782 | 10.13%
|  | Jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Parapeta siltināšana ar ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)). Jumta lūkas maiņa | 43029 | 13.81 | 8.16 | 11359.66 | 37100 | 2.666 | 2.53%
Building 87 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 174268 | 12.52 | 7.7 | 18298 | 12500 | 0.89823 | 0.8524%
|  | Ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti (vecā tipa konvektoru maiņa, pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu 50 mm (λ<=0,045 W/(mK)), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka par 0.5oC tiks samazināta vidējā dzīvokļu temperatūra ēkā | 14766 | 4.74 | 2.8 | 3898.22 | 29900 | 2.1486 | 2.039%
|  | Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija, t.sk. cirkulācijas kontūra (pagrabā) cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu 50 mm (λ<=0,045 W/(mK)) | 5951 | 1.91 | 1.13 | 1571.06 | 3600 | 0.25869 | 0.2455%
[6 empty] | Total investment cost | 288740 | 20.7485
Building 88 | Building envelope
|  | Bēniņu lūkas maiņa pret lūku ar U<=1.6 (W/m2 K). Jumta izbūves durvju maiņa | 116 | 0.05 | 0.03 | 30.62 | 400 | 0.028743 | 0.02728%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu (54 gab., 126.8 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 18811 | 8.06 | 4.21 | 4966.1 | 30400 | 2.1845 | 2.073%
|  | Kāpņu koka logu maiņa (12 gab., 25.2 m2) pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. Logus vēlams novietot siltumizolācijas slāni | 4437 | 1.9 | 0.99 | 1171.37 | 6000 | 0.43115 | 0.4091%
|  | Pagraba pārseguma (t.sk. zem lodžijām) siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 12109 | 5.19 | 2.71 | 3196.78 | 19600 | 1.4084 | 1.337%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)) (kopējais siltināšanas apjoms ~205 m2), sasniedzot, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), min biezums 50 mm, siltināšanas dziļums 600 mm zem grunts. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. | 2450 | 1.05 | 0.55 | 646.8 | 6300 | 0.45271 | 0.4296%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 129895 | 55.68 | 29.08 | 34292.28 | 109900 | 7.8973 | 7.494%
|  | Jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 25281 | 10.84 | 5.66 | 6674.18 | 27900 | 2.0049 | 1.902%
Building 88 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0.57487 | 0.5455%
|  | Ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti (vecā tipa konvektoru maiņa, pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu 50 mm (λ<=0,045 W/(mK)), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka tiks samazināta vidējā dzīvokļu temperatūra ēkā par 0,5 oC. | 12775 | 5.48 | 2.86 | 3372.6 | 32600 | 2.3426 | 2.223%
[6 empty] | Total investment cost | 241100 | 17.3251
Building 89 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu (30 gab., 76.1 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 18882 | 6.27 | 3.57 | 4984.85 | 18600 | 1.3366 | 1.268%
|  | Pagraba (tehniskā koridora) pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K) | 9362 | 3.11 | 1.77 | 2471.57 | 6400 | 0.4599 | 0.4364%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), min biezums 50 mm. Siltināšanas dziļums 0.6 m no grunts līmeņa. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu (lūku) maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Kopējais siltināšanas apjoms ~ 247.4 m2 | 3396 | 1.13 | 0.64 | 896.54 | 7400 | 0.53175 | 0.5046%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 176095 | 58.48 | 33.33 | 46489.08 | 135600 | 9.744 | 9.247%
Building 89 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0.8623 | 0.8183%
|  | Ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti (vecā tipa konvektoru maiņa, pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), cauruļvadu (pagrabā) siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu 50 mm (λ<=0,045 W/(mK)), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka tiks samazināta vidējā dzīvokļu temperatūra par ~ 0.5 oC | 14239 | 4.73 | 2.7 | 3759.1 | 31260 | 2.2463 | 2.132%
[6 empty] | Total investment cost | 211260 | 15.1809
Building 90 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.6 (W/m2 K). Ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. Vejtvera un pagraba durvju renovēšana veicot to blīvēšanu (vai nomaiņa) | 530 | 1.42 | 0.65 | 0 | 500 | 0.035929 | 0.03409%
|  | Bēniņu lūkas maiņa uzstādot rūpnieciski izgatavotu, siltinātu lūku ar kāpnēm ar U<=1.6 (W/m2 K). Ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 96 | 0.26 | 0.12 | 0 | 220 | 0.015809 | 0.015%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu (4 gab., 6.2 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 1134 | 3.05 | 1.4 | 0 | 2260 | 0.1624 | 0.1541%
|  | Kāpņu telpas koka logu (1 gab.,3.52 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), logu izbūvi veikt siltumizolācijas slānī, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 567 | 1.52 | 0.7 | 0 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 5935 | 15.94 | 7.31 | 0 | 8300
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)) (kopējais siltināšanas apjoms ~87 m2), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), min biezums 50 mm, siltināšanas dziļums 600 mm zem grunts. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 1272 | 3.41 | 1.57 | 0 | 2200
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). | 31985 | 85.88 | 39.41 | 0 | 27100 | 1.9474 | 1.848%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve. Jumta seguma maiņa | 14428 | 38.74 | 17.78 | 0 | 12000 | 0.8623 | 0.8183%
Building 90 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0.28743 | 0.2728%
[6 empty] | Total investment cost | 57480 | 4.1304
Building 91 | Building envelope
|  | Ēkas pagalma silikāta 610 mm sienu siltināšana ar akmens vati 200 mm biezumā; λ≤ 0, 036W/(mK) | 34001 | 27.25 | 14.49 | 8976.26 | 18981.9 | 1.364 | 1.294%
|  | Ēkas pagalma silikāta 510mm sienu siltināšana ar akmens vati 200 mm biezumā; λ≤ 0, 036W/(mK) | 6183.85 | 4.96 | 2.64 | 1632.54 | 2977.2 | 0.21394 | 0.203%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu 300 mm biezumā; λ≤ 0, 04W/(mK) | 11511.49 | 9.23 | 4.91 | 3039.03 | 9153 | 0.65772 | 0.6241%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu 150 mm biezumā; λ≤ 0, 038W/(mK) | 20768.96 | 16.65 | 8.85 | 5483 | 15719.85 | 1.1296 | 1.072%
|  | Veco koka logu maiņa telpās (ar Uw ≤ 0,85 W/(m2K)) | 9367.56 | 7.51 | 3.99 | 2473.03 | 7803 | 0.56071 | 0.5321%
|  | Esošo koka durvju maiņa ar divu kuru (Uw ≤ 1,4 W/(m2K)) . | 541.94 | 0.43 | 0.23 | 143.07 | 711 | 0.051092 | 0.04848%
|  | Esošo koka durvju maiņa ar divu kuru (Uw ≤ 1,4 W/(m2K)) . | 2964.77 | 2.38 | 1.26 | 782.7 | 1234.8 | 0.088731 | 0.0842%
|  | Esošo koka durvju maiņa pagrabstāva ar divu kuru (Uw ≤ 1,8 W/(m2K)) ,veco koka logu maiņa telpās (ar Uw ≤ 1,2 W/(m2K)) | 2964.77 | 2.38 | 1.26 | 782.7 | 1234.8 | 0.088731 | 0.0842%
Building 91 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija | 6365.83 | 5.1 | 2.71 | 1680.58 | 8000 | 0.57487 | 0.5455%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu sakārtošana pagrabā, cauruļvadu siltināšana pagrabā un bēniņos. | 24175.59 | 19.38 | 10.3 | 6382.35 | 9000 | 0.64673 | 0.6137%
[6 empty] | Total investment cost | 74815.55 | 5.3761
Building 92 | Building envelope
|  | Ēkas koka 250mm sienu siltināšana ar akmens vati 200 mm biezumā; λ≤ 0, 036W/(mK) | 20704.51 | 31.98 | 27.35 | 5.47 | 25920 | 1.8626 | 1.767%
|  | Ēkas kāpņu telpas silikāta 420 sienu siltināšana ar akmens vati 200 mm biezumā; λ≤ 0, 036W/(mK) | 4797.48 | 7.41 | 6.34 | 1.27 | 1836 | 0.13193 | 0.1252%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu 200 mm biezumā; λ≤ 0, 039W/(mK) | 2524.89 | 3.9 | 3.34 | 0.67 | 2020.5 | 0.14519 | 0.1378%
|  | Ēkas cokola siltināšana ar ekstrudētu putuplastu 0,8 m dziļumā 80 mm biezumā; λ≤ 0, 034W/(mK) | 1872.34 | 2.89 | 2.47 | 0.49 | 2555 | 0.1836 | 0.1742%
|  | Veco koka logu maiņa telpās (ar Uw ≤ 1,2W/(m2K)) | 3312.67 | 5.12 | 4.38 | 0.87 | 3240 | 0.23282 | 0.2209%
|  | Esošo koka durvju maiņa ar divu kuru (Uw ≤ 1,6 W/(m2K)) un bēniņu lūkas nomaiņa uz siltinātu lūku. | 170.4 | 0.26 | 0.23 | 0.04 | 500 | 0.035929 | 0.03409%
Building 92 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 36071.5 | 2.5921
Building 93 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu (keramikas ķieģeļi / vieglbetona paneļi) siltināšana. | 36719.81 | 24.83 | 15.43 | 9694.03 | 56676.68 | 4.0727 | 3.865%
|  | Bēniņu- jumta starppārseguma papildus siltināšana. | 9601.56 | 6.49 | 4.03 | 2534.81 | 3400.38 | 0.24435 | 0.2319%
|  | Pirmā stāva grīdas (pagraba pārsegums) siltināšana. | 3135.09 | 2.12 | 1.32 | 827.66 | 7053.9 | 0.50688 | 0.481%
|  | Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana. | 2813.24 | 1.9 | 1.18 | 742.7 | 4011.15 | 0.28824 | 0.2735%
|  | Logu maiņa dzīvokļos | 7139.14 | 4.83 | 3 | 1884.73 | 8710.76 | 0.62594 | 0.594%
|  | Logi kāpņu telpās | 5180.27 | 3.5 | 2.18 | 1367.59 | 2428.5 | 0.17451 | 0.1656%
|  | Sienas bēniņos, siltināšana | 7619.31 | 5.15 | 3.2 | 2011.5 | 3652.8 | 0.26249 | 0.2491%
|  | Kāpņu telpu- jumtiņu siltināšana. | 2977.85 | 2.01 | 1.25 | 786.15 | 3770 | 0.27091 | 0.2571%
|  | Pārsegums uz āru (tunelis)- otrā stāva grīda | 1779.28 | 1.2 | 1 | 469.73 | 2141.6 | 0.15389 | 0.146%
Building 93 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija | 10138.97 | 6.86 | 4.26 | 2676.69 | 17000 | 1.2216 | 1.159%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0.68266 | 0.6478%
|  | Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0.53894 | 0.5114%
[6 empty] | Total investment cost | 125845.77 | 9.0431
Building 94 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200 mm biezu siltumizolācijas slāni. Logu aiļu siltināšana ar vismaz 30-50mm biezu siltumizolācijas slāni. | 81242 | 51.1 | 27.7 | 21448 | 82300 | 5.914 | 5.612%
|  | Ēkas bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai ekvivalentu, d≤0,043 W/(mK) | 36847 | 23.2 | 12.5 | 9728 | 16900 | 1.2144 | 1.152%
|  | Ēkas pagraba griestu siltināšana ar 100mm siltumizolāciju un cokola siltināšana ar 100mm ekstrudēto putu polistirolu, d≤0,041 W/(mK) | 16372 | 10.3 | 5.6 | 4322 | 27700 | 1.9905 | 1.889%
|  | Ēkas nemainīto logu dzīvokļos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos | 6411 | 4 | 2.2 | 1693 | 8200 | 0.58924 | 0.5592%
|  | Ēkas koka ārdurvju maiņa | 763 | 0.5 | 0.3 | 201 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
Building 94 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Jaunas apkures sistēmas izveide ēkā | 3528 | 2.2 | 1.2 | 931 | 39000 | 2.8025 | 2.659%
[6 empty] | Total investment cost | 175900 | 12.6399
Building 95 | Building envelope
|  | Ēkas nemainīto logu dzīvokļos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos | 4479 | 1.4 | 1.1 | 1182 | 12600 | 0.90542 | 0.8592%
|  | Ēkas visu kāpņu telpu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos | 1008 | 0.3 | 0.2 | 266 | 5200 | 0.37367 | 0.3546%
|  | Ēkas ārdurvju maiņa | 1506 | 0.5 | 0.4 | 398 | 6800 | 0.48864 | 0.4637%
Building 95 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Jaunas apkures sistēmas izveide ēkā | 11643 | 3.6 | 2.9 | 3074 | 45000 | 3.2336 | 3.069%
[6 empty] | Total investment cost | 69600 | 5.0014
Building 96 | Building envelope
|  | Ēkas bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai ekvivalentu, d≤0,043 W/(mK) | 18366 | 10.9 | 9.2 | 4849 | 7920 | 0.56912 | 0.5401%
|  | Ēkas pagraba griestu siltināšana ar 120mm siltumizolāciju, d≤0,041 W/(mK) | 6666 | 3.9 | 3.4 | 1760 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Ēkas nemainīto logu dzīvokļos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos | 4424 | 2.6 | 2.2 | 1168 | 8400 | 0.60361 | 0.5728%
|  | Ēkas nemainīto kāpņu telpu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos | 1822 | 1.1 | 0.9 | 481 | 3400 | 0.24432 | 0.2318%
|  | Ēkas ārdurvju maiņa | 2069 | 1.2 | 1 | 546 | 6100 | 0.43834 | 0.416%
Building 96 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Jaunas apkures sistēmas izveide ēkā | 4705 | 2.8 | 2.4 | 1242 | 31500 | 2.2635 | 2.148%
[6 empty] | Total investment cost | 70320 | 5.0531
Building 97 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200 mm biezu siltumizolācijas slāni. Logu aiļu siltināšana ar vismaz 30-50mm biezu siltumizolācijas slāni. | 82832 | 41.3 | 25.7 | 21868 | 95900 | 6.8912 | 6.539%
|  | Ēkas bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai ekvivalentu, d≤0,043 W/(mK) | 36450 | 18.2 | 11.3 | 9623 | 19700 | 1.4156 | 1.343%
|  | Ēkas pagraba griestu siltināšana ar 100mm siltumizolāciju un cokola siltināšana ar 100mm ekstrudēto putu polistirolu, d≤0,041 W/(mK) | 17401 | 8.7 | 5.4 | 4594 | 33600 | 2.4145 | 2.291%
|  | Ēkas nemainīto logu dzīvokļos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos | 7911 | 3.9 | 2.5 | 2089 | 10700 | 0.76889 | 0.7296%
|  | Ēkas nemainīto kāpņu telpu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos | 1442 | 0.7 | 0.4 | 381 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
Building 97 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Jaunas apkures sistēmas izveide ēkā | 3053 | 1.5 | 0.9 | 806 | 40500 | 2.9103 | 2.762%
[6 empty] | Total investment cost | 202400 | 14.5442
Building 98 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa (t.sk. pagraba durvis un atkritumu savāktuves durvis) pret durvīm ar U<=1.6 (W/m2 K). Ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. Atkritumu savāktuves un vējtvera durvju maiņa. Vējtvera durvju maiņa (vai esošo remonts, veicot blīvēšanu) | 4350 | 1.84 | 1.68 | 1148.4 | 4900 | 0.35211 | 0.3341%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu (13 gab., 40.3 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 4894 | 2.07 | 1.9 | 1292.02 | 10300 | 0.74014 | 0.7024%
|  | Kāpņu telpas koka logu (11 gab., 37.4 m2) (t.sk. stikla bloku dienvidu fasādē) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), logu izbūvi veikt siltumizolācijas slānī, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 4418 | 1.87 | 1.71 | 1166.35 | 11300 | 0.812 | 0.7705%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 8701 | 3.67 | 3.37 | 2297.06 | 18700 | 1.3438 | 1.275%
|  | Ieejas mezgla pārseguma (2.stāva grīdas) siltināšana ar 200 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 1405 | 0.59 | 0.54 | 370.92 | 1700 | 0.12216 | 0.1159%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)) (kopējais siltināšanas apjoms ~186 m2),, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), min biezums 50 mm, siltināšanas dziļums 600 mm zem grunts. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 2243 | 0.95 | 0.87 | 592.15 | 5200 | 0.37367 | 0.3546%
|  | Gala sienu un lodžiju sānu sienu (ķieģeļu mūris 510) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K | 31993 | 13.51 | 12.39 | 8446.15 | 35800 | 2.5725 | 2.441%
|  | Fasādes sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pilastru siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 31993 | 13.51 | 12.39 | 8446.15 | 55700 | 4.0025 | 3.798%
|  | Kāpņu telpas sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Kāpņu logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 19690 | 8.31 | 7.62 | 5198.16 | 18900 | 1.3581 | 1.289%
|  | Starplogu vairogu esošās siltumizolācijas maiņa pret ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), papildus siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.17 (W/m2 K) | 6140 | 2.59 | 2.38 | 1620.96 | 12100 | 0.86949 | 0.8251%
|  | Bēniņu siltināšana ar 250 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). Jumta seguma remonts | 23723 | 10.02 | 9.19 | 6262.87 | 8200 | 0.58924 | 0.5592%
Building 98 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0.57487 | 0.5455%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija | 7522 | 3.18 | 2.91 | 1985.81 | 31200 | 2.242 | 2.128%
[6 empty] | Total investment cost | 222000 | 15.9526
Building 99 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.6 (W/m2 K). Ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. Atkritumu savāktuves un vējtvera durvju maiņa. | 6251 | 1 | 0.52 | 1650.26 | 8200 | 0.58924 | 0.5592%
|  | Bēniņu durvju un jumta durvju maiņa pret durvīm ar U<=1.6 (W/m2 K). Ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 1003 | 0.16 | 0.08 | 264.79 | 1300 | 0.093416 | 0.08865%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu (59 gab., 139.6 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 18164 | 2.89 | 1.5 | 4795.3 | 32900 | 2.3642 | 2.243%
|  | Kāpņu telpas koka logu (78 gab., 164.5 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), logu izbūvi veikt siltumizolācijas slānī, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 26244 | 4.18 | 2.17 | 6928.42 | 40900 | 2.939 | 2.789%
|  | Pagraba pārseguma (t.sk. zem lodžijām) siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 22410 | 3.57 | 1.85 | 5916.24 | 36400 | 2.6157 | 2.482%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)) (kopējais siltināšanas apjoms ~304 m2),, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), min biezums 50 mm, siltināšanas dziļums 600 mm zem grunts. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 3597 | 0.57 | 0.3 | 949.61 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
|  | Gala sienu (ķieģeļu mūris 510) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) | 98074 | 15.62 | 8.12 | 25891.54 | 108000 | 7.7607 | 7.364%
|  | Fasādes sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Pilastru siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 63397 | 10.09 | 5.25 | 16736.81 | 76200 | 5.4756 | 5.196%
|  | Fasādes sienu (lodžijās) un lodžiju sānu sienu (pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Logu/lodžiju durvju ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 57972 | 9.23 | 4.8 | 15304.61 | 104100 | 7.4805 | 7.099%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienas siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 4600 | 0.73 | 0.38 | 1214.4 | 5300 | 0.38085 | 0.3614%
|  | Kāpņu telpas sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) | 26361 | 4.2 | 2.18 | 6959.3 | 32000 | 2.2995 | 2.182%
|  | Kāpņu jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K) | 19108 | 3.04 | 1.58 | 5044.51 | 5700 | 0.40959 | 0.3887%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 250 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). Tehnoloģisko pārvietošanās laipu izbūve. Jumta seguma remonts. | 50895 | 8.1 | 4.21 | 13436.28 | 13300 | 0.95572 | 0.9069%
Building 99 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 1.3653 | 1.296%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija | 30043 | 4.78 | 2.49 | 7931.35 | 65600 | 4.7139 | 4.473%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija | 8165 | 1.3 | 0.68 | 2155.56 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
[6 empty] | Total investment cost | 562800 | 40.4421
Building 100 | Building envelope
|  | Bēniņu durvju un jumta durvju maiņa pret durvīm ar U<=1.6 (W/m2 K). Ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. | 1428 | 0.29 | 0.16 | 376.99 | 2800 | 0.2012 | 0.1909%
|  | Kāpņu telpas koka logu (64 gab., 69.1 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), logu izbūvi veikt siltumizolācijas slānī, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 15286 | 3.12 | 1.69 | 4035.5 | 18000 | 1.2935 | 1.227%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu (53 gab., 120.1 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. | 20945 | 4.28 | 2.32 | 5529.48 | 35100 | 2.5222 | 2.393%
|  | Pagraba pārseguma (t.sk. zem lodžijām) siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 21791 | 4.45 | 2.41 | 5752.82 | 23700 | 1.7031 | 1.616%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)) (kopējais siltināšanas apjoms ~285 m2), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), min biezums 50 mm, siltināšanas dziļums 600 mm zem grunts. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 3226 | 0.66 | 0.36 | 851.66 | 9500 | 0.68266 | 0.6478%
|  | Gala sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) | 38452 | 7.85 | 4.26 | 10151.33 | 34500 | 2.4791 | 2.353%
|  | Kāpņu telpas sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) | 25070 | 5.12 | 2.78 | 6618.48 | 27500 | 1.9761 | 1.875%
|  | Fasādes sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 134767 | 27.52 | 14.92 | 35578.49 | 136500 | 9.8087 | 9.308%
|  | Fasādes sienu (lodžijās) un lodžiju sānu sienu (pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Logu/lodžiju durvju ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 38558 | 7.87 | 4.27 | 10179.31 | 57600 | 4.1391 | 3.928%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienas siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 1269 | 0.26 | 0.14 | 335.02 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
|  | Kāpņu jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). | 31100 | 6.35 | 3.44 | 8210.4 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
Building 100 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija | 36332 | 7.42 | 4.02 | 9591.65 | 61200 | 4.3978 | 4.173%
|  | Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1.0779 | 1.023%
[6 empty] | Total investment cost | 426300 | 30.6334
Building 101 | Building envelope
|  | Vējtvera logu (stikla bloku) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), logu izbūvi veikt siltumizolācijas slānī, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 1016 | 0.25 | 0.16 | 268.22 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 24425 | 6 | 3.74 | 6448.2 | 51110 | 3.6727 | 3.485%
|  | Kāpņu telpas koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), logu izbūvi veikt siltumizolācijas slānī, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 13412 | 3.29 | 2.05 | 3540.77 | 35680 | 2.5639 | 2.433%
|  | Pagraba pārseguma (t.sk. zem lodžijām) siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 13655 | 3.35 | 2.09 | 3604.92 | 31100 | 2.2348 | 2.121%
|  | Cokola (kopējais apjoms ~ 335 m2) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), min biezums 50 mm, iestrādes dziļums 600 mm Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 3292 | 0.81 | 0.5 | 869.09 | 19100 | 1.3725 | 1.302%
|  | Gala sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) | 18614 | 4.57 | 2.85 | 4914.1 | 20250 | 1.4551 | 1.381%
|  | Kāpņu telpas sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ieejas mezgla rekonstrukcija, veicot norobežojošo konstrukciju siltināšanu (sienas ar 100 mm, jumtu ar 150 mm) akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu | 4592 | 1.13 | 0.7 | 1212.29 | 10500 | 0.75452 | 0.716%
|  | Fasādes sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 57710 | 14.17 | 8.83 | 15235.44 | 93460 | 6.7159 | 6.373%
|  | Fasādes sienu (lodžijās) un lodžiju sānu sienu (pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Logu/lodžiju durvju ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 17516 | 4.3 | 2.68 | 4624.22 | 30530 | 2.1938 | 2.082%
|  | Jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). Jumta lūkas maiņa. | 32391 | 7.95 | 4.96 | 8551.22 | 44260 | 3.1805 | 3.018%
Building 101 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija | 16167 | 3.97 | 2.47 | 4268.09 | 40080 | 2.8801 | 2.733%
|  | Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 1.1713 | 1.111%
[6 empty] | Total investment cost | 393570 | 28.2814
Building 102 | Building envelope
|  | Bēniņu durvju maiņa pret durvīm ar U<=1.6 (W/m2 K). Ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. | 248 | 0.62 | 0.3 | 0 | 300 | 0.021558 | 0.02046%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu (9 gab., apjoms 13.8 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 1628 | 4.04 | 1.98 | 0 | 3300 | 0.23713 | 0.225%
|  | Kāpņu telpas koka logu (2 gab., apjoms 4.2 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), logu izbūvi veikt siltumizolācijas slānī, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām | 600 | 1.49 | 0.73 | 0 | 980 | 0.070422 | 0.06683%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K) | 2684 | 6.67 | 3.26 | 0 | 2800 | 0.2012 | 0.1909%
|  | Cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), siltināšanu veikt vismaz 600 mm dziļumā (kopējais apjoms 65 m2). Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu un durvju maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. | 1176 | 2.92 | 1.43 | 0 | 5100 | 0.36648 | 0.3478%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.21 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 27863 | 69.21 | 33.84 | 0 | 27700 | 1.9905 | 1.889%
|  | Kāpņu / bēniņu starpsienas siltināšana (no bēniņu puses) ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). | 1468 | 3.65 | 1.78 | 0 | 1400 | 0.1006 | #NAME?
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve | 13244 | 32.9 | 16.09 | 0 | 4100 | 0.29462 | 0.2796%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.17 (W/m2 K) | 1268 | 3.15 | 1.54 | 0 | 300 | 0.021558 | 0.02046%
Building 102 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. Vēlams izveidot gaisa pievades kanālus apkures iekārtu kurtuvēm degšanas procesa nodrošināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0.28743 | 0.2728%
[6 empty] | Total investment cost | 49980 | 3.5915
Building 103 | Building envelope
|  | Ēkas silikāta 510 sienu siltināšana ar akmens vati 150 mm biezumā; λ≤ 0,036W/(mK) | 11032.18 | 24.3 | 17.73 | 2.91 | 6404.4 | 0.46021 | 0.4367%
|  | Ēkas koka statņu sienu siltināšana ar akmens vati 150 mm biezumā; λ≤ 0,036W/(mK) | 9436.01 | 20.78 | 15.17 | 2.49 | 9425.25 | 0.67729 | 0.6427%
|  | Ēkas cokola siltināšana ar ekstrudētu putuplastu 0,6 m dziļumā 80 mm biezumā; λ≤ 0,034W/(mK) | 519.62 | 1.14 | 0.84 | 0.14 | 2100 | 0.1509 | 0.1432%
|  | Veco koka logu maiņa telpās (ar Uw ≤ 1,2W/(m2K)) | 4651.1 | 10.24 | 7.48 | 1.23 | 5162 | 0.37093 | 0.352%
|  | Esošo durvju maiņa ar divu kuru (Uw ≤ 1,6 W/(m2K)) . | 187.71 | 0.41 | 0.3 | 0.05 | 1250 | 0.089823 | 0.08524%
Building 103 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 24341.65 | 1.7492
Building 104 | Building envelope
|  | Bēniņu durvju un jumta durvju maiņa pret durvīm ar U<=1.6 (W/m2 K). Ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. | 613 | 0.14 | 0.08 | 161.83 | 1450 | 0.1042 | 0.09887%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu (35 gab., 165.9 m2) maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu U<=1.2 (W/m2 K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām. | 22613 | 5.25 | 2.84 | 5969.83 | 53600 | 3.8516 | 3.655%
|  | Pagraba pārseguma (t.sk. zem lodžijām) siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 13903 | 3.22 | 1.74 | 3670.39 | 19300 | 1.3869 | 1.316%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)) (kopējais siltināšanas apjoms ~250m2),, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), min biezums 50 mm, siltināšanas dziļums 600 mm zem grunts. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 2658 | 0.62 | 0.33 | 701.71 | 7900 | 0.56768 | 0.5387%
|  | Gala sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). | 35290 | 8.19 | 4.43 | 9316.56 | 38000 | 2.7306 | 2.591%
|  | Kāpņu telpas sienu (t.sk. izbūve uz jumta) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ieejas mezgla rekonstrukcija, veicot norobežojošo konstrukciju siltināšanu (sienas ar 100 mm, jumtu ar 150 mm) akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu | 15744 | 3.65 | 1.97 | 4156.42 | 21800 | 1.5665 | 1.487%
|  | Fasādes sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 66777 | 15.49 | 8.38 | 17629.13 | 91200 | 6.5535 | 6.219%
|  | Fasādes sienu (lodžijās) un lodžiju sānu sienu (pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Logu/lodžiju durvju ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 21305 | 4.94 | 2.67 | 5624.52 | 40500 | 2.9103 | 2.762%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienas siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 2126 | 0.49 | 0.27 | 561.26 | 3100 | 0.22276 | 0.2114%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 250 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve | 24086 | 5.59 | 3.02 | 6358.7 | 6500 | 0.46708 | 0.4432%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar 250 mm ekovati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve | 4171 | 0.97 | 0.52 | 1101.14 | 3600 | 0.25869 | 0.2455%
Building 104 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija | 28873 | 6.7 | 3.62 | 7622.47 | 48400 | 3.478 | 3.3%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija t.sk. cirkulācijas cauruļvadu bēniņos siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu 50 mm (λ<=0,045 W/(mK)) | 3363 | 0.78 | 0.42 | 887.83 | 3200 | 0.22995 | 0.2182%
[6 empty] | Total investment cost | 351550 | 25.2619
Building 105 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200 mm biezu siltumizolācijas slāni. Logu aiļu siltināšana ar vismaz 30-50mm biezu siltumizolācijas slāni. | 108795 | 47 | 28.5 | 28722 | 110500 | 7.9404 | 7.535%
|  | Ēkas bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati vai ekvivalentu, d≤0,043 W/(mK) | 31244 | 13.5 | 8.2 | 8248 | 16300 | 1.1713 | 1.111%
|  | Ēkas cokola siltināšana ar 100mm ekstrudēto putu polistirolu, d≤0,041 W/(mK) | 1461 | 0.6 | 0.4 | 386 | 10000 | 0.71859 | 0.6819%
|  | Ēkas nemainīto logu dzīvokļos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos | 7079 | 3.1 | 1.9 | 1869 | 9600 | 0.68984 | 0.6546%
|  | Ēkas nemainīto kāpņu telpu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos | 1312 | 0.6 | 0.3 | 346 | 2400 | 0.17246 | 0.1637%
|  | Ēkas kāpņu telpu durvju maiņa | 1281 | 0.6 | 0.3 | 338 | 4000 | 0.28743 | 0.2728%
Building 105 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Jaunas apkures sistēmas izveide ēkā | 3128 | 1.4 | 0.8 | 826 | 66000 | 4.7427 | 4.501%
[6 empty] | Total investment cost | 218800 | 15.7227
Building 106 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 300 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K). Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu. Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,14 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 54240.72 | 35.13 | 17.67 | 14210 | 21100 | 1.5162 | 1.439%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāvā vasaras periodā.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,18 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,27 W/(m2·K) | 12521.84 | 8.11 | 4.08 | 3281 | 47100 | 3.3845 | 3.212%
|  | Ēkas fasādes ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,06 W/(m·K) | 47632.4 | 30.85 | 15.52 | 12484 | 51100 | 3.672 | 3.484%
|  | Ēkas gala ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,17 W/(m2·K) ψ=0,09 W/(m·K) | 12151.28 | 7.87 | 3.96 | 3181 | 13700 | 0.98446 | 0.9342%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 10005.12 | 6.48 | 3.26 | 2621 | 13300 | 0.95572 | 0.9069%
|  | Veco tērauda durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,2 W/(m·K) | 772 | 0.5 | 0.25 | 201 | 5600 | 0.40241 | 0.3819%
Building 106 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,6 | 6562 | 4.25 | 2.14 | 1719 | 21400 | 1.5378 | 1.459%
|  | Karstā ūdens sistēmas atjaunošana, veicot stāvvadu siltumizolēšanu. Karstā ūdens dvieļu žāvētāju pievienošana apkures sistēmai. Uzlabojums ietver apkures patēriņa pieaugumu.. Sasniedzamā vērtība(s): Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=7,1 W/m | 13139.44 | 8.51 | 4.28 | 3412 | 14900 | 1.0707 | 1.016%
|  | Apkures sistēmas renovācija, veicot jaunu tērauda sildķermeņu ar apvadlīnijām un termostatiskajiem vārstiem, uzstādīšanu. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem. Apkures stāvvadus aprīkot ar siltumnesēja caurplūdes regulējošo armatūru. Sistēmas atzarus un stāvvadus aprīkot ar noslēgarmatūru un drenāžas ventiļiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Maģistrāļo cauruļvadu izolēšana neapkurinātās telpās.. Sasniedzamā vērtība(s): Telpu vidējā temp.=17,7 C Cauruļvadu siltumenerģijas zudumi=14,7 W/m | 11286.64 | 7.31 | 3.68 | 2959 | 43900 | 3.1546 | 2.994%
[6 empty] | Total investment cost | 232100 | 16.6784
Building 107 | Building envelope
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo akmens vati vai stikla vati 250 mm biezumā virs esošā pārseguma, λ ≤ 0,043 W/(m·K). Jumta konstrukcijas renovācija ar seguma nomaiņu un jaunu ūdens tekņu sistēmas izveidošanu.Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija. Izejas lūku uz bēniņiem renovācija un siltināšana ar 30 mm biezu ekstrudēto putupolistirēnu, λ ≤ 0,036 W/(m·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,16 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) | 11544.58 | 17.72 | 10.45 | 71 | 5800 | 0.41678 | 0.3955%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar 120 mm biezu akmens vati, λ ≤ 0,039 W/(m·K). Cokola siltināšana pa ēkas perimetru ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm 1,2 m dziļumā. (Putupolistirola siltumvadības koeficients λ ≤ 0,036 W/(m·K), sienu hidroizolācijas sakārtošana, dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana uz cokola un ēkas lietus ūdeņu noteces apmales atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā pagraba logu aizmūrēšana, saglabājot dabīgās ventilācijas iespējas pagrabstāv.. Sasniedzamā vērtība(s): Neapkurinātam pagrabam U=0,19 W/(m2·K) ψ=0 W/(m·K) Cokols virs zemes U=0,48 W/(m2·K) | 2970.84 | 4.56 | 2.69 | 18 | 11700 | 0.84075 | 0.7978%
|  | Ēkas koka ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,16 W/(m2·K) ψ=0,05 W/(m·K) | 39011.82 | 59.88 | 35.3 | 71 | 21600 | 1.5521 | 1.473%
|  | Ēkas ķieģeļu ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 200 mm vai ekvivalentu materiālu ar dekoratīvo apmetumu, (Vates siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m·k). Sasniedzamā vērtība(s): U=0,16 W/(m2·K) ψ=0,08 W/(m·K) | 2260.71 | 3.47 | 2.05 | 14 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
|  | Logu maiņa dzīvokļos un koplietojamās telpās uz PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U ≤ 1,3 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,3 W/(m2·K) ψ=0,15 W/(m·K) | 443.02 | 0.68 | 0.4 | 3 | 800 | 0.057487 | 0.05455%
|  | Veco durvju nomaiņa vai siltināšana, tā lai kopējais Ud ≤ 1,8 W/(m2·K). Sasniedzamā vērtība(s): U=1,69 W/(m2·K) ψ=0,15 W/(m·K) | 182.42 | 0.28 | 0.17 | 1 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
Building 107 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un regulējamu ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvē un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs. Apkures patēriņa samazinājums ietver infiltrācijas samazināšanos siltinot fasādi un gala sienas. Sasniedzamā vērtība(s): 1/h=0,65 | 1778.6 | 2.73 | 1.61 | 11 | 3600 | 0.25869 | 0.2455%
[6 empty] | Total investment cost | 50300 | 3.6145
Building 108 | Building envelope
|  | Ārsienu 1 siltināšana ar 200 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums, vai 150 mm biezo termovates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,0311 W/(m*K))+ apdares materiāli. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 35747.66 | 65.94 | 38.79 | 9437.38 | 43650 | 3.1366 | 2.976%
|  | Ārsienu 2 siltināšana ar 200 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums, vai 150 mm biezo termovates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,0311 W/(m*K))+ apdares materiāli. | [5 empty] | 0 | 0%
|  | Ārsienu 3 siltināšana ar 200 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums, vai 150 mm biezo termovates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,0311 W/(m*K))+ apdares materiāli. | [5 empty] | 0 | 0%
|  | Ārsienu 4 siltināšana (Cokola siltināšana) ar ekstrudēto putupolistirolu vai analogu (100 mm, siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 /(m·k)) + dekoratīvais apmetums. Ierakt putupolistirolu 0,2 m gruntī. Jāapber un pareizi jānoplanē zemi ap ēkas apmali. Ir nepieciešams sakārtot lietus ūdens novadīšanas sistēmu. | 3525.49 | 6.5 | 3.83 | 930.73 | 3881.5 | 0.27892 | 0.2647%
|  | Bēniņu 1. pārseguma siltināšana ar termovate 250 mm (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.0311 W/(m*K)). Jumta hidroizolācijas uzlabošana, jaunā klājuma nodrošināšana. Atjaunot ēkas noteku sistēmu. Pirms siltināšanas darbiem jāveic daļēju vecas siltumizolācijas demontāžu. | 10134.25 | 18.69 | 11 | 2675.44 | 15400 | 1.1066 | 1.05%
|  | Bēniņu 2. pārseguma siltināšana ar termovate 250 mm (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.0311 W/(m*K)). Jumta hidroizolācijas uzlabošana, jaunā klājuma nodrošināšana. Atjaunot ēkas noteku sistēmu. Pirms siltināšanas darbiem jāveic daļēju vecas siltumizolācijas demontāžu. | [5 empty] | 0 | 0%
|  | Pagraba pārseguma ar 100 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 3507.84 | 6.47 | 3.81 | 926.07 | 12000 | 0.8623 | 0.8183%
|  | Veco koka logu maiņa (ar Uw ≤ 1,1 W/(m2K)). Logu un durvju montāžas šuves izolācijas slāņu maiņa termisko tiltu novēršanai, ailu siltināšana.) Nomainīt vējtvera un pagraba durvis. | 1153.59 | 2.02 | 1.23 | 304.55 | 1805.77 | 0.12976 | 0.1231%
|  | Veco koka logu maiņa kāpņu telpas (ar Uw ≤ 1,1 W/(m2K)). Logu un durvju montāžas šuves izolācijas slāņu maiņa termisko tiltu novēršanai, ailu siltināšana.) Nomainīt vējtvera un pagraba durvis. | 477.11 | 0.84 | 0.51 | 125.96 | 843.2 | 0.060591 | 0.0575%
Building 108 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Termoregulējošo vārstu/ar roku regulējamo ventiļu uzstādīšana uz radiatoriem. Jauno radiatoru instalācija vismaz 75% no ēkas dzīvokļiem. Individuālas siltuma uzskaites sistēmas instalācija. Divu cauruļu apkures sistēmas sistēmas ierikošana un siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana ar 50 mm biezu akmens vates vai ekvivalenta čaulu folijas apvalkā. (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.045). | 1452.99 | 2.55 | 1.55 | 383.59 | 25000 | 1.7965 | 1.705%
[6 empty] | Total investment cost | 102580.47 | 7.3713
Building 109 | Building envelope
|  | Ārsienu 1. siltināšana ar 150 mm biezo akmens vates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + apdare. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 48366.52 | 19.53 | 16.87 | 12768.7615 | 70222.85 | 5.0461 | 4.788%
|  | Ārsienu 2. siltināšana ar 150 mm biezo akmens vates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + apdare. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 30079.89 | 12.14 | 10.49 | 7941.0901 | 58135.9 | 4.1776 | 3.964%
|  | Ārsienu 3. siltināšana ar 150 mm biezo akmens vates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + apdare. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 11467.74 | 4.63 | 4 | 3027.4824 | 18548.5 | 1.3329 | 1.265%
|  | Ārsienu 4. (kāpņu telpas) siltināšana ar 150 mm biezo akmens vates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + apdare. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 6143.05 | 2.48 | 2.14 | 1621.7655 | 15265 | 1.0969 | 1.041%
|  | Ārsienu 5. (kāpņu telpas) siltināšana ar 150 mm biezo akmens vates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + apdare. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 2324.53 | 0.94 | 0.81 | 613.6756 | 6816 | 0.48979 | 0.4648%
|  | Ārsienu 6. siltināšana (Cokola siltināšana) ar 100 mm biezo putuplasta kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. Siltināšanas dziļums zem zemes 0,8 m. | 5756.1 | 2.32 | 2.01 | 1519.611 | 6318 | 0.454 | 0.4308%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati 300 mm (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.041 W/(m*K)). Jumta hidroizolācijas uzlabošana, jaunā klājuma nodrošināšana. Atjaunot ēkas noteku sistēmu. Pirms siltināšanas darbiem jāveic vecas siltumizolācijas demontāža. | 32590.31 | 13.16 | 11.37 | 8603.8409 | 52342 | 3.7612 | 3.569%
|  | 1. Stāva grīdas siltināšana ar 100 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 11063.01 | 4.47 | 3.86 | 2920.6347 | 30411.6 | 2.1853 | 2.074%
|  | Veco koka logu maiņa (ar Uw ≤ 1,1 W/(m2K)). Logu un durvju montāžas šuves izolācijas slāņu maiņa termisko tiltu novēršanai, ailu siltināšana.) | 21590.31 | 8.72 | 7.53 | 5699.8428 | 24643.05 | 1.7708 | 1.68%
|  | Veco kāpņu telpas logu maiņa (ar Uw ≤ 1,1 W/(m2K)). Logu un durvju montāžas šuves izolācijas slāņu maiņa termisko tiltu novēršanai, ailu siltināšana.) | 5277.01 | 2.13 | 1.84 | 1393.13 | 5890.32 | 0.42327 | 0.4017%
|  | Veco durvju maiņa (ar Uw ≤ 1,6 W/(m2K)). | 621.24 | 0.25 | 0.22 | 164.007 | 1518 | 0.10908 | 0.1035%
Building 109 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Esošas viencauruļu apkures sistēmas pārbūvēšana uz vertikālo divcauruļu apkures sistēmu. Termoregulējošo vārstu/ar roku regulējamo ventiļu uzstādīšana uz radiatoriem. Jauno radiatoru instalācija vismaz 75% no ēkas dzīvokļiem. Individuālas siltuma uzskaites sistēmas instalācija. Siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana ar 50 mm biezu akmens vates vai ekvivalenta čaulu folijas apvalkā. (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.045). | 5515.83 | 2.23 | 1.92 | 1456.18 | 32000 | 2.2995 | 2.182%
|  | Kārsta ūdens apgādes sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana ar 50 mm biezu akmens vates vai ekvivalenta čaulu folijas apvalkā. (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.045). | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1.0779 | 1.023%
[6 empty] | Total investment cost | 337111.22 | 24.2244
Building 110 | Building envelope
|  | Fasādes sienu siltināšana ar 200 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums, vai 170 mm biezo termovates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,0311 W/(m*K))+ apdares materiāli. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 131296.1 | 20.46 | 18.45 | 34662.1695 | 223304.4 | 16.0464 | 15.23%
|  | Gala sienu siltināšana ar 200 mm biezo minerālvates/putupolistirola kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums vai nosiltināt no jauna ar 170 mm biezo termovates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,032 W/(m*K))+ apdares materiāli, vai ekvivalents (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīva tvaiku caurlaidīga apmetuma ekvivalents. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšanu un stiprināšanu un vecas siltumizolācija demontāžu. | 4245.54 | 0.66 | 0.6 | 1120.8222 | 35280 | 2.5352 | 2.406%
|  | Fasādes sienu siltināšana (kāpņu telpas) ar 200 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums, vai 170 mm biezo termovates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,0311 W/(m*K))+ apdares materiāli. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 15959.04 | 2.49 | 2.24 | 4213.1877 | 37912.8 | 2.7244 | 2.585%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai analogu (100 mm, siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 /(m·k)) + dekoratīvais apmetums. Ierakt putupolistirolu 1m gruntī. Jāapber un pareizi jānoplanē zemi ap ēkas apmali. Ir nepieciešams sakārtot lietus ūdens novadīšanas sistēmu. | 7398.03 | 1.15 | 1.04 | 1953.0811 | 8436 | 0.6062 | 0.5752%
|  | Tehniska stāva pārseguma siltināšana ar minerālvati 350 mm (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.037 W/(m*K)). | 40353.51 | 6.29 | 5.67 | 10653.3273 | 71231 | 5.1186 | 4.857%
|  | 1. Stāva grīdas siltināšana no pagraba pusēs ar ar 100 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | 17512.29 | 2.73 | 2.37 | 4623.2458 | 42791.4 | 3.0749 | 2.918%
|  | Veco koka logu maiņa (ar Uw ≤ 1,1 W/(m2K)). Logu un durvju montāžas šuves izolācijas slāņu maiņa termisko tiltu novēršanai, ailu siltināšana.) | 61632.98 | 9.61 | 8.34 | 16271.1064 | 66645 | 4.789 | 4.544%
|  | Stikla bloku maiņa (ar Uw ≤ 1,1 W/(m2K)). Logu un durvju montāžas šuves izolācijas slāņu | 6055.75 | 0.94 | 0.82 | 1598.719 | 7776 | 0.55877 | 0.5302%
|  | Ārdurvju maiņa (ar Uw ≤ 1,6 W/(m2K)) un vējtveru izveide. | 2117.05 | 0.33 | 0.29 | 558.9016 | 4526.4 | 0.32526 | 0.3087%
Building 110 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Viencauruļu apkures sistēmu mainīt uz divcauruļu sistēmu. Siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana ar 50 mm biezu akmens vates vai ekvivalenta čaulu folijas apvalkā. (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.045). | 12190.42 | 1.9 | 1.65 | 3218.27 | 32000 | 2.2995 | 2.182%
[6 empty] | Total investment cost | 529903 | 38.0781
Building 111 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 327 | 1.26 | 0.54 | 86.27 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 1953 | 7.51 | 3.24 | 515.66 | 4100 | 0.29462 | 0.2796%
|  | Kāpņu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 361 | 1.39 | 0.6 | 95.42 | 800 | 0.057487 | 0.05455%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 2760 | 10.62 | 4.58 | 728.72 | 5900 | 0.42397 | 0.4023%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa. Apmales atjaunošana | 906 | 3.48 | 1.5 | 239.2 | 5500 | 0.39522 | 0.375%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Pirms siltināšanas veikt apmetuma remontu. Lietusūdens noteksistēmas rekonstrukcija | 15933 | 61.28 | 26.46 | 4206.33 | 21600 | 1.5521 | 1.473%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot Energoaudita pārskats, Meldru 19,Rīga, v.1.0 18 norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. Jumta seguma maiņa | 7583 | 29.16 | 12.9 | 2001.86 | 4900 | 0.35211 | 0.3341%
Building 111 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0.093416 | 0.08865%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. | 1480 | 5.69 | 2.46 | 390.71 | 5800 | 0.41678 | 0.3955%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 992 | 3.82 | 1.65 | 261.89 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu (pagrabā) siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 1472 | 5.66 | 2.44 | 388.61 | 1000 | 0.071859 | 0.06819%
[6 empty] | Total investment cost | 54500 | 3.9163
Building 112 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtver durvju maiņa | 26334 | 1.92 | 1.08 | 6952.06 | 42750 | 3.072 | 2.915%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 88358 | 6.43 | 3.61 | 23326.45 | 151200 | 10.865 | 10.31%
|  | Kāpņu koka logu un stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 60420 | 4.39 | 2.47 | 15950.92 | 82950 | 5.9607 | 5.656%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 58415 | 4.25 | 2.39 | 15421.57 | 107100 | 7.6961 | 7.303%
|  | Caurbrauktuves pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 4946 | 0.36 | 0.2 | 1305.72 | 7650 | 0.54972 | 0.5217%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Apmales atjaunošana | 6684 | 0.49 | 0.27 | 1764.48 | 53250 | 3.8265 | 3.631%
|  | Ārsienu (izņemot lodžijās) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Starplogu vairogu esošās siltumizolācijas maiņa, demontējot esošo koka ārējo apdari | 217486 | 15.82 | 8.9 | 57416.24 | 398850 | 28.6608 | 27.2%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve. Bēniņu durvju maiņa. Bēniņu logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 142763 | 10.38 | 5.84 | 37689.33 | 72300 | 5.1954 | 4.93%
|  | Jumta (virs mākslinieku darbnīcām) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). | 10560 | 0.77 | 0.43 | 2787.88 | 10200 | 0.73296 | 0.6955%
|  | Visu ēkas lodžiju iestiklošana (izvērtējot iespēju atstāt esošo stiklojumu), uzstādot PVC stikla pakešu logus vai līdzvērtīgus nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K). Lodžiju vairoga siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)) (alternatīvs risinājums – uzstādīt rūpnieciski ražotu sendvičpaneli un veikt blīvēšanu) | 87453 | 6.36 | 3.58 | 23087.57 | 186300 | 13.3873 | 12.7%
Building 112 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 103200 | 7.4158 | 7.037%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. | 66600 | 4.84 | 2.72 | 17582.48 | 192000 | 13.7969 | 13.09%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 44822 | 3.24 | 1.83 | 11833.01 | 39750 | 2.8564 | 2.711%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 17961 | 1.31 | 0.73 | 4741.7 | 16200 | 1.1641 | 1.105%
[6 empty] | Total investment cost | 1463700 | 105.1796
Building 113 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtveradurvju maiņa. | 26463 | 1.91 | 1.04 | 6986.36 | 42750 | 3.072 | 2.915%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 86276 | 6.22 | 3.39 | 22776.96 | 110400 | 7.9332 | 7.528%
|  | Kāpņu koka logu un stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 60623 | 4.37 | 2.39 | 16004.46 | 82950 | 5.9607 | 5.656%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 58463 | 4.21 | 2.3 | 15434.15 | 107100 | 7.6961 | 7.303%
|  | Caurbrauktuves pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 4861 | 0.35 | 0.19 | 1283.21 | 7650 | 0.54972 | 0.5217%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Apmales atjaunošana | 6751 | 0.49 | 0.27 | 1782.23 | 53250 | 3.8265 | 3.631%
|  | Ārsienu (izņemot lodžijās) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Starplogu vairogu esošās siltumizolācijas maiņa, demontējot esošo koka ārējo apdari. | 217649 | 15.68 | 8.56 | 57459.24 | 398850 | 28.6608 | 27.2%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve. Bēniņu durvju maiņa. Bēniņu logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 142849 | 10.29 | 5.62 | 37712.08 | 72300 | 5.1954 | 4.93%
|  | Jumta (virs mākslinieku darbnīcām) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). | 10531 | 0.76 | 0.41 | 2780.29 | 10200 | 0.73296 | 0.6955%
|  | Visu ēkas lodžiju iestiklošana (izvērtējot iespēju atstāt esošo stiklojumu), uzstādot PVC stikla pakešu logus vai līdzvērtīgus nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K). Lodžiju vairoga siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)) (alternatīvs risinājums – uzstādīt rūpnieciski ražotu sendvičpaneli un veikt blīvēšanu) | 90620 | 6.53 | 3.57 | 23923.81 | 186300 | 13.3873 | 12.7%
Building 113 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 103200 | 7.4158 | 7.037%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. | 68500 | 4.93 | 2.7 | 18083.97 | 192000 | 13.7969 | 13.09%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 44822 | 3.22 | 1.76 | 11833.01 | 39750 | 2.8564 | 2.711%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 17961 | 1.29 | 0.71 | 4741.7 | 16200 | 1.1641 | 1.105%
[6 empty] | Total investment cost | 1422900 | 102.2477
Building 114 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtveradurvju maiņa. | 3141 | 0.84 | 0.43 | 829.2 | 10500 | 0.75452 | 0.716%
|  | Bēniņu durvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 741 | 0.2 | 0.1 | 195.65 | 3600 | 0.25869 | 0.2455%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 14328 | 3.85 | 1.95 | 3782.65 | 32000 | 2.2995 | 2.182%
|  | Kāpņu koka logu un koplietošanas lodžiju logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 14505 | 3.9 | 1.98 | 3829.24 | 32200 | 2.3139 | 2.196%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 17787 | 4.78 | 2.42 | 4695.71 | 40600 | 2.9175 | 2.768%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Apmales atjaunošana | 4341 | 1.17 | 0.59 | 1145.98 | 31900 | 2.2923 | 2.175%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 157293 | 42.31 | 21.43 | 41525.31 | 273500 | 19.6534 | 18.65%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.30 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 3635 | 0.98 | 0.5 | 959.64 | 4000 | 0.28743 | 0.2728%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve. Bēniņu logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 50184 | 13.5 | 6.84 | 13248.6 | 23300 | 1.6743 | 1.589%
|  | Jumta (virs kāpnēm) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). | 2365 | 0.64 | 0.32 | 624.23 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
Building 114 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 | 1.739 | 1.65%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 15029 | 4.04 | 2.05 | 3967.77 | 55400 | 3.981 | 3.778%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 14923 | 4.01 | 2.03 | 3939.67 | 15900 | 1.1426 | 1.084%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 10500 | 2.82 | 1.43 | 2772 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
[6 empty] | Total investment cost | 557800 | 40.0828
Building 115 | Building envelope
|  | Vējtvera rekonstrukcija, t.sk. ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtveradurvju maiņa. Vējtvera stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)). Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m 2 K) | 3831 | 1.03 | 0.65 | 1011.33 | 12800 | 0.91979 | 0.8728%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 17822 | 4.81 | 3 | 4704.9 | 40000 | 2.8743 | 2.728%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 13924 | 3.76 | 2.35 | 3675.98 | 37100 | 2.666 | 2.53%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 2931 | 0.79 | 0.49 | 773.89 | 22400 | 1.6096 | 1.527%
|  | Ēkas garensienu (izņemot lodžiju sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 65923 | 17.8 | 11.11 | 17403.73 | 133700 | 9.6075 | 9.117%
|  | Lodžiju sienu (t.sk. sānu sienu pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 17555 | 4.74 | 2.96 | 4634.55 | 39400 | 2.8312 | 2.687%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 37842 | 10.22 | 6.38 | 9990.22 | 20800 | 1.4947 | 1.418%
Building 115 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 1.6024 | 1.521%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 15767 | 4.26 | 2.66 | 4162.43 | 54200 | 3.8947 | 3.696%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 13265 | 3.59 | 2.24 | 3501.96 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 6678 | 1.8 | 1.13 | 1762.99 | 5300 | 0.38085 | 0.3614%
[6 empty] | Total investment cost | 401000 | 28.8153
Building 116 | Building envelope
|  | Nenomainīto ēkas koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m 2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 2583 | 3.44 | 1.65 | 681.85 | 6100 | 0.43834 | 0.416%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 3783 | 5.04 | 2.42 | 998.68 | 13400 | 0.96291 | 0.9137%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Pirms siltināšanas veikt apmetuma remontu. Lietusūdens noteksistēmas rekonstrukcija | 32986 | 43.99 | 21.06 | 8708.35 | 53200 | 3.8229 | 3.628%
|  | Bēniņu papildus siltināšana ar ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), nodrošinot siltumizolācijas biezumu 300 mm, sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. Jumta seguma maiņa | 21216 | 28.29 | 13.54 | 5601.14 | 13100 | 0.94135 | 0.8933%
Building 116 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0.35211 | 0.3341%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 4103 | 5.47 | 2.62 | 1083.29 | 14700 | 1.0563 | 1.002%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 2018 | 2.7 | 1.29 | 532.75 | 3900 | 0.28025 | 0.2659%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu (pagrabā) siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 1483 | 1.98 | 0.95 | 391.51 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
[6 empty] | Total investment cost | 110700 | 7.9548
Building 117 | Building envelope
|  | Kāpņu (koridoru) evakuācijas durvju (uz koplietošanas lodžijām) maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 20838 | 3.01 | 1.76 | 5501.1 | 46400 | 3.3342 | 3.164%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 14025 | 2.03 | 1.18 | 3702.66 | 13900 | 0.99884 | 0.9478%
|  | Kāpņu un koridoru stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 39872 | 5.76 | 3.36 | 10526.15 | 76800 | 5.5187 | 5.237%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 18634 | 2.69 | 1.57 | 4919.25 | 19600 | 1.4084 | 1.337%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 2070 | 0.3 | 0.17 | 546.58 | 13800 | 0.99165 | 0.941%
|  | Ēkas dzīvokļu ārsienu (izņemot lodžiju sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. | 187872 | 27.13 | 15.82 | 49598.08 | 258200 | 18.5539 | 17.61%
|  | Ēkas kāpņu ārsienu (t.sk. koplietošanas lodžijās) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 21038 | 3.04 | 1.77 | 5554 | 38900 | 2.7953 | 2.653%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 58639 | 8.47 | 4.94 | 15480.67 | 102200 | 7.344 | 6.969%
|  | Ēkas apkurināmās zonas pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 47419 | 6.85 | 3.99 | 12518.53 | 28000 | 2.012 | 1.909%
Building 117 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 45100 | 3.2408 | 3.075%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 29711 | 4.29 | 2.5 | 7843.66 | 81000 | 5.8206 | 5.523%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 18513 | 2.67 | 1.56 | 4887.43 | 12400 | 0.89105 | 0.8456%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 7850 | 1.13 | 0.66 | 2072.4 | 5700 | 0.40959 | 0.3887%
[6 empty] | Total investment cost | 742000 | 53.3192
Building 118 | Building envelope
|  | Bēniņu durvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 153 | 0.06 | 0.03 | 40.32 | 700 | 0.050301 | 0.04773%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 9977 | 3.67 | 2.12 | 2633.94 | 19900 | 1.43 | 1.357%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 7865 | 2.89 | 1.67 | 2076.24 | 16300 | 1.1713 | 1.111%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 1654 | 0.61 | 0.35 | 436.75 | 11800 | 0.84793 | 0.8046%
|  | Ēkas gala sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Veikt siltumizolācijas fāzējumu pie logiem | 57724 | 21.23 | 12.24 | 15239.21 | 82800 | 5.9499 | 5.646%
|  | Ēkas kāpņu sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) | 13286 | 4.89 | 2.82 | 3507.44 | 19600 | 1.4084 | 1.337%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 44133 | 16.23 | 9.36 | 11651.14 | 79000 | 5.6768 | 5.387%
|  | Bēniņu – kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 1374 | 0.51 | 0.29 | 362.84 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izveide. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 18961 | 6.97 | 4.02 | 5005.82 | 9900 | 0.7114 | 0.6751%
|  | Kāpņu jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 2087 | 0.77 | 0.44 | 550.98 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
Building 118 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 11320 | 4.16 | 2.4 | 2988.4 | 34700 | 2.4935 | 2.366%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 8116 | 2.98 | 1.72 | 2142.62 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 2625 | 0.97 | 0.56 | 693 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
[6 empty] | Total investment cost | 291200 | 20.9253
Building 119 | Building envelope
|  | Vējtvera rekonstrukcija, t.sk. vējtvera stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera durvju maiņa. Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)). Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K) | 4076 | 1.59 | 0.9 | 1076.05 | 5200 | 0.37367 | 0.3546%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 18653 | 7.27 | 4.12 | 4924.51 | 40300 | 2.8959 | 2.748%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 11365 | 4.43 | 2.51 | 3000.28 | 25400 | 1.8252 | 1.732%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 1894 | 0.74 | 0.42 | 500.05 | 14000 | 1.006 | 0.9547%
|  | Gala sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) | 18749 | 7.31 | 4.14 | 4949.83 | 26500 | 1.9043 | 1.807%
|  | Ēkas garensienu (izņemot lodžiju sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 52148 | 20.32 | 11.52 | 13767.1 | 90200 | 6.4817 | 6.151%
|  | Lodžiju sienu (t.sk. sānu sienu pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 15608 | 6.08 | 3.45 | 4120.64 | 29500 | 2.1198 | 2.012%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības. | 27644 | 10.77 | 6.11 | 7298.14 | 15200 | 1.0923 | 1.036%
Building 119 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 1.2072 | 1.146%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 10672 | 4.16 | 2.36 | 2817.53 | 37300 | 2.6803 | 2.543%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 7295 | 2.84 | 1.61 | 1925.88 | 7800 | 0.5605 | 0.5319%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 4173 | 1.63 | 0.92 | 1101.67 | 3500 | 0.25151 | 0.2387%
[6 empty] | Total investment cost | 311700 | 22.3984
Building 120 | Building envelope
|  | Vējtvera rekonstrukcija, t.sk. ārdurvju maiņa uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), vējtvera stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera durvju maiņa. Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)). Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Ārdurvju maiņa ēkas austrumu fasādē uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K) | 7854 | 1.76 | 0.92 | 2073.55 | 16300 | 1.1713 | 1.111%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 17828 | 4.01 | 2.08 | 4706.63 | 27800 | 1.9977 | 1.896%
|  | Kāpņu telpas koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 11179 | 2.51 | 1.3 | 2951.24 | 14200 | 1.0204 | 0.9683%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 12135 | 2.73 | 1.42 | 3203.58 | 23800 | 1.7102 | 1.623%
|  | Pārkares (mākslinieku darbnīcas virs lodžijām) siltināšana ar 200 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 1247 | 0.28 | 0.15 | 329.14 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m | 2493 | 0.56 | 0.29 | 658.27 | 17400 | 1.2503 | 1.186%
|  | Gala sienu (t.sk. mākslinieku darbnīcām virs jumta līmeņa) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) | 36030 | 8.1 | 4.2 | 9512 | 46000 | 3.3055 | 3.137%
|  | Ēkas garensienu (izņemot lodžiju sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 108049 | 24.28 | 12.61 | 28525.04 | 174100 | 12.5106 | 11.87%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 32249 | 7.25 | 3.76 | 8513.63 | 57700 | 4.1462 | 3.935%
|  | Bēniņu / kāpņu (dzīvokļu) starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses. | 8852 | 1.99 | 1.03 | 2336.86 | 13300 | 0.95572 | 0.9069%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības. | 16623 | 3.74 | 1.94 | 4388.47 | 7500 | 0.53894 | 0.5114%
|  | Jumta (virs kāpņu telpām un mākslinieku darbnīcām) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 22807 | 5.12 | 2.66 | 6020.98 | 21100 | 1.5162 | 1.439%
Building 120 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 2.0839 | 1.977%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 19585 | 4.39 | 2.29 | 5170.44 | 63700 | 4.5774 | 4.344%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 14482 | 3.25 | 1.69 | 3823.25 | 10500 | 0.75452 | 0.716%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 10286 | 2.31 | 1.2 | 2715.5 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
[6 empty] | Total investment cost | 531200 | 38.1713
Building 121 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 30027 | 10.81 | 5.13 | 7927.15 | 47300 | 3.3989 | 3.225%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 15633 | 5.63 | 2.67 | 4127.06 | 29300 | 2.1055 | 1.998%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 2972 | 1.07 | 0.51 | 784.72 | 19800 | 1.4228 | 1.35%
|  | Gala sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Pirms siltināšanas demontēt esošo siltumizolāciju | 6165 | 2.22 | 1.05 | 1627.57 | 24700 | 1.7749 | 1.684%
|  | Ēkas garensienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 78247 | 28.17 | 13.37 | 20657.08 | 127900 | 9.1907 | 8.721%
|  | Starplogu vairogu esošās siltumizolācijas maiņa pret beramo vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), papildus siltināšana ar vismaz 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), nodrošinot vienotu fasādes plakni, sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K) | 5615 | 2.02 | 0.96 | 1482.25 | 16400 | 1.1785 | 1.118%
|  | Jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). Pēc nepieciešamības parapeta paaugstināšana | 40843 | 14.71 | 6.98 | 10782.66 | 41500 | 2.9821 | 2.83%
Building 121 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 1.3006 | 1.234%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ( pārmijas izveidošana, radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, alokatoru vai individuālo siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana), sistēmas skalošana, stāvvadu aprīkošana ar atgaitas temperatūras kontroli un automātiskiem balansieriem u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. | 13410 | 4.83 | 2.29 | 3540.14 | 48100 | 3.4564 | 3.28%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 11835 | 4.26 | 2.02 | 3124.44 | 10500 | 0.75452 | 0.716%
[6 empty] | Total investment cost | 383600 | 27.565
Building 122 | Building envelope
|  | Vējtvera rekonstrukcija, t.sk. ārdurvju maiņa uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), vējtvera koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)). Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). | 6924 | 1.75 | 0.91 | 1827.94 | 13400 | 0.96291 | 0.9137%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 15779 | 3.99 | 2.08 | 4165.78 | 25000 | 1.7965 | 1.705%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 11734 | 2.96 | 1.55 | 3097.88 | 23400 | 1.6815 | 1.596%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 2442 | 0.62 | 0.32 | 644.59 | 17400 | 1.2503 | 1.186%
|  | Gala sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Pirms siltināšanas demontēt esošo siltumizolāciju | 10167 | 2.57 | 1.34 | 2684.19 | 36500 | 2.6228 | 2.489%
|  | Ēkas garensienu (izņemot lodžiju sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 99159 | 25.05 | 13.08 | 26178.03 | 157700 | 11.3321 | 10.75%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 32033 | 8.09 | 4.22 | 8456.63 | 58100 | 4.175 | 3.962%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses. Bēniņu durvju maiņa, uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K) | 6377 | 1.61 | 0.84 | 1683.63 | 11400 | 0.81919 | 0.7774%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības. | 23177 | 5.85 | 3.06 | 6118.79 | 12600 | 0.90542 | 0.8592%
|  | Jumta (virs kāpņu telpām) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 4373 | 1.1 | 0.58 | 1154.49 | 4700 | 0.33774 | 0.3205%
Building 122 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700 | 1.8468 | 1.752%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 18200 | 4.6 | 2.4 | 4804.7 | 60800 | 4.369 | 4.146%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 14482 | 3.66 | 1.91 | 3823.25 | 10500 | 0.75452 | 0.716%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 10286 | 2.6 | 1.36 | 2715.5 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
[6 empty] | Total investment cost | 464200 | 33.3568
Building 123 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtveradurvju maiņa. | 26618 | 1.93 | 1.11 | 7027.28 | 42750 | 3.072 | 2.915%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 100123 | 7.25 | 4.16 | 26432.57 | 182000 | 13.0783 | 12.41%
|  | Kāpņu stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 25132 | 1.82 | 1.04 | 6634.9 | 33900 | 2.436 | 2.312%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 47292 | 3.42 | 1.97 | 12485.02 | 107100 | 7.6961 | 7.303%
|  | Caurbrauktuves pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 4864 | 0.35 | 0.2 | 1284.17 | 7650 | 0.54972 | 0.5217%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Apmales atjaunošana | 6756 | 0.49 | 0.28 | 1783.57 | 53250 | 3.8265 | 3.631%
|  | Ārsienu (izņemot lodžijās) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošosaglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Starplogu vairogu esošās siltumizolācijas maiņa, demontējot esošo koka ārējo apdari | 215650 | 15.61 | 8.96 | 56931.68 | 398850 | 28.6608 | 27.2%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve. Bēniņu durvju maiņa. Bēniņu logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 127012 | 9.19 | 5.28 | 33531.19 | 72300 | 5.1954 | 4.93%
|  | Jumta (virs mākslinieku darbnīcām) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). | 10539 | 0.76 | 0.44 | 2782.38 | 10200 | 0.73296 | 0.6955%
|  | Visu ēkas lodžiju iestiklošana (izvērtējot iespēju atstāt esošo stiklojumu), uzstādot PVC stikla pakešu logus vai līdzvērtīgus nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K). Lodžiju vairoga siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)) (alternatīvs risinājums – uzstādīt rūpnieciski ražotu sendvičpaneli un veikt blīvēšanu) | 90916 | 6.58 | 3.78 | 24001.78 | 186300 | 13.3873 | 12.7%
Building 123 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 103200 | 7.4158 | 7.037%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 68950 | 5.01 | 2.87 | 18202.76 | 192000 | 13.7969 | 13.09%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 43146 | 3.12 | 1.79 | 11390.54 | 39750 | 2.8564 | 2.711%
[6 empty] | Total investment cost | 1429250 | 102.704
Building 124 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 41279 | 10.07 | 4.84 | 10897.58 | 69000 | 4.9583 | 4.705%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 22871 | 5.58 | 2.68 | 6037.99 | 43900 | 3.1546 | 2.994%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 4148 | 1.01 | 0.49 | 1094.97 | 28200 | 2.0264 | 1.923%
|  | Gala sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) | 18921 | 4.62 | 2.22 | 4995.16 | 25600 | 1.8396 | 1.746%
|  | Ēkas garensienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 116607 | 28.45 | 13.68 | 30784.36 | 195700 | 14.0627 | 13.34%
|  | Starplogu vairogu esošās siltumizolācijas maiņa pret beramo vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), papildus siltināšana ar vismaz 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), nodrošinot vienotu fasādes plakni, sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K) | 10428 | 2.54 | 1.22 | 2753.07 | 18600 | 1.3366 | 1.268%
|  | Jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). Pēc nepieciešamības parapeta paaugstināšana | 59844 | 14.6 | 7.02 | 15798.89 | 62500 | 4.4912 | 4.262%
Building 124 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 1.9186 | 1.821%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 20853 | 5.09 | 2.45 | 5505.09 | 66000 | 4.7427 | 4.501%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 11138 | 2.72 | 1.31 | 2940.43 | 14800 | 1.0635 | 1.009%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 8347 | 2.04 | 0.98 | 2203.61 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
[6 empty] | Total investment cost | 558000 | 40.0972
Building 125 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 2711 | 0.95 | 0.56 | 715.58 | 7400 | 0.53175 | 0.5046%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 13579 | 4.77 | 2.81 | 3584.93 | 22000 | 1.5809 | 1.5%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 7653 | 2.69 | 1.58 | 2020.47 | 16000 | 1.1497 | 1.091%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 1780 | 0.63 | 0.37 | 470.04 | 12900 | 0.92698 | 0.8796%
|  | Ēkas gala sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Veikt siltumizolācijas fāzējumu pie logiem | 57373 | 20.15 | 11.86 | 15146.5 | 80700 | 5.799 | 5.503%
|  | Ēkas kāpņu sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) | 11639 | 4.09 | 2.41 | 3072.8 | 19600 | 1.4084 | 1.337%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 44485 | 15.63 | 9.19 | 11743.97 | 79000 | 5.6768 | 5.387%
|  | Bēniņu – kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses. Bēniņu durvju maiņa, uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K). | 1541 | 0.54 | 0.32 | 406.9 | 3300 | 0.23713 | 0.225%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izveide. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 15998 | 5.62 | 3.31 | 4223.34 | 9900 | 0.7114 | 0.6751%
|  | Kāpņu jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 2073 | 0.73 | 0.43 | 547.21 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
Building 125 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700 | 1.2719 | 1.207%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 12127 | 4.26 | 2.51 | 3201.65 | 34700 | 2.4935 | 2.366%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 8116 | 2.85 | 1.68 | 2142.62 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 2625 | 0.92 | 0.54 | 693 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
[6 empty] | Total investment cost | 314700 | 22.6139
Building 126 | Building envelope
|  | Vējtvera rekonstrukcija, t.sk. ārdurvju maiņa uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), vējtvera stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera durvju maiņa. Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)). Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Ārdurvju maiņa ēkas austrumu fasādē uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K) | 12665 | 1.46 | 1.05 | 3343.61 | 20000 | 1.4372 | 1.364%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 37836 | 4.36 | 3.14 | 9988.78 | 74400 | 5.3463 | 5.073%
|  | Kāpņu telpas koka logu un stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 38951 | 4.49 | 3.23 | 10283.19 | 103600 | 7.4446 | 7.064%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 24614 | 2.83 | 2.04 | 6497.96 | 50300 | 3.6145 | 3.43%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K). | 4222 | 0.49 | 0.35 | 1114.54 | 30300 | 2.1773 | 2.066%
|  | Gala sienu (t.sk. jumta izbūves sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). | 37119 | 4.27 | 3.08 | 9799.52 | 53000 | 3.8085 | 3.614%
|  | Ēkas garensienu (izņemot lodžiju sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 153098 | 17.63 | 12.7 | 40417.76 | 273900 | 19.6821 | 18.68%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 48749 | 5.61 | 4.04 | 12869.76 | 95000 | 6.8266 | 6.478%
|  | Starplogu vairogu esošās siltumizolācijas maiņa un papildus siltināšanas ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). | 13063 | 1.5 | 1.08 | 3448.76 | 51500 | 3.7007 | 3.512%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses. Bēniņu durvju maiņa | 6532 | 0.75 | 0.54 | 1724.38 | 13400 | 0.96291 | 0.9137%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības. | 47156 | 5.43 | 3.91 | 12449.18 | 31600 | 2.2707 | 2.155%
|  | Jumta (virs kāpņu telpām) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 9638 | 1.11 | 0.8 | 2544.51 | 10700 | 0.76889 | 0.7296%
Building 126 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 56600 | 4.0672 | 3.86%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 39276 | 4.53 | 3.26 | 10368.85 | 114700 | 8.2422 | 7.821%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 24137 | 2.78 | 2 | 6372.17 | 17600 | 1.2647 | 1.2%
[6 empty] | Total investment cost | 996600 | 71.6144
Building 127 | Building envelope
|  | Vējtvera rekonstrukcija, t.sk. ārdurvju maiņa uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), vējtvera stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera durvju maiņa. Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)). Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Ārdurvju maiņa ēkas austrumu fasādē uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K) | 6490 | 1.46 | 1.05 | 1713.38 | 10000 | 0.71859 | 0.6819%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 28204 | 6.48 | 4.39 | 7445.8 | 51600 | 3.7079 | 3.519%
|  | Kāpņu telpas koka logu un stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 9575 | 2.2 | 1.49 | 2527.77 | 23900 | 1.7174 | 1.63%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 12259 | 2.82 | 1.91 | 3236.39 | 25100 | 1.8037 | 1.712%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 2404 | 0.55 | 0.37 | 634.59 | 17300 | 1.2432 | 1.18%
|  | Gala sienu (t.sk. jumta izbūves sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). | 20472 | 4.71 | 3.19 | 5404.55 | 29000 | 2.0839 | 1.977%
|  | Ēkas garensienu (izņemot lodžiju sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 82128 | 18.88 | 12.78 | 21681.67 | 143400 | 10.3045 | 9.778%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 35335 | 8.12 | 5.5 | 9328.41 | 62800 | 4.5127 | 4.282%
|  | Starplogu vairogu esošās siltumizolācijas maiņa un papildus siltināšanas ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). | 6530 | 1.5 | 1.02 | 1723.96 | 25700 | 1.8468 | 1.752%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses. Bēniņu durvju maiņa | 3285 | 0.76 | 0.51 | 867.27 | 6800 | 0.48864 | 0.4637%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības. | 24558 | 5.65 | 3.82 | 6483.35 | 15700 | 1.1282 | 1.071%
|  | Jumta (virs kāpņu telpām) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 4807 | 1.11 | 0.75 | 1269.17 | 5300 | 0.38085 | 0.3614%
Building 127 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 28300 | 2.0336 | 1.93%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 20383 | 4.69 | 3.17 | 5381.23 | 56700 | 4.0744 | 3.866%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 12552 | 2.89 | 1.95 | 3313.73 | 9200 | 0.6611 | 0.6273%
[6 empty] | Total investment cost | 510800 | 36.7054
Building 128 | Building envelope
|  | Vējtvera rekonstrukcija, t.sk. ārdurvju maiņa uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), vējtvera stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera durvju maiņa. Vējtvera ārsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)). Vējtvera jumta siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Ārdurvju maiņa ēkas austrumu fasādē uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K) | 2725 | 1.26 | 0.81 | 719.49 | 5100 | 0.36648 | 0.3478%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 10941 | 5.06 | 3.24 | 2888.55 | 23800 | 1.7102 | 1.623%
|  | Kāpņu telpas koka logu un stikla bloku maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 441 | 0.2 | 0.13 | 116.39 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 6152 | 2.84 | 1.82 | 1624.15 | 12500 | 0.89823 | 0.8524%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 1423 | 0.66 | 0.42 | 375.62 | 10100 | 0.72577 | 0.6887%
|  | Gala sienu (t.sk. jumta izbūves sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). | 34468 | 15.93 | 10.19 | 9099.46 | 47500 | 3.4133 | 3.239%
|  | Ēkas garensienu (izņemot lodžiju sienu) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 41301 | 19.09 | 12.21 | 10903.49 | 71500 | 5.1379 | 4.876%
|  | Lodžiju sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 12925 | 5.97 | 3.82 | 3412.3 | 24700 | 1.7749 | 1.684%
|  | Starplogu vairogu esošās siltumizolācijas maiņa un papildus siltināšanas ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). | 3286 | 1.52 | 0.97 | 867.62 | 12900 | 0.92698 | 0.8796%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses. Bēniņu durvju maiņa | 1643 | 0.76 | 0.49 | 433.81 | 3500 | 0.25151 | 0.2387%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības. | 12264 | 5.67 | 3.63 | 3237.72 | 7900 | 0.56768 | 0.5387%
|  | Jumta (virs kāpņu telpām) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 2425 | 1.12 | 0.72 | 640.14 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
Building 128 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 | 1.0204 | 0.9683%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 10349 | 4.79 | 3.06 | 2732.08 | 30400 | 2.1845 | 2.073%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 7724 | 3.57 | 2.28 | 2039.14 | 5700 | 0.40959 | 0.3887%
[6 empty] | Total investment cost | 273400 | 19.6462
Building 129 | Building envelope
|  | Koplietošanas ārdurvju maiņa uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera un pagraba durvju maiņa. | 1315 | 0.56 | 0.34 | 347.25 | 4400 | 0.31618 | 0.3%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 8048 | 3.4 | 2.08 | 2124.7 | 20000 | 1.4372 | 1.364%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 5774 | 2.44 | 1.5 | 1524.37 | 14600 | 1.0491 | 0.9956%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 9653 | 4.08 | 2.5 | 2548.47 | 19400 | 1.3941 | 1.323%
|  | Gala sienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ugunsdzēsības kāpņu demontāža | 12953 | 5.48 | 3.35 | 3419.53 | 16500 | 1.1857 | 1.125%
|  | Ēkas garensienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 91829 | 38.83 | 23.78 | 24242.79 | 16500 | 1.1857 | 1.125%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana. Bēniņu lūkas maiņa. Jumta seguma maiņa | 28291 | 11.96 | 7.33 | 7468.83 | 18900 | 1.3581 | 1.289%
Building 129 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 1.2863 | 1.221%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 9881 | 4.17 | 2.56 | 2608.51 | 45200 | 3.248 | 3.082%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 12552 | 5.31 | 3.25 | 3313.73 | 10700 | 0.76889 | 0.7296%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 5888 | 2.49 | 1.52 | 1554.43 | 5000 | 0.35929 | 0.3409%
[6 empty] | Total investment cost | 189100 | 13.5885
Building 130 | Building envelope
|  | Koplietošanas ārdurvju maiņa uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtvera un pagraba durvju maiņa. | 1670 | 0.56 | 0.33 | 440.84 | 7100 | 0.5102 | 0.4841%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 10585 | 3.54 | 2.1 | 2794.5 | 24300 | 1.7462 | 1.657%
|  | Kāpņu telpu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 3198 | 1.07 | 0.64 | 844.33 | 8000 | 0.57487 | 0.5455%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 15085 | 5.05 | 3 | 3982.53 | 37800 | 2.7163 | 2.578%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 2915 | 0.98 | 0.58 | 769.61 | 24200 | 1.739 | 1.65%
|  | Gala sienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ugunsdzēsības kāpņu demontāža | 24878 | 8.33 | 4.94 | 6567.81 | 32400 | 2.3282 | 2.209%
|  | Ēkas garensienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 122975 | 41.16 | 24.44 | 32465.47 | 174200 | 12.5178 | 11.88%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana. Bēniņu lūkas maiņa. Jumta seguma maiņa | 36992 | 12.38 | 7.35 | 9765.79 | 23300 | 1.6743 | 1.589%
Building 130 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 1.6168 | 1.534%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 12354 | 4.12 | 2.45 | 3261.57 | 57000 | 4.0959 | 3.887%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 15447 | 5.17 | 3.07 | 4078.01 | 13100 | 0.94135 | 0.8933%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 6869 | 2.3 | 1.36 | 1813.42 | 5100 | 0.36648 | 0.3478%
[6 empty] | Total investment cost | 429000 | 30.8274
Building 131 | Building envelope
|  | Koplietošanas ārdurvju maiņa uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 573 | 0.71 | 0.31 | 151.37 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 3448 | 4.26 | 1.89 | 910.21 | 6400 | 0.4599 | 0.4364%
|  | Kāpņu telpu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 940 | 1.16 | 0.51 | 248.24 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 3723 | 4.6 | 2.04 | 982.87 | 9400 | 0.67547 | 0.641%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K). | 1047 | 1.29 | 0.57 | 276.49 | 8100 | 0.58206 | 0.5523%
|  | Gala sienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 11490 | 14.2 | 6.29 | 3033.36 | 14000 | 1.006 | 0.9547%
|  | Ēkas garensienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 33744 | 41.72 | 18.47 | 8908.35 | 45600 | 3.2768 | 3.109%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana. Bēniņu lūkas maiņa. Jumta seguma maiņa. | 9762 | 12.07 | 5.34 | 2577.25 | 6600 | 0.47427 | 0.4501%
Building 131 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0.38085 | 0.3614%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 3734 | 4.62 | 2.04 | 985.76 | 15100 | 1.0851 | 1.03%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 5793 | 7.16 | 3.17 | 1529.35 | 4300 | 0.30899 | 0.2932%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 1963 | 2.43 | 1.07 | 518.23 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
[6 empty] | Total investment cost | 120700 | 8.6733
Building 132 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 508 | 2.72 | 0.87 | 134.12 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
|  | Nenomainīto koka logu maiņa pret logiem ar selektīvā stikla paketi vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 3290 | 17.6 | 5.63 | 868.48 | 7900 | 0.56768 | 0.5387%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) un grīdas siltumvadīspējas koeficientu U<=0.45 (W/m2 K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 1805 | 9.66 | 3.09 | 476.57 | 6400 | 0.4599 | 0.4364%
|  | Brandmūra siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). | 4448 | 23.8 | 7.62 | 1174.3 | 4700 | 0.33774 | 0.3205%
|  | Koka ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)) izbūvējot karkasu un veidojot ventilējamu fasādi, sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.23 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Pirms siltināšanas veikt bojāto konstruktīvo elementu remotu vai maiņu. Lietusūdens noteksistēmas rekonstrukcija | 16402 | 87.76 | 28.09 | 4330.04 | 30800 | 2.2132 | 2.1%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.13 (W/m2 K). Bēniņu lūkas maiņa. Pārvietošanās laipu izbūve. Jumta seguma maiņa. | 8628 | 46.16 | 14.77 | 2277.74 | 4000 | 0.28743 | 0.2728%
Building 132 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0.093416 | 0.08865%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 1332 | 7.12 | 2.28 | 351.57 | 9600 | 0.68984 | 0.6546%
[6 empty] | Total investment cost | 66700 | 4.793
Building 133 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 588 | 1.29 | 0.74 | 155.16 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
|  | Nenomainīto koka logu maiņa pret logiem ar selektīvā stikla paketi vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 5680 | 12.49 | 7.11 | 1499.46 | 14900 | 1.0707 | 1.016%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.25 (W/m2 K) | 1081 | 2.38 | 1.35 | 285.4 | 3500 | 0.25151 | 0.2387%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) un grīdas siltumvadīspējas koeficientu U<=0.50 (W/m2 K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 978 | 2.15 | 1.22 | 258.22 | 5800 | 0.41678 | 0.3955%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Pirms siltināšanas veikt plaisu remontu, demontēt 4.stāvu nosedzošo dekoratīvo skārdu, atkārtoti to uzstādot pēc siltināšanas. Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus.. Lietusūdens noteksistēmas rekonstrukcija | 25417 | 55.91 | 31.82 | 6710.21 | 44400 | 3.1905 | 3.028%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.13 (W/m2 K). Jumta seguma maiņa | 6495 | 14.29 | 8.13 | 1714.64 | 4300 | 0.30899 | 0.2932%
Building 133 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0.2012 | 0.1909%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 2347 | 5.17 | 2.94 | 619.61 | 10300 | 0.74014 | 0.7024%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 1241 | 2.73 | 1.55 | 327.62 | 1700 | 0.12216 | 0.1159%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 981 | 2.16 | 1.23 | 258.98 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
[6 empty] | Total investment cost | 91100 | 6.5463
Building 134 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 859 | 0.91 | 0.55 | 226.8 | 4200 | 0.30181 | 0.2864%
|  | Bēniņu durvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 177 | 0.19 | 0.11 | 46.76 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret logiem ar selektīvā stikla paketi vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 903 | 0.96 | 0.58 | 238.49 | 2600 | 0.18683 | 0.1773%
|  | Kāpņu logu maiņa pret logiem ar selektīvā stikla paketi vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 744 | 0.79 | 0.48 | 196.41 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 4535 | 4.81 | 2.9 | 1197.15 | 12100 | 0.86949 | 0.8251%
|  | Caurbrauktuves pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 2436 | 2.59 | 1.56 | 643 | 3400 | 0.24432 | 0.2318%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) un grīdas siltumvadīspējas koeficientu U<=0.50 (W/m2 K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana | 1577 | 1.67 | 1.01 | 416.2 | 12600 | 0.90542 | 0.8592%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Pirms siltināšanas veikt plaisu remontu | 41538 | 44.11 | 26.6 | 10966.08 | 77900 | 5.5978 | 5.312%
|  | Caurbrauktuves sienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). Pirms siltināšanas veikt plaisu remontu. Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 3950 | 4.19 | 2.53 | 1042.83 | 6200 | 0.44552 | 0.4228%
|  | Bēniņu – kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.30 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 1984 | 2.11 | 1.27 | 523.75 | 2500 | 0.17965 | 0.1705%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Jumta seguma maiņa | 13126 | 13.94 | 8.41 | 3465.19 | 9000 | 0.64673 | 0.6137%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.2 (W/m2 K). Siltināšanu pieļaujams veikt no iekšpuses | 1453 | 1.54 | 0.93 | 383.46 | 1600 | 0.11497 | 0.1091%
Building 134 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0.44552 | 0.4228%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 4505 | 4.78 | 2.89 | 1189.35 | 20500 | 1.4731 | 1.398%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 1287 | 1.37 | 0.82 | 339.77 | 3300 | 0.23713 | 0.225%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 1963 | 2.08 | 1.26 | 518.23 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
[6 empty] | Total investment cost | 166700 | 11.9788
Building 135 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 15876 | 5.67 | 2.97 | 4191.2 | 34200 | 2.4576 | 2.332%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 13914 | 4.97 | 2.6 | 3673.42 | 30300 | 2.1773 | 2.066%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 2703 | 0.97 | 0.51 | 713.69 | 19500 | 1.4012 | 1.33%
|  | Gala sienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 21627 | 7.72 | 4.04 | 5709.55 | 24100 | 1.7318 | 1.643%
|  | Ēkas garensienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 105830 | 37.79 | 19.79 | 27939.02 | 137700 | 9.8949 | 9.39%
|  | Jumta siltināšana ar 200 mm akments vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 38802 | 13.85 | 7.26 | 10243.61 | 43200 | 3.1043 | 2.946%
Building 135 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 1.3078 | 1.241%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 12310 | 4.39 | 2.3 | 3249.87 | 46500 | 3.3414 | 3.171%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 12624 | 4.51 | 2.36 | 3332.74 | 11300 | 0.812 | 0.7705%
[6 empty] | Total investment cost | 365000 | 26.2284
Building 136 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtveradurvju maiņa. | 1270 | 0.69 | 0.33 | 335.19 | 4900 | 0.35211 | 0.3341%
|  | Bēniņu durvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 939 | 0.51 | 0.25 | 247.95 | 1600 | 0.11497 | 0.1091%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 7044 | 3.84 | 1.84 | 1859.6 | 16000 | 1.1497 | 1.091%
|  | Kāpņu koka logu un koplietošanas lodžiju logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 6470 | 3.53 | 1.69 | 1708.08 | 15300 | 1.0994 | 1.043%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 9253 | 5.04 | 2.42 | 2442.73 | 21200 | 1.5234 | 1.446%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Apmales atjaunošana. | 2226 | 1.21 | 0.58 | 587.73 | 16500 | 1.1857 | 1.125%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 57360 | 31.26 | 15.01 | 15143.11 | 95000 | 6.8266 | 6.478%
|  | Starplogu vairogu siltināšana ar 250 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.13 (W/m2 K). Pirms siltināšanas demontēt metāla apdares plāksnes | 10575 | 5.76 | 2.77 | 2791.7 | 27400 | 1.9689 | 1.868%
|  | Lodžiju sienu (t.sk. sānu sienas pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K | 18053 | 9.84 | 4.72 | 4766.09 | 29100 | 2.0911 | 1.984%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 1252 | 0.68 | 0.33 | 330.6 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 25915 | 14.12 | 6.78 | 6841.49 | 13300 | 0.95572 | 0.9069%
|  | Jumta (virs kāpnēm) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). | 1565 | 0.85 | 0.41 | 413.24 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
Building 136 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0.8623 | 0.8183%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 8402 | 4.59 | 2.2 | 2218.08 | 29600 | 2.127 | 2.018%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 8291 | 4.52 | 2.17 | 2188.82 | 8800 | 0.63236 | 0.6001%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 6125 | 3.34 | 1.6 | 1617 | 4900 | 0.35211 | 0.3341%
[6 empty] | Total investment cost | 299700 | 21.5361
Building 137 | Building envelope
|  | Bēniņu durvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 967 | 0.35 | 0.19 | 255.38 | 3300 | 0.23713 | 0.225%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 18798 | 6.75 | 3.67 | 4962.64 | 40200 | 2.8887 | 2.741%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 14667 | 5.27 | 2.87 | 3872.1 | 30300 | 2.1773 | 2.066%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 2745 | 0.99 | 0.54 | 724.73 | 19500 | 1.4012 | 1.33%
|  | Gala sienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 27948 | 10.04 | 5.46 | 7378.39 | 29400 | 2.1126 | 2.005%
|  | Ēkas garensienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 106225 | 38.16 | 20.75 | 28043.41 | 136200 | 9.7872 | 9.287%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.29 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 7399 | 2.66 | 1.45 | 1953.31 | 7900 | 0.56768 | 0.5387%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 100 mm akments vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). Siltināšanu pieļaujams veikt no iekšpuses | 4131 | 1.48 | 0.81 | 1090.54 | 3400 | 0.24432 | 0.2318%
Building 137 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 1.3078 | 1.241%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 12321 | 4.43 | 2.41 | 3252.85 | 46200 | 3.3199 | 3.15%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 11835 | 4.25 | 2.31 | 3124.44 | 10500 | 0.75452 | 0.716%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 6378 | 2.29 | 1.25 | 1683.79 | 4700 | 0.33774 | 0.3205%
[6 empty] | Total investment cost | 349800 | 25.1362
Building 138 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtveradurvju maiņa. | 8081 | 1.63 | 0.91 | 2133.38 | 28200 | 2.0264 | 1.923%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 27169 | 5.48 | 3.05 | 7172.59 | 49700 | 3.5714 | 3.389%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 28887 | 5.82 | 3.24 | 7626.24 | 56800 | 4.0816 | 3.873%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Apmales atjaunošana | 5852 | 1.18 | 0.66 | 1544.86 | 41000 | 2.9462 | 2.796%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 138306 | 27.88 | 15.51 | 36512.75 | 209200 | 15.0328 | 14.27%
|  | Lodžiju sienu (t.sk. sānu sienas pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 60654 | 12.23 | 6.8 | 16012.64 | 109300 | 7.8542 | 7.453%
|  | Jumta siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K) | 75330 | 15.19 | 8.45 | 19887.07 | 80900 | 5.8134 | 5.517%
Building 138 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 2.3139 | 2.196%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 24092 | 4.85 | 2.7 | 6360.35 | 62400 | 4.484 | 4.255%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 21555 | 4.35 | 2.42 | 5690.52 | 22900 | 1.6456 | 1.562%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 10434 | 2.1 | 1.17 | 2754.58 | 8800 | 0.63236 | 0.6001%
[6 empty] | Total investment cost | 701400 | 50.4017
Building 139 | Building envelope
|  | Koplietošanas ārdurvju maiņa uzstādot durvis ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), durvju ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 5890 | 1.26 | 0.75 | 1554.87 | 12200 | 0.87668 | 0.8319%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 18460 | 3.94 | 2.36 | 4873.46 | 34500 | 2.4791 | 2.353%
|  | Kāpņu telpu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 7296 | 1.56 | 0.93 | 1926.18 | 11400 | 0.81919 | 0.7774%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). | 28745 | 6.14 | 3.67 | 7588.68 | 64000 | 4.599 | 4.364%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 4747 | 1.01 | 0.61 | 1253.18 | 34800 | 2.5007 | 2.373%
|  | Ēkas garensienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Evakuācijas kāpņu demontāža | 191765 | 40.97 | 24.48 | 50625.99 | 273900 | 19.6821 | 18.68%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana. Bēniņu lūkas maiņa. Jumta seguma maiņa. | 71027 | 15.18 | 9.07 | 18751.23 | 36900 | 2.6516 | 2.516%
Building 139 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | 2.1845 | 2.073%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 21328 | 4.56 | 2.72 | 5630.55 | 60200 | 4.3259 | 4.105%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 24137 | 5.16 | 3.08 | 6372.17 | 17600 | 1.2647 | 1.2%
[6 empty] | Total investment cost | 575900 | 41.3834
Building 140 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 3051 | 0.81 | 0.4 | 805.56 | 8000 | 0.57487 | 0.5455%
|  | Evakuācijas durvju maiņa pret PVC profila vai analogām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 17279 | 4.56 | 2.28 | 4561.74 | 23100 | 1.6599 | 1.575%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 23453 | 6.19 | 3.09 | 6191.61 | 37100 | 2.666 | 2.53%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 11496 | 3.03 | 1.52 | 3034.92 | 21600 | 1.5521 | 1.473%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Apmales atjaunošana | 1845 | 0.49 | 0.24 | 487.09 | 13900 | 0.99884 | 0.9478%
|  | Ārsienu (izņemot lodžiju sienas) siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 125568 | 33.13 | 16.56 | 33149.92 | 203800 | 14.6448 | 13.9%
|  | Starplogu vairogu esošās siltumizolācija maiņa un papildus siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pirms siltināšanas demontēt metāla apdares plāksnes. | 6564 | 1.73 | 0.87 | 1732.9 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Lodžiju sienu (t.sk. sānu sienas pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 41619 | 10.98 | 5.49 | 10987.53 | 77400 | 5.5619 | 5.278%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 2377 | 0.63 | 0.31 | 627.59 | 4600 | 0.33055 | 0.3137%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 27675 | 7.3 | 3.65 | 7306.28 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Jumta (virs kāpnēm) siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K) | 3889 | 1.03 | 0.51 | 1026.62 | 3400 | 0.24432 | 0.2318%
Building 140 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 1.9114 | 1.814%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 17911 | 4.72 | 2.36 | 4728.49 | 50100 | 3.6001 | 3.416%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 12174 | 3.21 | 1.61 | 3213.94 | 11300 | 0.812 | 0.7705%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 2504 | 0.66 | 0.33 | 661.06 | 2400 | 0.17246 | 0.1637%
[6 empty] | Total investment cost | 509300 | 36.5976
Building 141 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtveradurvju maiņa. | 2936 | 1.36 | 0.67 | 775.18 | 11200 | 0.80482 | 0.7637%
|  | Bēniņu durvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 527 | 0.24 | 0.12 | 139 | 2500 | 0.17965 | 0.1705%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 17476 | 8.07 | 3.97 | 4613.66 | 39100 | 2.8097 | 2.666%
|  | Kāpņu koka logu un koplietošanas lodžiju logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 18205 | 8.4 | 4.13 | 4806.12 | 19800 | 1.4228 | 1.35%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 11158 | 5.15 | 2.53 | 2945.69 | 24800 | 1.7821 | 1.691%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Apmales atjaunošana | 1802 | 0.83 | 0.41 | 475.8 | 13300 | 0.95572 | 0.9069%
|  | Ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K) (kāpņu sienām U<=0.20 (W/m2 K)). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 44409 | 20.50 | 10.08 | 11723.94 | 79300 | 5.6984 | 5.407%
|  | Lodžiju sienu (t.sk. sānu sienas pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 18853 | 8.70 | 4.28 | 4977.19 | 33000 | 2.3713 | 2.25%
|  | Starplogu vairogu esošās siltumizolācijas maiņa un papildus siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.14 (W/m2 K). Pirms siltināšanas demontēt apdares plāksnes | 6521 | 3.01 | 1.48 | 1721.44 | 10000 | 0.71859 | 0.6819%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 3969 | 1.83 | 0.9 | 1047.83 | 6900 | 0.49583 | 0.4705%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve. Jumta seguma maiņa | 31975 | 14.76 | 7.26 | 8441.45 | 15000 | 1.0779 | 1.023%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Siltināšanu pieļaujams veikt no iekšpuses | 3969 | 1.83 | 0.9 | 1047.83 | 2600 | 0.18683 | 0.1773%
Building 141 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 | 1.0204 | 0.9683%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 11260 | 5.21 | 2.56 | 2972.73 | 35800 | 2.5725 | 2.441%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 9739 | 4.5 | 2.21 | 2571.1 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
[6 empty] | Total investment cost | 316000 | 22.7073
Building 142 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 3233 | 1.16 | 0.57 | 853.53 | 8800 | 0.63236 | 0.6001%
|  | Bēniņu durvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 815 | 0.29 | 0.14 | 215.12 | 3000 | 0.21558 | 0.2046%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 5099 | 1.83 | 0.91 | 1346.22 | 11400 | 0.81919 | 0.7774%
|  | Kāpņu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m 2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 9016 | 3.24 | 1.6 | 2380.18 | 20300 | 1.4587 | 1.384%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 13037 | 4.68 | 2.32 | 3441.89 | 30300 | 2.1773 | 2.066%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 2629 | 0.94 | 0.47 | 693.93 | 19500 | 1.4012 | 1.33%
|  | Gala sienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). | 27678 | 9.94 | 4.92 | 7307.08 | 30400 | 2.1845 | 2.073%
|  | Ēkas garensienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus | 108847 | 39.09 | 19.35 | 28735.62 | 140900 | 10.1249 | 9.608%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.29 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 7018 | 2.52 | 1.25 | 1852.79 | 7900 | 0.56768 | 0.5387%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana | 27757 | 9.97 | 4.94 | 7327.9 | 16600 | 1.1929 | 1.132%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 100 mm akments vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). Siltināšanu pieļaujams veikt no iekšpuses | 3601 | 1.29 | 0.64 | 950.68 | 3400 | 0.24432 | 0.2318%
Building 142 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 1.3078 | 1.241%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 12363 | 4.44 | 2.2 | 3263.76 | 46200 | 3.3199 | 3.15%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 11835 | 4.25 | 2.1 | 3124.44 | 10500
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 6378 | 2.29 | 1.13 | 1683.79 | 4700 | 0.33774 | 0.3205%
[6 empty] | Total investment cost | 372100 | 26.7386
Building 143 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 28809 | 7.55 | 4.66 | 7605.62 | 44000 | 3.1618 | 3%
|  | Kāpņu telpu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 4318 | 1.13 | 0.7 | 1139.86 | 1300 | 0.093416 | 0.08865%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 19727 | 5.17 | 3.19 | 5207.98 | 39600 | 2.8456 | 2.7%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 3313 | 0.87 | 0.54 | 874.55 | 23800 | 1.7102 | 1.623%
|  | Ēkas nesiltināto ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Evakuācijas kāpņu demontāža | 109616 | 28.74 | 17.73 | 28938.69 | 188900 | 13.5741 | 12.88%
Building 143 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 1.9186 | 1.821%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 15887 | 4.18 | 2.57 | 4194.2 | 67500 | 4.8505 | 4.603%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 16413 | 4.3 | 2.65 | 4333.03 | 12900 | 0.92698 | 0.8796%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 6869 | 1.8 | 1.11 | 1813.42 | 5300 | 0.38085 | 0.3614%
[6 empty] | Total investment cost | 410000 | 29.4621
Building 144 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 22179 | 5.75 | 3.56 | 5855.36 | 29800 | 2.1414 | 2.032%
|  | Kāpņu telpu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 4390 | 1.14 | 0.71 | 1159.08 | 1300 | 0.093416 | 0.08865%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 19833 | 5.14 | 3.19 | 5235.85 | 39600 | 2.8456 | 2.7%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 3331 | 0.86 | 0.53 | 879.3 | 23800 | 1.7102 | 1.623%
|  | Ēkas nesiltināto ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Evakuācijas kāpņu demontāža | 110216 | 28.58 | 17.7 | 29096.95 | 188900 | 13.5741 | 12.88%
Building 144 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 1.9186 | 1.821%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 16035 | 4.15 | 2.58 | 4233.14 | 67500 | 4.8505 | 4.603%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 16413 | 4.26 | 2.64 | 4333.03 | 12900 | 0.92698 | 0.8796%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 6869 | 1.78 | 1.1 | 1813.42 | 5300 | 0.38085 | 0.3614%
[6 empty] | Total investment cost | 395800 | 28.4417
Building 145 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 22299 | 5.8 | 3.64 | 5886.98 | 30500 | 2.1917 | 2.08%
|  | Kāpņu telpu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 4340 | 1.13 | 0.71 | 1145.79 | 1300 | 0.093416 | 0.08865%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 19680 | 5.12 | 3.21 | 5195.55 | 39600 | 2.8456 | 2.7%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 3292 | 0.86 | 0.54 | 869.22 | 23800 | 1.7102 | 1.623%
|  | Ēkas nesiltināto ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Evakuācijas kāpņu demontāža | 108952 | 28.33 | 17.77 | 28763.21 | 188900 | 13.5741 | 12.88%
Building 145 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 1.9186 | 1.821%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 16034 | 4.17 | 2.62 | 4232.99 | 67500 | 4.8505 | 4.603%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 13766 | 3.58 | 2.25 | 3634.22 | 12900 | 0.92698 | 0.8796%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 6869 | 1.79 | 1.12 | 1813.42 | 5300 | 0.38085 | 0.3614%
[6 empty] | Total investment cost | 396500 | 28.492
Building 146 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 642 | 1.7 | 0.77 | 169.5 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Bēniņu durvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 244 | 0.65 | 0.29 | 64.39 | 1000 | 0.071859 | 0.06819%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m 2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 4871 | 12.91 | 5.86 | 1285.95 | 11200 | 0.80482 | 0.7637%
|  | Kāpņu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m 2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 481 | 1.27 | 0.58 | 126.89 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). | 2486 | 6.59 | 2.99 | 656.23 | 5200 | 0.37367 | 0.3546%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 1654 | 4.38 | 1.99 | 436.54 | 8100 | 0.58206 | 0.5523%
|  | Ārsienu siltināšana ar HK 35 vai līdzvērtīgu materiālu ar (λ<=0,034 W/(mK)) aizpildot gaisa spraugu starp koka stāvbūvi un apdares ķieģeli; Papildus siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Pirms siltināšanas veikt apmetuma remontu | 17049 | 45.19 | 20.52 | 4500.83 | 35000 | 2.5151 | 2.387%
|  | Kāpņu sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Logu/durvju ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 1166 | 3.09 | 1.4 | 307.76 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 1833 | 4.86 | 2.21 | 483.89 | 3100 | 0.22276 | 0.2114%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana | 9308 | 24.67 | 11.2 | 2457.32 | 6400 | 0.4599 | 0.4364%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 150 mm akments vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.21 (W/m2 K). Siltināšanu pieļaujams veikt no iekšpuses | 1937 | 5.13 | 2.33 | 511.35 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
Building 146 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0.17965 | 0.1705%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 2161 | 5.74 | 2.6 | 570.5 | 10900 | 0.78326 | 0.7433%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 2230 | 5.91 | 2.68 | 588.72 | 2900 | 0.20839 | 0.1977%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 1472 | 3.9 | 1.77 | 388.61 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
[6 empty] | Total investment cost | 94300 | 6.7763
Building 147 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 2630 | 1.44 | 0.73 | 694.25 | 7300 | 0.52457 | 0.4978%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 17461 | 9.55 | 4.85 | 4609.81 | 37700 | 2.7091 | 2.571%
|  | Kāpņu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 2823 | 1.54 | 0.78 | 745.16 | 6000 | 0.43115 | 0.4091%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 11781 | 6.44 | 3.27 | 3110.23 | 25200 | 1.8108 | 1.718%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 2367 | 1.29 | 0.66 | 624.82 | 16900 | 1.2144 | 1.152%
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Ugunsdzēsības kāpņu demontāža | 113692 | 62.16 | 31.59 | 30014.67 | 132200 | 9.4997 | 9.015%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana | 28874 | 15.79 | 8.02 | 7622.85 | 15100 | 1.0851 | 1.03%
Building 147 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0.8623 | 0.8183%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 7787 | 4.26 | 2.16 | 2055.76 | 31200 | 2.242 | 2.128%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 12552 | 6.86 | 3.49 | 3313.73 | 9200 | 0.6611 | 0.6273%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 5397 | 2.95 | 1.5 | 1424.81 | 3000 | 0.21558 | 0.2046%
[6 empty] | Total investment cost | 295800 | 21.2558
Building 148 | Building envelope
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 23956 | 8.07 | 3.95 | 6324.29 | 33500 | 2.4073 | 2.284%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K) | 17548 | 5.91 | 2.9 | 4632.73 | 32900 | 2.3642 | 2.243%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 3146 | 1.06 | 0.52 | 830.54 | 21100 | 1.5162 | 1.439%
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.16 (W/m2 K). Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Ugunsdzēsības kāpņu demontāža | 172654 | 58.17 | 28.49 | 45580.62 | 201400 | 14.4723 | 13.73%
Building 148 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400 | 1.3941 | 1.323%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 13937 | 4.69 | 2.3 | 3679.27 | 53200 | 3.8229 | 3.628%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 19725 | 6.65 | 3.26 | 5207.4 | 14000 | 1.006 | 0.9547%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 6869 | 2.31 | 1.13 | 1813.42 | 4900 | 0.35211 | 0.3341%
[6 empty] | Total investment cost | 380400 | 27.335
Building 149 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 864 | 2.46 | 1.2 | 228.19 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
|  | Bēniņu durvju maiņa pret durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 209 | 0.6 | 0.29 | 55.17 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 1957 | 5.58 | 2.71 | 516.55 | 4800 | 0.34492 | 0.3273%
|  | Kāpņu logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 681 | 1.94 | 0.94 | 179.71 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). | 1241 | 3.54 | 1.72 | 327.65 | 3800 | 0.27306 | 0.2591%
|  | Cokola (cokolstāva sienas) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) un norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K), biezums 150 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 4648 | 13.25 | 6.44 | 1227.02 | 13700 | 0.98446 | 0.9342%
|  | Koka ārsienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.23 (W/m2 K). Siltumizolācijas nostiprināšanai veidot karkasu, ventilējamas fasādes izveide. Ventilācijas kanālu izveide (esošo saglabāšana) iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu (alternatīvs risinājus: uzstādīt logos vārstus). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). Atvirzīt inženierkomunikāciju ievadus. Pirms siltināšanas veikt apmetuma demontāžu | 14450 | 41.18 | 20.02 | 3814.8 | 40200 | 2.8887 | 2.741%
|  | Kāpņu sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.20 (W/m2 K). Logu/durvju ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K). | 1450 | 4.13 | 2.01 | 382.82 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.30 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 1251 | 3.56 | 1.73 | 330.16 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
|  | Pagraba / dzīvokļu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no pagraba puses | 912 | 2.6 | 1.26 | 240.72 | 3600 | 0.25869 | 0.2455%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu uzstādīšana. Jumta seguma maiņa | 5984 | 17.05 | 8.29 | 1579.75 | 4700 | 0.33774 | 0.3205%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 100 mm akments vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K). Siltināšanu pieļaujams daļēji veikt no iekšpuses | 532 | 1.52 | 0.74 | 140.42 | 800 | 0.057487 | 0.05455%
Building 149 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 2119 | 6.03 | 2.94 | 559.4 | 9600 | 0.68984 | 0.6546%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 1775 | 5.06 | 2.46 | 468.6 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 981 | 2.8 | 1.36 | 258.98 | 800 | 0.057487 | 0.05455%
[6 empty] | Total investment cost | 96200 | 6.9128
Building 150 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. Vējtveradurvju maiņa. | 1374 | 0.43 | 0.26 | 362.61 | 4200 | 0.30181 | 0.2864%
|  | Bēniņu durvju maiņa pret siltinātām durvīm ar kopējo U<=1.8 (W/m2 K), ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 467 | 0.15 | 0.09 | 123.29 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
|  | Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.1 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām. | 10439 | 3.3 | 1.98 | 2755.87 | 29600 | 2.127 | 2.018%
|  | Koplietošanas telpu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K), logu ailsānus blīvet ar hermetizējošām blīvlentām | 604 | 0.19 | 0.11 | 159.55 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelēm vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.27 (W/m2 K). | 14505 | 4.58 | 2.75 | 3829.2 | 32800 | 2.357 | 2.237%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K), biezums 100 mm, iestrādes dziļums zem grunts 1.0 m. Pamatu vertikālā hidroizolācija. Apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu, rekomendējamais logu Uw<=1.3 (W/m2 K) | 2143 | 0.68 | 0.41 | 565.68 | 17600 | 1.2647 | 1.2%
|  | Ēkas gala sienu siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.15 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 19504 | 6.16 | 3.69 | 5149.12 | 38000 | 2.7306 | 2.591%
|  | Ēkas kāpņu sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.19 (W/m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), min biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/m K) | 3104 | 0.98 | 0.59 | 819.51 | 6900 | 0.49583 | 0.4705%
|  | Bēniņu / kāpņu starpsienu siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.26 (W/m2 K). Siltināšanu veikt no bēniņu puses | 1071 | 0.34 | 0.2 | 282.84 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300 mm ekovati vai līdzvērtīgu beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0,042 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.12 (W/m2 K). Pārvietošanās laipu izbūve. Jumta seguma remonts pēc nepieciešamības | 29174 | 0.22 | 5.52 | 7701.92 | 19000 | 1.3653 | 1.296%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar 200 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.28 (W/m2 K) | 1181 | 0.37 | 0.22 | 311.85 | 1600 | 0.11497 | 0.1091%
|  | Visu ēkas lodžiju iestiklošana (izvērtējot iespēju atstāt esošo stiklojumu), uzstādot PVC stikla pakešu logus vai līdzvērtīgus nodrošinot kopējo logu Uw<=1.3 (W/m2 K). Lodžiju stiklojumam paredzēt iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. Lodžiju margu, galējo sānu sienu, 5.stāva lodžijas pārseguma un 1.stāva lodžijas grīdas siltināšana ar 100 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,037 W/(mK)). Aprēķins veikts vadoties no pieņēmuma, ka samazināsies pārvades zudumi caur lodžiju sienām un logiem temperatūras starpības samazināšanās rezultātā (par ~ 5.0 oC) | 30244 | 9.55 | 5.73 | 7984.53 | 76600 | 5.5044 | 5.223%
Building 150 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 1.4875 | 1.412%
|  | Apkures sistēmas atjaunošana | 16113 | 5.1 | 3.05 | 4253.87 | 41100 | 2.9534 | 2.803%
|  | Ēkas apkures sistēmas atjaunošana, t.sk. cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)). | 11046 | 3.49 | 2.09 | 2916.14 | 9900 | 0.7114 | 0.6751%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, t.sk. cirkulācijas kontūra cauruļvadu siltināšana ar 30-50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) | 2453 | 0.77 | 0.46 | 647.59 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
[6 empty] | Total investment cost | 306300 | 22.0103
Building 151 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar 175mm izolācijas materiālu λ≤0,037 W/(mK), obligāti jāsiltina logu ailas ar ne mazāk kā 30mm līdzvērtīgu materiālu | 183910 | 49.48 | 22.88 | 0 | 169978 | 12.2144 | 11.59%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar 300mm beramo minerālvati λ≤0,042 W/(mK). Ir jāizveido laipas virs siltinājuma. Beramo vati iestrādāt ar normatīvajos aktos paredzēto rezervi sarukumam (+5%). | 32510 | 8.75 | 4.04 | 0 | 6920 | 0.49726 | 0.4719%
|  | Veco dzīvokļu koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). | 35860 | 9.64 | 4.45 | 0 | 9130 | 0.65607 | 0.6226%
|  | Esošo kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). Ieteicams veikt arī pagraba logu nomaiņu pret līdzvērtīgiem. | 25000 | 6.73 | 3.11 | 0 | 5625 | 0.40421 | 0.3836%
|  | Pagraba griestu siltināšana ar 120mm izolācijas materiālu λ≤0,039 W/(mK). Pamatu siltināšana 1,2m dziļumā no sienas un pamatu sadurvietas ar 50mm līdzvērtīgu materiālu. | 10350 | 2.79 | 1.29 | 0 | 15223 | 1.0939 | 1.038%
|  | Veco koplietošanas telpu durvju nomaiņa uz blīvām durvīm, siltinātām durvīm U≤1,8 W/(m2K). Ieteicams arī mainīt vējtvera durvis. | 1660 | 0.45 | 0.2 | 0 | 1000 | 0.071859 | 0.06819%
Building 151 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve uz vertikālo divu cauruļu sistēmu ar siltuma maksas sadalītājiem. Apkures cauruļvadu izolācijai neapkurināmās telpās ir jābūt ne mazāk kā 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams apkures pārbūvi veikt likvidējot apkures cauruļvadus tehniskajā stāvā | 24080 | 6.48 | 3 | 0 | 74334 | 5.3415 | 5.069%
|  | Karstā ūdens sistēmas pārbūve. Esošie metāla cauruļvadi jānomaina pret cauruļvadiem ar 30mm rūpnieciski ražotu izolāciju λ≤0,037 W/(mK). | 109720 | 29.52 | 13.61 | 0 | 30000 | 2.1558 | 2.046%
[6 empty] | Total investment cost | 312210 | 22.435
Building 152 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar 175mm izolācijas materiālu λ≤0,037 W/(mK), obligāti jāsiltina logu ailas ar ne mazāk kā 30mm līdzvērtīgu materiālu | 183910 | 48.22 | 22.35 | 0 | 169978 | 12.2144 | 11.59%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar 300mm beramo minerālvati λ≤0,042 W/(mK). Ir jāizveido laipas virs siltinājuma. Beramo vati iestrādāt ar normatīvajos aktos paredzēto rezervi sarukumam (+5%) | 32510 | 8.52 | 3.95 | 0 | 8373 | 0.60167 | 0.571%
|  | Veco dzīvokļu koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). | 42110 | 11.05 | 5.12 | 0 | 12805 | 0.92015 | 0.8732%
|  | Esošo kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). Ieteicams veikt arī pagraba logu nomaiņu pret līdzvērtīgiem. | 25640 | 6.72 | 3.12 | 0 | 5625 | 0.40421 | 0.3836%
|  | Pagraba griestu siltināšana ar 120mm izolācijas materiālu λ≤0,039 W/(mK). Pamatu siltināšana 1,2m dziļumā no sienas un pamatu sadurvietas ar 50mm līdzvērtīgu materiālu. | 10350 | 2.72 | 1.26 | 0 | 9607 | 0.69035 | 0.6551%
|  | Veco koplietošanas telpu durvju nomaiņa uz blīvām durvīm, siltinātām durvīm U≤1,8 W/(m2K). Ieteicams arī mainīt vējtvera durvis. | 1660 | 0.44 | 0.2 | 0 | 1001 | 0.071931 | 0.06826%
Building 152 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve uz vertikālo divu cauruļu sistēmu ar siltuma maksas sadalītājiem. Apkures cauruļvadu izolācijai neapkurināmās telpās ir jābūt ne mazāk kā 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams apkures pārbūvi veikt likvidējot apkures cauruļvadus tehniskajā stāvā. | 24710 | 6.48 | 3 | 0 | 74334 | 5.3415 | 5.069%
|  | Karstā ūdens sistēmas pārbūve. Esošie metāla cauruļvadi jānomaina pret cauruļvadiem ar 30mm rūpnieciski ražotu izolāciju λ≤0,037 W/(mK). | 109720 | 28.77 | 13.34 | 0 | 30000 | 2.1558 | 2.046%
[6 empty] | Total investment cost | 311723 | 22.4
Building 153 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar 175mm izolācijas materiālu λ≤0,037 W/(mK), obligāti jāsiltina logu ailas ar ne mazāk kā 30mm līdzvērtīgu materiālu | 186100 | 49.23 | 23.98 | 0 | 168972 | 12.1421 | 11.52%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar 300mm beramo minerālvati λ≤0,042 W/(mK). Ir jāizveido laipas virs siltinājuma. Beramo vati iestrādāt ar normatīvajos aktos paredzēto rezervi sarukumam (+5%). | 29760 | 7.87 | 3.84 | 0 | 8039 | 0.57767 | 0.5482%
|  | Veco dzīvokļu koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). | 37360 | 9.88 | 4.82 | 0 | 9150 | 0.65751 | 0.6239%
|  | Esošo kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). Ieteicams veikt arī pagraba logu nomaiņu pret līdzvērtīgiem. | 27790 | 7.35 | 3.58 | 0 | 5625 | 0.40421 | 0.3836%
|  | Pagraba griestu siltināšana ar 120mm izolācijas materiālu λ≤0,039 W/(mK). Pamatu siltināšana 1,2m dziļumā no sienas un pamatu sadurvietas ar 50mm līdzvērtīgu materiālu. | 10430 | 2.76 | 1.34 | 0 | 9582 | 0.68855 | 0.6534%
|  | Veco koplietošanas telpu durvju nomaiņa uz blīvām durvīm, siltinātām durvīm U≤1,8 W/(m2K). Ieteicams arī mainīt vējtvera durvis. | 1660 | 0.44 | 0.21 | 0 | 1001 | 0.071931 | 0.06826%
Building 153 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve uz vertikālo divu cauruļu sistēmu ar siltuma maksas sadalītājiem. Apkures cauruļvadu izolācijai neapkurināmās telpās ir jābūt ne mazāk kā 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams apkures pārbūvi veikt likvidējot apkures cauruļvadus tehniskajā stāvā. | 24980 | 6.61 | 3.22 | 0 | 74334 | 5.3415 | 5.069%
|  | Karstā ūdens sistēmas pārbūve. Esošie metāla cauruļvadi jānomaina pret cauruļvadiem ar 30mm rūpnieciski ražotu izolāciju λ≤0,037 W/(mK). | 99710 | 26.38 | 12.86 | 0 | 27000 | 1.9402 | 1.841%
[6 empty] | Total investment cost | 303703 | 21.8237
Building 154 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar 175mm izolācijas materiālu λ≤0,037 W/(mK), obligāti jāsiltina logu ailas ar ne mazāk kā 30mm līdzvērtīgu materiālu. | 188890 | 50.34 | 24.5 | 0 | 168780 | 12.1283 | 11.51%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar 300mm beramo minerālvati λ≤0,042 W/(mK). Ir jāizveido laipas virs siltinājuma. Beramo vati iestrādāt ar normatīvajos aktos paredzēto rezervi sarukumam (+5%). | 20530 | 5.47 | 2.66 | 0 | 5135 | 0.36899 | 0.3502%
|  | Veco dzīvokļu koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). | 52890 | 14.1 | 6.86 | 0 | 14850 | 1.0671 | 1.013%
|  | Esošo kāpņu telpu logu/durvju konstrukciju nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). Ieteicams veikt arī pagraba logu nomaiņu pret līdzvērtīgiem. | 32330 | 8.62 | 4.2 | 0 | 7875 | 0.56589 | 0.537%
|  | Pagraba griestu siltināšana ar 120mm izolācijas materiālu λ≤0,039 W/(mK). Pamatu siltināšana vismaz 1,2m dziļumā no sienas un pamatu sadurvietas ar 50mm līdzvērtīgu materiālu | 10420 | 2.78 | 1.35 | 0 | 9485 | 0.68158 | 0.6468%
|  | Veco koplietošanas telpu durvju nomaiņa uz blīvām durvīm, siltinātām durvīm U≤1,8 W/(m2K). Ieteicams arī mainīt vējtvera durvis. | 1620 | 0.34 | 0.21 | 0 | 150 | 0.010779 | 0.01023%
Building 154 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve uz vertikālo divu cauruļu sistēmu ar siltuma maksas sadalītājiem. Apkures cauruļvadu izolācijai neapkurināmās telpās ir jābūt ne mazāk kā 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams apkures pārbūvi veikt likvidējot apkures cauruļvadus tehniskajā stāvā. | 24160 | 6.44 | 3.13 | 0 | 74334 | 5.3415 | 5.069%
|  | Karstā ūdens sistēmas pārbūve. Esošie metāla cauruļvadi jānomaina pret cauruļvadiem ar 30mm rūpnieciski ražotu izolāciju λ≤0,037 W/(mK). | 74550 | 19.87 | 9.67 | 0 | 27000 | 1.9402 | 1.841%
[6 empty] | Total investment cost | 307609 | 22.1044
Building 155 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036 W/(mK)) 175mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 183990 | 37.99 | 19.03 | 0 | 304312 | 21.8675 | 20.75%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu (λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā. Bēniņu lūku nomaiņa pret siltinātām (U≤1,40W/(m2K)); 2.stāva grīdas (virs ieejām) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK) 150mm biezumā | 54840 | 11.32 | 5.67 | 0 | 12308 | 0.88444 | 0.8393%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; pamatu siltināšana ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)) | 25080 | 5.18 | 2.59 | 0 | 38503 | 2.7668 | 2.626%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem, nodrošinot Uw≤1,043W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 15920 | 3.29 | 1.65 | 0 | 29607 | 2.1275 | 2.019%
|  | Visu ārdurvju nomaiņa pret PVC vai siltinātām metāla konstrukcijas durvīm, nodrošinot U≤1,800W/m2K; stikla bloku nomaiņa pret jauniem logiem, nodrošinot Uw≤1,300W/m2K | 7130 | 1.47 | 0.74 | 0 | 18861 | 1.3553 | 1.286%
Building 155 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 19570 | 4.04 | 2.02 | 0 | 3722 | 0.26746 | 0.2538%
|  | Karstā ūdens stāvvadu nomaiņa pret plastmasas cauruļvadiem un siltināšaa ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK); Guļvadu nomaiņa pret plastmasas cauruļvadiem un siltināšaa ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 154580 | 31.91 | 15.98 | 0 | 85007 | 6.1085 | 5.797%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams nomainīt. Vecus radiatorus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Elektroniskās vadības sistēmas ar siltumnesēja temperatūras kontroli uzstādīšana atpakaļgaitas stāvvadiem | 20420 | 4.22 | 2.11 | 0 | 102951 | 7.3979 | 7.02%
[6 empty] | Total investment cost | 595271 | 42.7754
Building 156 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar 175mm izolācijas materiālu λ≤0,037 W/(mK), obligāti jāsiltina logu ailas ar ne mazāk kā 30mm līdzvērtīgu materiālu | 207370 | 57.43 | 26.81 | 0 | 167460 | 12.0335 | 11.42%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar 300mm beramo minerālvati λ≤0,042 W/(mK). Ir jāizveido laipas virs siltinājuma. Beramo vati iestrādāt ar normatīvajos aktos paredzēto rezervi sarukumam (+5%) | 21920 | 6.07 | 2.84 | 0 | 4678 | 0.33615 | 0.319%
|  | Veco dzīvokļu koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). | 42820 | 11.85 | 5.53 | 0 | 9225 | 0.6629 | 0.629%
|  | Esošo kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). Ieteicams veikt arī pagraba logu nomaiņu pret līdzvērtīgiem. | 30130 | 8.34 | 3.89 | 0 | 6075 | 0.43654 | 0.4143%
|  | Pagraba griestu siltināšana ar 120mm izolācijas materiālu λ≤0,039 W/(mK). Pamatu siltināšana vismaz 1,2m dziļumā no sienas un pamatu sadurvietas ar 50mm līdzvērtīgu materiālu. | 9870 | 2.73 | 1.28 | 0 | 8300 | 0.59643 | 0.566%
|  | Veco koplietošanas telpu durvju nomaiņa uz blīvām durvīm, siltinātām durvīm U≤1,8 W/(m2K). Ieteicams arī mainīt vējtvera durvis. | 1150 | 0.32 | 0.14 | 0 | 1001 | 0.071931 | 0.06826%
Building 156 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve uz vertikālo divu cauruļu sistēmu ar siltuma maksas sadalītājiem. Apkures cauruļvadu izolācijai neapkurināmās telpās ir jābūt ne mazāk kā 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams apkures pārbūvi veikt likvidējot apkures cauruļvadus tehniskajā stāvā. | 30660 | 8.49 | 3.96 | 0 | 74334 | 5.3415 | 5.069%
|  | Karstā ūdens sistēmas pārbūve. Esošie metāla cauruļvadi jānomaina pret cauruļvadiem ar 30mm rūpnieciski ražotu izolāciju λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams k.ū. sistēmas pārbūvi veikt likvidējot cauruļvadus tehniskajā stāvā | 74570 | 20.65 | 9.64 | 0 | 27000 | 1.9402 | 1.841%
[6 empty] | Total investment cost | 298073 | 21.4191
Building 157 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar 175mm izolācijas materiālu λ≤0,037 W/(mK), obligāti jāsiltina logu ailas ar ne mazāk kā 30mm līdzvērtīgu materiālu | 190510 | 48.99 | 23.99 | 0 | 166680 | 11.9774 | 11.37%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar 300mm beramo minerālvati λ≤0,042 W/(mK). Ir jāizveido laipas virs siltinājuma. Beramo vati iestrādāt ar normatīvajos aktos paredzēto rezervi sarukumam (+5%) | 20460 | 5.26 | 2.58 | 0 | 4678 | 0.33615 | 0.319%
|  | Veco dzīvokļu koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). | 47550 | 12.22 | 5.99 | 0 | 12375 | 0.88925 | 0.8438%
|  | Esošo kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). Ieteicams veikt arī pagraba logu nomaiņu pret līdzvērtīgiem. | 33050 | 8.5 | 4.16 | 0 | 7800 | 0.5605 | 0.5319%
|  | Pagraba griestu siltināšana ar 120mm izolācijas materiālu λ≤0,039 W/(mK). Pamatu siltināšana vismaz 1,2m dziļumā no sienas un pamatu sadurvietas ar 50mm līdzvērtīgu materiālu. | 8920 | 2.3 | 1.13 | 0 | 8300 | 0.59643 | 0.566%
|  | Veco koplietošanas telpu durvju nomaiņa uz blīvām durvīm, siltinātām durvīm U≤1,8 W/(m2K). Ieteicams arī mainīt vējtvera durvis. | 1150 | 0.3 | 0.14 | 0 | 1050 | 0.075452 | 0.0716%
Building 157 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve uz vertikālo divu cauruļu sistēmu ar siltuma maksas sadalītājiem. Apkures cauruļvadu izolācijai neapkurināmās telpās ir jābūt ne mazāk kā 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams apkures pārbūvi veikt likvidējot apkures cauruļvadus tehniskajā stāvā. | 24500 | 6.3 | 3.09 | 0 | 74334 | 5.3415 | 5.069%
|  | Karstā ūdens sistēmas pārbūve. Esošie metāla cauruļvadi jānomaina pret cauruļvadiem ar 30mm rūpnieciski ražotu izolāciju λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams k.ū. sistēmas pārbūvi veikt likvidējot cauruļvadus tehniskajā stāvā | 80300 | 20.65 | 10.12 | 0 | 27000 | 1.9402 | 1.841%
[6 empty] | Total investment cost | 302217 | 21.7169
Building 158 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar 175mm izolācijas materiālu λ≤0,037 W/(mK), obligāti jāsiltina logu ailas ar ne mazāk kā 30mm līdzvērtīgu materiālu | 201770 | 54.15 | 26.47 | 0 | 173580 | 12.4732 | 11.84%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar 300mm beramo minerālvati λ≤0,042 W/(mK). Ir jāizveido laipas virs siltinājuma. Beramo vati iestrādāt ar normatīvajos aktos paredzēto rezervi sarukumam (+5%). | 21000 | 5.64 | 2.76 | 0 | 4394 | 0.31575 | 0.2996%
|  | Veco dzīvokļu koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). | 34970 | 9.39 | 4.59 | 0 | 5738 | 0.41233 | 0.3913%
|  | Esošo kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K). Ieteicams veikt arī pagraba logu nomaiņu pret līdzvērtīgiem. | 32400 | 8.69 | 4.25 | 0 | 8250 | 0.59283 | 0.5626%
|  | Pagraba griestu siltināšana ar 120mm izolācijas materiālu λ≤0,039 W/(mK). Pamatu siltināšana vismaz 1,2m dziļumā no sienas un pamatu sadurvietas ar 50mm līdzvērtīgu materiālu. | 10470 | 2.81 | 1.37 | 0 | 9533 | 0.68503 | 0.6501%
|  | Veco koplietošanas telpu durvju nomaiņa uz blīvām durvīm, siltinātām durvīm U≤1,8 W/(m2K). Ieteicams arī mainīt vējtvera durvis. | 1170 | 0.31 | 0.15 | 0 | 1050 | 0.075452 | 0.0716%
Building 158 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas pārbūve uz vertikālo divu cauruļu sistēmu ar siltuma maksas sadalītājiem. Apkures cauruļvadu izolācijai neapkurināmās telpās ir jābūt ne mazāk kā 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams apkures pārbūvi veikt likvidējot apkures cauruļvadus tehniskajā stāvā. | 24560 | 6.59 | 3.22 | 0 | 74334 | 5.3415 | 5.069%
|  | Karstā ūdens sistēmas pārbūve. Esošie metāla cauruļvadi jānomaina pret cauruļvadiem ar 30mm rūpnieciski ražotu izolāciju λ≤0,037 W/(mK). | 74560 | 20.01 | 9.78 | 0 | 27000 | 1.9402 | 1.841%
[6 empty] | Total investment cost | 303879 | 21.8363
Building 159 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 150480 | 65.33 | 32.3 | 0 | 143593 | 10.3184 | 9.792%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; pamatu siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)) | 11200 | 4.86 | 2.4 | 0 | 17278 | 1.2416 | 1.178%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (UW≤1,054W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 24040 | 10.44 | 5.16 | 0 | 36723 | 2.6389 | 2.504%
|  | Veco bēniņu durvju un ieejas mezglu nomaiņa pret jauniem (U≤1,800W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 550 | 0.24 | 0.12 | 0 | 2762 | 0.19847 | 0.1883%
Building 159 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm (pagrabā) un 50mm (bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK | 31610 | 13.72 | 6.78 | 0 | 3221 | 0.23146 | 0.2196%
|  | Karstā ūdens stāvvadu nomaiņa pret plastmasas cauruļvadiem un siltināšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 21890 | 9.5 | 4.7 | 0 | 18327 | 1.317 | 1.25%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams nomainīt. Vecus radiatorus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Elektroniskās vadības sistēmas ar siltumnesēja temperatūras kontroli uzstādīšana atpakaļgaitas stāvvadiem | 8870 | 3.85 | 1.9 | 0 | 63806 | 4.585 | 4.351%
[6 empty] | Total investment cost | 285710 | 20.5307
Building 160 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar (λD≤0,037 W/(mK)) 180mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 113070 | 42.96 | 34.4 | 0 | 210000 | 15.0903 | 14.32%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar siltumizolāciju 350mm biezumā (λD ≤0,041 W/(mK)) | 19900 | 7.56 | 6.05 | 0 | 3600 | 0.25869 | 0.2455%
|  | Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar siltumizolāciju 240mm biezumā λD ≤0,039 W/(mK)) | 3590 | 1.36 | 1.36 | 0 | 1500 | 0.10779 | 0.1023%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; cokola siltināšana no dzīvokļu ārsienas un pagrabstāva ārsienas sadurvietas līdz ēkas apmalei ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 150mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu, kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu | 3290 | 1.25 | 1 | 0 | 11000 | 0.79045 | 0.7501%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetr | 16900 | 6.42 | 5.14 | 0 | 13500 | 0.97009 | 0.9206%
|  | Kāpņu telpas veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 6790 | 2.58 | 2.07 | 0 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
|  | Veco metāla un koka(tehniskās telpas, atkritumtelpas, pagraba) durvju maiņa uz jaunām, blīvām durvīm, U≤1,80 W/(m2K) | 1000 | 0.38 | 0.3 | 0 | 2130 | 0.15306 | 0.1452%
Building 160 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pagrabā un bēniņos pret 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 6200 | 2.36 | 1.89 | 0 | 1600 | 0.11497 | 0.1091%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu . Obligāti jāuzstāda termoregulatori uz apkures stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli | 6540 | 2.48 | 1.99 | 0 | 72000 | 5.1738 | 4.91%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu pagrabā un bēniņos maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar attiecīgi 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni | 8890 | 3.38 | 2.71 | 0 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
|  | Karstā ūdens veco stāvvadu maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni. | 11770 | 4.47 | 3.58 | 0 | 10000 | 0.71859 | 0.6819%
[6 empty] | Total investment cost | 331930 | 23.8521
Building 161 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar (λD≤0,037 W/(mK)) 180mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 181210 | 32.53 | 28.29 | 0 | 270000 | 19.4018 | 18.41%
|  | Augšejā pārseguma siltināšana ar siltumizolāciju 300mm biezumā (λD ≤0,041 W/(mK)) | 76610 | 13.75 | 11.96 | 0 | 15000 | 1.0779 | 1.023%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; cokola siltināšana no dzīvokļu ārsienas un pagrabstāva ārsienas sadurvietas līdz ēkas apmalei ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 150mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu, kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu | 9590 | 1.72 | 1.5 | 0 | 30000 | 2.1558 | 2.046%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 42290 | 7.59 | 6.6 | 0 | 33000 | 2.3713 | 2.25%
|  | Koplietošanas telpu(kāpņu telpas) veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 17960 | 3.22 | 2.8 | 0 | 14000 | 1.006 | 0.9547%
|  | Veco koka un metāla(pagraba un ieejas) durvju maiņa uz jaunām, blīvām durvīm, U≤1,80 W/(m2K). | 3020 | 0.54 | 0.47 | 0 | 6000 | 0.43115 | 0.4091%
Building 161 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pagrabā pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 4200 | 0.75 | 0.65 | 0 | 1700 | 0.12216 | 0.1159%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu. Obligāti jāuzstāda termoregulatori uz apkures stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli | 13100 | 2.35 | 2.04 | 0 | 150000 | 10.7788 | 10.23%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu(pagrabā) maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni. | 7710 | 1.38 | 1.2 | 0 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Karstā ūdens veco stāvvadu maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni. | 34600 | 6.21 | 5.4 | 0 | 29000 | 2.0839 | 1.977%
[6 empty] | Total investment cost | 561700 | 40.363
Building 162 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 147960 | 52.79 | 26.7 | 0 | 141880 | 10.1953 | 9.675%
|  | Jumta siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200mm (λD≤0,038 W/(mK) un 20mm (λD≤0,036 W/(mK) biezumā. Jumta lūku nomaiņa pret siltinātām (U≤1,40W/(m2K)) | 36410 | 12.99 | 6.57 | 0 | 34860 | 2.505 | 2.377%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 100mm biezumā; pamatu siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)) | 10300 | 3.68 | 1.86 | 0 | 22920 | 1.647 | 1.563%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem, nodrošinot Uw≤1,18W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 21690 | 7.74 | 3.91 | 0 | 37256 | 2.6772 | 2.54%
|  | Veco kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem (UW≤1,23W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 7170 | 2.56 | 1.29 | 0 | 12550 | 0.90183 | 0.8558%
Building 162 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 12350 | 4.41 | 2.23 | 0 | 2348 | 0.16872 | 0.1601%
|  | Karstā ūdens stāvvadu nomaiņa pret plastmasas cauruļvadiem un siltināšaa ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK); karstā ūdens sistēmas sadales cauruļvadu (pagrabā) nomaiņa pret plastmasas caurulēm un siltināšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 33160 | 11.83 | 5.98 | 0 | 30435 | 2.187 | 2.075%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams nomainīt. Vecus radiatorus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Elektroniskās vadības sistēmas ar siltumnesēja temperatūras kontroli uzstādīšana atpakaļgaitas stāvvadiem | 10510 | 3.75 | 1.9 | 0 | 71563 | 5.1424 | 4.88%
[6 empty] | Total investment cost | 353812 | 25.4245
Building 163 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 90060 | 27.35 | 15.56 | 0 | 145826 | 10.4789 | 9.944%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu (λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā. Bēniņu lūku nomaiņa pret siltinātām (U≤1,40W/(m2K)) | 42690 | 12.96 | 7.37 | 0 | 8662 | 0.62244 | 0.5907%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 100mm biezumā; pamatu siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 100mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)) | 14790 | 4.49 | 2.55 | 0 | 26777 | 1.9242 | 1.826%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem, nodrošinot Uw≤1,18W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 17950 | 5.45 | 3.1 | 0 | 32873 | 2.3622 | 2.242%
Building 163 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 12750 | 3.87 | 2.2 | 0 | 2433 | 0.17483 | 0.1659%
|  | Karstā ūdens stāvvadu nomaiņa pret plastmasas cauruļvadiem un siltināšaa ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 26320 | 7.99 | 4.53 | 0 | 21992 | 1.5803 | 1.5%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams nomainīt. Vecus radiatorus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Elektroniskās vadības sistēmas ar siltumnesēja temperatūras kontroli uzstādīšana atpakaļgaitas stāvvadiem | 12270 | 3.73 | 2.12 | 0 | 72579 | 5.2154 | 4.949%
[6 empty] | Total investment cost | 311142 | 22.3583
Building 164 | Building envelope
|  | Ārsienu(tai skaitā kāpņu telpas) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 180mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 122750 | 25.2 | 17.9 | 0 | 298000 | 21.4139 | 20.32%
|  | Augšējā pārseguma, kāpņu telpas pārseguma un pārseguma virs lodžiju pusē izvirzītajām istabām(t.sk. arī grīda)siltināšana ar siltumizolācijas materiālu attiecīgi 300mm, 240mm un 180mm biezumā (λD ≤0,039 W/(mK)) | 132850 | 27.28 | 19.37 | 0 | 30000 | 2.1558 | 2.046%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; cokola siltināšana 2,00 m uz leju no ārsienas un pamatu sadurvietas ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 150mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu, kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu. | 6050 | 1.24 | 0.88 | 0 | 25000 | 1.7965 | 1.705%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 100550 | 20.64 | 14.66 | 0 | 78000 | 5.605 | 5.319%
|  | Koplietošanas telpu(kāpņu telpu) veco koka logu un stikla bloku nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 26530 | 5.44 | 3.86 | 0 | 20000 | 1.4372 | 1.364%
|  | Veco koka ārdurvju un nesiltināto metāla durvju maiņa uz jaunām, blīvām durvīm, U≤1,80 W/(m2K) | 1540 | 0.32 | 0.23 | 0 | 3200 | 0.22995 | 0.2182%
Building 164 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm(pagrabā) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 900 | 0.18 | 0.13 | 0 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu . Obligāti jāuzstāda termoregulatori uz apkures stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli. | 12550 | 2.58 | 1.83 | 0 | 135000 | 9.7009 | 9.206%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu nomaiņa(pagrabā) pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ D≤0,037 W/(mK), ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni | 6060 | 1.24 | 0.88 | 0 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Karstā ūdens veco stāvvadu maiņa(dzīvokļos) pret PVC cauruļvadiem (tiek pieļauta iespēja arī vecos stāvvadus atstāt, ja tie nav bojāti, faktisko stāvokli precizēt uz vietas) ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni | 21520 | 4.42 | 3.14 | 0 | 20000 | 1.4372 | 1.364%
[6 empty] | Total investment cost | 624200 | 44.8542
Building 165 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana(tai skaitā kāpņu telpas sienas tehniskajā stāvā un virs jumta) ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 180mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā. | 213400 | 52.26 | 36.33 | 0 | 300000 | 21.5576 | 20.46%
|  | Tehniskā stāva siltināšana ar beramo minerālvati 350mm biezumā (λD ≤0,041 W/(mK)). | 40980 | 10.04 | 6.98 | 0 | 6000 | 0.43115 | 0.4091%
|  | Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK) 240mm biezumā | 9990 | 2.45 | 1.7 | 0 | 4000 | 0.28743 | 0.2728%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; cokola siltināšana no dzīvokļu ārsienas un pagrabstāva ārsienas sadurvietas līdz ēkas apmalei ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 150mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu, kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu | 4450 | 1.09 | 1.09 | 0 | 15800 | 1.1354 | 1.077%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 39460 | 9.67 | 6.72 | 0 | 20000 | 1.4372 | 1.364%
|  | Koplietošanas telpu(vējtveru) veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 460 | 0.11 | 0.08 | 0 | 33000 | 2.3713 | 2.25%
|  | Veco koka un metāla(pagraba, tehniskā stāva, atkritumtelpas un jumtas izejas durvis) durvju maiņa uz jaunām, blīvām durvīm, U≤1,80 W/(m2K) | 1920 | 0.47 | 0.33 | 0 | 4000 | 0.28743 | 0.2728%
Building 165 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pagrabā un bēniņos pret 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 6000 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu . Obligāti jāuzstāda termoregulatori uz apkures stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli. | 10850 | 2.66 | 1.85 | 0 | 113000 | 8.12 | 7.705%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu(pagrabā un bēniņos) noizolēšana ar 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni. | 4820 | 1.18 | 0.82 | 0 | 1000 | 0.071859 | 0.06819%
|  | Karstā ūdens veco stāvvadu noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni | 27490 | 6.73 | 4.68 | 0 | 4.68 | 0.0003363 | 0.0003191%
[6 empty] | Total investment cost | 498604.68 | 35.8291
Building 166 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 178090 | 41.86 | 22.08 | 0 | 274150 | 19.7001 | 18.69%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu (λD≤0,041 W/(mK) 300mm biezumā. Jumta siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200mm (λD≤0,038 W/(mK) un 20mm (λD≤0,036 W/(mK) biezumā | 55860 | 13.13 | 6.92 | 0 | 14418 | 1.0361 | 0.9832%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; pamatu siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)) | 15460 | 3.63 | 1.91 | 0 | 29735 | 2.1367 | 2.028%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (UW≤1,051W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 28540 | 6.71 | 3.54 | 0 | 48972 | 3.5191 | 3.339%
|  | Veco kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem (UW≤1,091W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 7140 | 1.68 | 0.89 | 0 | 12486 | 0.89723 | 0.8514%
|  | Visu veco ieejas mezglu (pagraba/kāpņu telpas durvis pagalma pusē un rattiņu telpas norobežojošā konstrukcija), atkritumu telpu, vējtvera un bēniņu durvju nomaiņa pret jaunām metāla siltinātām vai PVC konstrukcijas durvīm, nodrošinot U≤1,80W/(m2K) | 8720 | 2.05 | 1.08 | 0 | 21279 | 1.5291 | 1.451%
Building 166 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 15690 | 3.69 | 1.95 | 0 | 2988 | 0.21471 | 0.2038%
|  | Karstā ūdens stāvvadu nomaiņa pret plastmasas cauruļvadiem un siltināšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 76920 | 18.08 | 9.54 | 0 | 36653 | 2.6338 | 2.499%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams nomainīt. Vecus radiatorus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Elektroniskās vadības sistēmas ar siltumnesēja temperatūras kontroli uzstādīšana atpakaļgaitas stāvvadiem | 14220 | 3.34 | 3.34 | 0 | 90940 | 6.5348 | 6.201%
[6 empty] | Total investment cost | 531621 | 38.2016
Building 167 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar (λD≤0,037 W/(mK)) 180mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā. | 133010 | 46.15 | 38.62 | 0 | 240000 | 17.2461 | 16.37%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar siltumizolāciju 300mm biezumā (λD ≤0,041 W/(mK)). | 19130 | 6.64 | 5.56 | 0 | 3500 | 0.25151 | 0.2387%
|  | Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar siltumizolāciju 240mm biezumā λD ≤0,039 W/(mK)) | 4030 | 1.4 | 1.17 | 0 | 1600 | 0.11497 | 0.1091%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; cokola siltināšana no dzīvokļu ārsienas un pagrabstāva ārsienas sadurvietas līdz ēkas apmalei ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 150mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu, kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu | 3430 | 1.19 | 0.99 | 0 | 20000 | 1.4372 | 1.364%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 18680 | 6.48 | 5.42 | 0 | 15000 | 1.0779 | 1.023%
|  | Veco koka un metāla(tehniskās telpas, atkritumtelpas, pagraba un lūka – izeja uz jumtu) durvju un lūkas maiņa uz jaunām, blīvām durvīm, lūkām, U≤1,80 W/(m2K) | 1010 | 0.35 | 0.29 | 0 | 2130 | 0.15306 | 0.1452%
Building 167 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pagrabā un bēniņos pret 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 3500 | 1.21 | 1.01 | 0 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu. Obligāti jāuzstāda termoregulatori uz apkures stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli | 6750 | 2.34 | 1.96 | 0 | 80000 | 5.7487 | 5.455%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu pagrabā un bēniņos maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar attiecīgi 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni. | 3910 | 1.34 | 1.13 | 0 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
|  | Karstā ūdens veco stāvvadu maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni. | 14260 | 4.95 | 4.14 | 0 | 9000 | 0.64673 | 0.6137%
[6 empty] | Total investment cost | 379430 | 27.2653
Building 168 | Building envelope
|  | Ārsienu(tai skaitā kāpņu telpas) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 38000 | 67.51 | 46.3 | 0 | 46000 | 3.3055 | 3.137%
|  | Bēniņu grīdas un kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 350mm biezumā (λD ≤0,042 W/(mK)) | 4010 | 7.12 | 4.88 | 0 | 2800 | 0.2012 | 0.1909%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; cokola siltināšana 1,50 m uz leju no ārsienas un pamatu sadurvietas ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 150mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu, kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu | 1700 | 3.02 | 2.07 | 0 | 10000 | 0.71859 | 0.6819%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru, un esošās lūkas nosiltināšana, noblīvēšana vai nomaiņa uz jaunu, blīvu lūku U≤1,8 W/(m2K) | 2010 | 3.57 | 2.45 | 0 | 2130 | 0.15306 | 0.1452%
Building 168 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 1300 | 2.31 | 1.58 | 0 | 600 | 0.043115 | 0.04091%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie čuguna radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu. Obligāti jāuzstāda termoregulatori uz apkures stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli | 1390 | 2.47 | 1.69 | 0 | 22000 | 1.5809 | 1.5%
|  | Karstā ūdens cirkulācijas loka izveide un karstā ūdens cauruļvadu nomaiņa (pagrabā) pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK), un karstā ūdens veco stāvvadu maiņa(dzīvokļos) pret PVC cauruļvadiem (tiek pieļauta iespēja arī vecos stāvvadus atstāt, ja tie nav bojāti, faktisko stāvokli precizēt uz vietas) ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni | -3510 | -6.24 | -4.28 | 0 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
[6 empty] | Total investment cost | 90530 | 6.5054
Building 169 | Building envelope
|  | Ārsienu(nesiltināto sienu) siltināšana ar (λD≤0,037 W/(mK)) 180mm un gala sienu siltināšana ar 80mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā. | 123570 | 28.44 | 25.62 | 0 | 300000 | 21.5576 | 20.46%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar siltumizolāciju 350mm biezumā (λD ≤0,041 W/(mK)) | 26750 | 6.16 | 5.55 | 0 | 4800 | 0.34492 | 0.3273%
|  | Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar siltumizolāciju 240mm biezumā λD ≤0,039 W/(mK)) | 11070 | 2.55 | 2.3 | 0 | 3600 | 0.25869 | 0.2455%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; cokola siltināšana no dzīvokļu ārsienas un pagrabstāva ārsienas sadurvietas līdz ēkas apmalei ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 150mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu, kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu | 4500 | 1.04 | 0.93 | 0 | 25000 | 1.7965 | 1.705%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 27610 | 6.35 | 5.72 | 0 | 24000 | 1.7246 | 1.637%
|  | Koplietošanas telpu veco koka logu un stikla bloku nomaiņa pret jauniem logiem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 9880 | 2.27 | 2.05 | 0 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
|  | Veco metāla (tehniskās telpas, atkritumtelpas) durvju maiņa uz jaunām, blīvām durvīm, U≤1,80 W/(m2K) | 970 | 0.22 | 0.2 | 0 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
Building 169 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pagrabā un bēniņos pret 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 12100 | 2.78 | 2.5 | 0 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu . Obligāti jāuzstāda termoregulatori uz apkures stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli | 10710 | 2.46 | 2.22 | 0 | 115000 | 8.2638 | 7.842%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu pagrabā un bēniņos maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar attiecīgi 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni | 4670 | 1.07 | 0.96 | 0 | 9200 | 0.6611 | 0.6273%
|  | Karstā ūdens veco stāvvadu maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni. | 44780 | 10.3 | 9.28 | 0 | 39000 | 2.8025 | 2.659%
[6 empty] | Total investment cost | 532900 | 38.2935
Building 170 | Building envelope
|  | Ārsienu(keramzītbeto na panelis[dzīvokļu], vieglbetons[kāpņu telpas]) siltināšana ar (λD≤0,037 W/(mK)) 180mm, gala sienu siltināšana ar 130mm un kāpņu telpas sienas tehniskajā stāvā ar 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 274290 | 31.64 | 29.6 | 0 | 566000 | 40.672 | 38.6%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar siltumizolāciju 350mm biezumā (λD ≤0,041 W/(mK)) | 56890 | 6.56 | 6.14 | 0 | 10000 | 0.71859 | 0.6819%
|  | Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar siltumizolāciju 240mm biezumā λD ≤0,039 W/(mK)). | 10180 | 1.17 | 1.09 | 0 | 3180 | 0.22851 | 0.2168%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; cokola siltināšana no dzīvokļu ārsienas un pagrabstāva ārsienas sadurvietas līdz ēkas apmalei ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 150mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)). Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), bet ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas sistēmu, kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu | 9120 | 1.06 | 1 | 0 | 35000 | 2.5151 | 2.387%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 77120 | 8.9 | 8.33 | 0 | 60000 | 4.3115 | 4.091%
|  | Veco metāla un koka(tehniskās telpas, atkritumtelpas, pagraba, izejas uz jumta) durvju maiņa uz jaunām, blīvām durvīm, U≤1,80 W/(m2K) | 2540 | 0.29 | 0.27 | 0 | 5000 | 0.35929 | 0.3409%
Building 170 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pagrabā un bēniņos pret 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 12100 | 1.4 | 1.31 | 0 | 3500 | 0.25151 | 0.2387%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu . Obligāti jāuzstāda termoregulatori uz apkures stāvvadiem ar atgaitas temperatūras kontroli | 20520 | 2.37 | 2.22 | 0 | 250000 | 17.9647 | 17.05%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu pagrabā un bēniņos maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar attiecīgi 30mm(pagrabā) un 50mm(bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni | 13970 | 1.61 | 1.51 | 0 | 13000 | 0.93416 | 0.8865%
|  | Karstā ūdens veco stāvvadu maiņa pret PVC cauruļvadiem un to noizolēšana ar 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,037 W/(mK). Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu karstā ūdens patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni | 51820 | 5.98 | 5.59 | 0 | 44000 | 3.1618 | 3%
[6 empty] | Total investment cost | 989680 | 71.1171
Building 171 | Building envelope
|  | Gala sienu (izņemot DR un ZR fasādes) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; caurbrauktuves sienas siltināšana ar līdzvērtīgu materiālu vismaz 50mm biezumā. Ēkas gala sienas (400mm ķieģeļu mūris) atrodas uz zemes gabala robežām – lai veiktu minēto ārsienu siltināšanu, iespējams, ir jādibina pārkares servitūts. DR un ZA fasādēm ir jāveic atjaunošanas darbi | 23880 | 17.75 | 12.2 | 0 | 21500 | 1.545 | 1.466%
|  | Pagraba pārseguma un caurbrauktuves pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā. Pagrabā ir jānodrošina pietiekošā gaisa apmaiņa, jo apsekošanas gaitā tika konstatēts paaugstināts gaisa mitrums – uz pamatu un pārseguma virsmām veidojas kondensāts | 7140 | 5.31 | 3.65 | 0 | 8175 | 0.58744 | 0.5574%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem U≤1,00 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 3690 | 2.74 | 1.88 | 0 | 3960 | 0.28456 | 0.27%
|  | Veco logu nomaiņa koplietošanas telpās pret jauniem U≤1,00 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 2070 | 1.54 | 1.06 | 0 | 2215 | 0.15917 | 0.151%
|  | Esošo PVC logu nomaiņa pret jauniem U≤1,00 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru; jumta logu nomaiņa pret jauniem U≤1,00 W/(m2K) | 9740 | 7.23 | 4.98 | 0 | 28980 | 2.0825 | 1.976%
Building 171 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pagrabā pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Īstenojot pasākumu ir ieteicams izvērtēt arī guļvadu nomaiņu | 1860 | 1.38 | 0.95 | 0 | 730 | 0.052457 | 0.04978%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams nomainīt. Vecus radiatorus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 4420 | 3.29 | 2.26 | 0 | 32720 | 2.3512 | 2.231%
[6 empty] | Total investment cost | 98280 | 7.0623
Building 172 | Building envelope
|  | Ārsienu (izņemot DR un ZR ieejas fasādes) un kāpņu telpas ārsienu bēniņos siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā. Ēkas gala sienas (400mm ķieģeļu mūris) atrodas uz zemes gabala robežām – lai veiktu minēto ārsienu siltināšanu, iespējams, ir jādibina pārkares servitūts. DR un ZR ieejas fasādēm ir jāveic atjaunošanas darbi | 180740 | 48.28 | 34.75 | 0 | 196950 | 14.1526 | 13.43%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu λD≤0,042 W/(mK) 350mm biezumā, ierīkojot apkalpošanas laipas; kāpņu telpas jumta siltināšana ar siltumizolācijas materiālu vismaz 240mm biezumā | 8390 | 2.24 | 1.61 | 0 | 1785 | 0.12827 | 0.1217%
|  | Pagraba pārseguma un caurbrauktuves pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 4570 | 1.22 | 0.88 | 0 | 2925 | 0.21019 | 0.1995%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa pret jauniem U≤1,00 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 22960 | 6.13 | 4.41 | 0 | 24530 | 1.7627 | 1.673%
|  | Veco logu un virsgaismas nomaiņa koplietošanas telpās pret jauniem U≤1,00 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru Durvju (t.sk. bēniņu durvju) nomaiņa koplietošanas telpās pret jaunām PVC vai siltinātām metāla konstrukcijas durvīm | 16880 | 4.51 | 3.24 | 0 | 9300 | 0.66829 | 0.6342%
|  | Esošo PVC logu nomaiņa pret jauniem U≤1,00 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru; jumta logu nomaiņa pret jauniem U≤1,00 W/(m2K) | 26890 | 7.18 | 5.17 | 0 | 57430 | 4.1268 | 3.916%
Building 172 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pagrabā pret 30mm un bēniņos pret 50mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK). Īstenojot pasākumu ir ieteicams izvērtēt arī guļvadu nomaiņu | 5200 | 1.39 | 1 | 0 | 795 | 0.057128 | 0.05421%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams nomainīt. Vecus radiatorus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 9150 | 2.44 | 1.76 | 0 | 103540 | 7.4402 | 7.06%
[6 empty] | Total investment cost | 397255 | 28.5462
Building 173 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 19670 | 36.73 | 15.98 | 0 | 22000 | 1.5809 | 1.5%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 80mm biezumā, pamatu hidroizolācija | 1480 | 2.75 | 1.2 | 0 | 7600 | 0.54613 | 0.5182%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem divstiklu pakešu PVC logiem ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 640 | 1.19 | 0.52 | 0 | 1000 | 0.071859 | 0.06819%
|  | Veco logu nomaiņa koplietošanas telpās pret jauniem divstiklu pakešu PVC logiem ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 420 | 0.79 | 0.34 | 0 | 700 | 0.050301 | 0.04773%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 250mm biezumu (λ≤0,042 W/(mK)) | 20570 | 38.42 | 16.72 | 0 | 4900 | 0.35211 | 0.3341%
Building 173 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 50mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,040 W/(mK) | 3600 | 6.72 | 2.92 | 0 | 3200 | 0.22995 | 0.2182%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 3310 | 6.18 | 2.69 | 0 | 5800 | 0.41678 | 0.3955%
[6 empty] | Total investment cost | 45200 | 3.248
Building 174 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 34350 | 61.27 | 31.34 | 0 | 22500 | 1.6168 | 1.534%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 80mm biezumā, pamatu hidroizolācija | 1240 | 2.21 | 1.13 | 0 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 6310 | 11.25 | 5.75 | 0 | 9500 | 0.68266 | 0.6478%
|  | Veco logu nomaiņa kāpņu telpā pret jauniem pakešu logiem ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 660 | 1.17 | 0.6 | 0 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 250mm biezumu (λ≤0,042 W/(mK)) | 10960 | 19.54 | 9.99 | 0 | 4000 | 0.28743 | 0.2728%
Building 174 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 2960 | 5.28 | 2.7 | 0 | 5800 | 0.41678 | 0.3955%
[6 empty] | Total investment cost | 48400 | 3.478
Building 175 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 56430 | 70.48 | 28.42 | 0 | 42850 | 3.0791 | 2.922%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 80mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide | 2080 | 2.6 | 1.05 | 0 | 15750 | 1.1318 | 1.074%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 7030 | 8.78 | 3.54 | 0 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
|  | Veco logu nomaiņa kāpņu telpā pret jauniem pakešu logiem ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 610 | 0.76 | 0.31 | 0 | 950 | 0.068266 | 0.06478%
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=2.0 W/(m2 xK), vējtvera durvju maiņa un/vai renovēšana, aizvērējmehānisma uzstādīšana, kāpņu telpu remonts | 1260 | 1.57 | 0.63 | 0 | 2500 | 0.17965 | 0.1705%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 250mm biezumu (λ≤0,042 W/(mK)) | 28320 | 35.37 | 14.26 | 0 | 8500 | 0.6108 | 0.5796%
Building 175 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Centrālapkures sistēmas ierīkošana uzstādot lokālu atjaunojamo energoresursu apkures katlu (vai pieslēdzoties pilsētas siltumtīkliem) | 14570 | 18.2 | 7.34 | 0 | 21300 | 1.5306 | 1.452%
[6 empty] | Total investment cost | 100350 | 7.211
Building 176 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 17740 | 31.43 | 13.98 | 0 | 26400 | 1.8971 | 1.8%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 80mm biezumā, pamatu hidroizolācija, pagraba logu maiņa, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide | 1250 | 2.22 | 0.99 | 0 | 11200 | 0.80482 | 0.7637%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 5200 | 9.22 | 4.1 | 0 | 6600 | 0.47427 | 0.4501%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā | 3130 | 5.54 | 2.46 | 0 | 4800 | 0.34492 | 0.3273%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 250mm biezumu (λ≤0,042 W/(mK)) | 12190 | 21.59 | 9.6 | 0 | 5200 | 0.37367 | 0.3546%
Building 176 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 50mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,040 W/(mK) | 7510 | 13.31 | 5.92 | 0 | 3800 | 0.27306 | 0.2591%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 3590 | 6.36 | 2.83 | 0 | 5800 | 0.41678 | 0.3955%
|  | Karstā ūdens apgādes sistēmas caruļvadu izolācijas maiņa pret 50mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,040 W/(mK) | 520 | 0.93 | 0.41 | 0 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
[6 empty] | Total investment cost | 65200 | 4.6852
Building 177 | Building envelope
|  | Ēkas ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m2 xK) | 3770 | 2.11 | 1.69 | 0 | 8700 | 0.62517 | 0.5932%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem logiem ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 4720 | 2.64 | 2.11 | 0 | 73000 | 5.2457 | 4.978%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 250mm biezumu (λ≤0,042 W/(mK)) | 24570 | 13.75 | 11.01 | 0 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
Building 177 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 50mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,040 W/(mK) | 13390 | 7.49 | 5.99 | 0 | 9800 | 0.70422 | 0.6683%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 13100 | 7.33 | 5.87 | 0 | 11000 | 0.79045 | 0.7501%
[6 empty] | Total investment cost | 109500 | 7.8685
Building 178 | Building envelope
|  | Ēkas ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m2 xK) | 3510 | 1.73 | 1.47 | 0 | 3700 | 0.26588 | 0.2523%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem logiem ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 35060 | 17.27 | 14.69 | 0 | 29500 | 2.1198 | 2.012%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 250mm biezumu (λ≤0,042 W/(mK)) | 24950 | 12.29 | 10.45 | 0 | 6600 | 0.47427 | 0.4501%
Building 178 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa (bēniņos) pret 50mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λ≤0,040 W/(mK) | 8240 | 4.06 | 3.45 | 0 | 5300 | 0.38085 | 0.3614%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 13760 | 6.78 | 5.77 | 0 | 11000 | 0.79045 | 0.7501%
[6 empty] | Total investment cost | 56100 | 4.0313
Building 179 | Building envelope
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; Obligāti jāatjauno pamatu hidroizolācija | 5140 | 7.47 | 3.43 | 0 | 3000 | 0.21558 | 0.2046%
|  | Jumta konstrukcijas slīpās daļas siltināšana ar siltumizolācijas slāni (λD≤0,039 W/(mK)) 200mm biezumā | 23840 | 34.63 | 15.88 | 0 | 14000 | 1.006 | 0.9547%
|  | Dzīvokļu veco koka logu iekšējā stiklojuma nomaiņa pret jaunu stikla paketi ar jaunu iekšējo rāmi U≤1,3 W/(m2K) | 9480 | 13.77 | 6.32 | 0 | 9000 | 0.64673 | 0.6137%
|  | Kāpņu telpas veco koka logu iekšējā stiklojuma nomaiņa pret jaunu stikla paketi ar jaunu iekšējo rāmi U≤1,3 W/(m2K) | 530 | 0.77 | 0.35 | 0 | 410 | 0.029462 | 0.02796%
|  | Ieejas veco koka durvju nomaiņa pret jaunām blīvām durvīm vai noblīvēt esošās U≤1,8 W/(m2K) | 910 | 1.32 | 0.61 | 0 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
Building 179 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK); | 100 | 0.15 | 0.07 | 0 | 400 | 0.028743 | 0.02728%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie čuguna radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu | 3780 | 5.49 | 2.52 | 0 | 25000 | 1.7965 | 1.705%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 100 | 0.15 | 0.07 | 0 | 400 | 0.028743 | 0.02728%
[6 empty] | Total investment cost | 54510 | 3.917
Building 180 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā. | 315750 | 49.45 | 36.93 | 0 | 360000 | 25.8691 | 24.55%
|  | Tehniskā stāva grīdas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 300mm biezumā (λD ≤0,042 W/(mK)). | 47790 | 7.49 | 5.59 | 0 | 9000 | 0.64673 | 0.6137%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; pamatu siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)) | 11340 | 1.78 | 1.33 | 0 | 24000 | 1.7246 | 1.637%
|  | Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200mm biezumā (λD ≤0,036 (apakšējais slānis) un λD ≤0,038 (virsējais slānis)W/(mK)) | 5160 | 0.81 | 0.6 | 0 | 3862 | 0.27752 | 0.2633%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,1 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. | 36350 | 5.69 | 4.25 | 0 | 33000 | 2.3713 | 2.25%
|  | Dzīvokļu esošo PVC logu nomaiņa pret jauniem U≤1,1 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. | 44460 | 6.96 | 5.2 | 0 | 105000 | 7.5452 | 7.16%
|  | Veco koka ieejas, atkritumtelpas un veco metālu tehniskā stāva u pagraba durvju nomaiņa uz jaunām blīvām durvīm U≤1,8 W/(m2K), kā arī atkritumtelpas logu nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. | 3270 | 0.51 | 0.38 | 0 | 7500 | 0.53894 | 0.5114%
Building 180 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm(pagrabā) un 50mm(tehniskajā stāvā) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK); | 13500 | 2.12 | 1.58 | 0 | 4004 | 0.28772 | 0.273%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie metāla plākšņu radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu. | 15190 | 2.38 | 1.78 | 0 | 170000 | 12.216 | 11.59%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK); Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni. | 6970 | 1.09 | 0.81 | 0 | 1448 | 0.10405 | 0.09874%
[6 empty] | Total investment cost | 717814 | 51.5812
Building 181 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=2.0 W/(m 2 xK), vējtvera durvju maiņa un/vai renovēšana, aizvērējmehānisma uzstādīšana, kāpņu telpu remonts | 3770 | 0.48 | 0.27 | 0 | 3060 | 0.21989 | 0.2087%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 9340 | 1.19 | 0.67 | 0 | 14400 | 1.0348 | 0.9819%
|  | Veco logu un ārdurvju nomaiņa kāpņu telpā pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 83820 | 10.68 | 6.05 | 0 | 48800 | 3.5067 | 3.328%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 34690 | 4.42 | 2.5 | 0 | 39000 | 2.8025 | 2.659%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 100mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide, pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 3690 | 0.47 | 0.27 | 0 | 20000 | 1.4372 | 1.364%
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā | 356700 | 45.46 | 25.73 | 0 | 306000 | 21.9888 | 20.87%
|  | Augšējā stāva pārseguma siltināšana ar siltmizolācijas materiālu 200mm biezumu (λ≤0,039 W/(mK)) | 48500 | 6.18 | 3.5 | 0 | 23500 | 1.6887 | 1.602%
Building 181 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures cauruļvadu siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu (gan pagrabā, gan tehniskajā stāvā), pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa, siltumenerģijas padeves atjaunošana kāpņu telpas radiatoriem, kāpņu radiatoru maiņa, automātisko attālinātas vadības balansiervārstu uzstādīšana atgaitas stāvvadiem | 43720 | 5.57 | 3.15 | 0 | 23200 | 1.6671 | 1.582%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. pēc nepieciešamības radiatoru maiņa un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana | 25040 | 3.19 | 1.81 | 0 | 21840 | 1.5694 | 1.489%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. cirkulācijas kontūra pagrabā siltumizolācijas maiņa, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 16170 | 2.06 | 1.17 | 0 | 8000 | 0.57487 | 0.5455%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. stāvvadu siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 124380 | 15.85 | 8.97 | 0 | 35000 | 2.5151 | 2.387%
[6 empty] | Total investment cost | 542800 | 39.0049
Building 182 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK), vējtvera durvju maiņa un/vai renovēšana, aizvērējmehānisma uzstādīšana, kāpņu telpu remonts. | 1500 | 2.91 | 1.36 | 0 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
|  | Pagraba durvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK) | 860 | 1.67 | 0.78 | 0 | 700 | 0.050301 | 0.04773%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 3440 | 6.68 | 3.12 | 0 | 3700 | 0.26588 | 0.2523%
|  | Jumta izbūves logu maiņa pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 250 | 0.48 | 0.22 | 0 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 5450 | 10.58 | 4.94 | 0 | 19200 | 1.3797 | 1.309%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 100mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide, pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. | 1330 | 2.58 | 1.21 | 0 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
|  | Ārsienu siltināšana (t.sk. verandas) ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 25360 | 49.24 | 23.01 | 0 | 24300 | 1.7462 | 1.657%
|  | Jumta izbūves karkasa sienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 2990 | 5.81 | 2.72 | 0 | 6300 | 0.45271 | 0.4296%
|  | Jumta rekonstrukcija, t.sk. siltināšana ar siltmizolācijas materiālu 200mm biezumu (λ≤0,039 W/(mK)), seguma maiņa | 6090 | 11.83 | 5.53 | 0 | 18500 | 1.3294 | 1.262%
|  | Augšējā stāva pārseguma (t.sk. bēniņu, pažobeļu grīdas un verandas pārseguma) siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 300mm biezumu (λ≤0,041 W/(mK)) | 6990 | 13.57 | 6.34 | 0 | 8900 | 0.63954 | 0.6069%
Building 182 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures cauruļvadu siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 2620 | 5.09 | 2.38 | 0 | 7700 | 0.55331 | 0.5251%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. termoregulatoru ar atgaitas temperatūras kontroli un automātisko sistēmas balansēšanu uzstādīšana, pēc nepieciešamības radiatoru maiņa dzīvokļos un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana. | 2610 | 5.07 | 2.37 | 0 | 6200 | 0.44552 | 0.4228%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. stāvvadu siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 2780 | 5.39 | 2.52 | 0 | 6700 | 0.48145 | 0.4569%
[6 empty] | Total investment cost | 111500 | 8.0122
Building 183 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK), vējtvera durvju maiņa un/vai renovēšana, aizvērējmehānisma uzstādīšana, kāpņu telpu remonts. | 5960 | 1.51 | 0.9 | 0 | 11500 | 0.82638 | 0.7842%
|  | Atkritumu savāktuves ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK) | 3070 | 0.78 | 0.46 | 0 | 3800 | 0.27306 | 0.2591%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 13420 | 3.39 | 2.03 | 0 | 24900 | 1.7893 | 1.698%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 18620 | 4.71 | 2.81 | 0 | 36200 | 2.6013 | 2.468%
|  | Kāpņu laukumu pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 1170 | 0.3 | 0.18 | 0 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 100mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide, pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu. | 3150 | 0.8 | 0.47 | 0 | 17100 | 1.2288 | 1.166%
|  | Gala ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 18840 | 4.76 | 2.84 | 0 | 14600 | 1.0491 | 0.9956%
|  | Kāpņu telpas ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 24540 | 6.21 | 3.71 | 0 | 15200 | 1.0923 | 1.036%
|  | Fasādes ārsienu (izņemot lodžijās) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pilastru siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 100mm biezumā | 64820 | 16.39 | 9.79 | 0 | 60500 | 4.3475 | 4.125%
|  | Fasādes ārsienu (lodžijās) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. | 29080 | 7.35 | 4.39 | 0 | 32800 | 2.357 | 2.237%
|  | Augšējā stāva pārseguma (jumta) siltināšana ar siltmizolācijas materiālu 250mm biezumu (λ≤0,039 W/(mK)). Parapeta siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā | 53920 | 13.63 | 8.14 | 0 | 24500 | 1.7605 | 1.671%
|  | Lodžiju iestiklošana, uzstādot logus ar ar U<=1.3 W/(m 2 xK) | 2670 | 0.68 | 0.4 | 0 | 67500 | 4.8505 | 4.603%
Building 183 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures cauruļvadu siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa. | 15950 | 4.03 | 2.41 | 0 | 11700 | 0.84075 | 0.7978%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. termoregulatoru ar atgaitas temperatūras kontroli un automātisko sistēmas balansēšanu uzstādīšana, pēc nepieciešamības radiatoru maiņa dzīvokļos un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana. | 13860 | 3.51 | 2.09 | 0 | 14100 | 1.0132 | 0.9615%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. stāvvadu siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 43620 | 11.03 | 6.59 | 0 | 18200 | 1.3078 | 1.241%
[6 empty] | Total investment cost | 353500 | 25.402
Building 184 | Building envelope
|  | Ārdurvju (t.sk. pagraba un atkritumu savāktuves) maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK), vējtvera durvju maiņa un/vai renovēšana, aizvērējmehānisma uzstādīšana, kāpņu telpu remonts | 7490 | 3.29 | 1.51 | 0 | 6900 | 0.49583 | 0.4705%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 9250 | 4.06 | 1.86 | 0 | 10900 | 0.78326 | 0.7433%
|  | Veco logu nomaiņa kāpņu telpās pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 4690 | 2.06 | 0.95 | 0 | 6400 | 0.4599 | 0.4364%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā. | 12210 | 5.36 | 2.46 | 0 | 42700 | 3.0684 | 2.912%
|  | Kāpņu laukumu pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 570 | 0.25 | 0.11 | 0 | 800 | 0.057487 | 0.05455%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 100mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide, pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 2230 | 0.98 | 0.45 | 0 | 11300 | 0.812 | 0.7705%
|  | Gala ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 25600 | 11.24 | 5.16 | 0 | 31000 | 2.2276 | 2.114%
|  | Fasādes ārsienu (izņemot lodžijās) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pilastru siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 100mm biezumā | 44050 | 19.34 | 8.88 | 0 | 52600 | 3.7798 | 3.587%
|  | Fasādes ārsienu (lodžijās) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. | 12090 | 5.31 | 2.44 | 0 | 27700 | 1.9905 | 1.889%
|  | Ārsienu (lodžiju sānu sienas) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 7470 | 3.28 | 1.51 | 0 | 21800 | 1.5665 | 1.487%
|  | Kāpņu telpas ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 26920 | 11.82 | 5.43 | 0 | 29000 | 2.0839 | 1.977%
|  | Augšējā stāva pārseguma (bēniņu grīdas) siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 300mm biezumu (λ≤0,041 W/(mK)). Bēniņu stāva logu nomaiņa | 31430 | 13.8 | 6.34 | 0 | 20800 | 1.4947 | 1.418%
|  | Kāpņu pārseguma siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 300mm biezumu (λ≤0,041 W/(mK)) | 890 | 0.39 | 0.18 | 0 | 500 | 0.035929 | 0.03409%
|  | Izvirzīto dzīvokļu pārseguma (jumta) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK)) 200mm biezumā | 1620 | 0.71 | 0.33 | 0 | 1500 | 0.10779 | 0.1023%
Building 184 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures cauruļvadu siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 12960 | 5.69 | 2.61 | 0 | 11000 | 0.79045 | 0.7501%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. termoregulatoru ar atgaitas temperatūras kontroli un automātisko sistēmas balansēšanu uzstādīšana, pēc nepieciešamības radiatoru maiņa dzīvokļos un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana. | 9770 | 4.29 | 1.97 | 0 | 9400 | 0.67547 | 0.641%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. cirkulācijas kontūra siltināšana / siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa. | 4990 | 2.19 | 1.01 | 0 | 8900 | 0.63954 | 0.6069%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. stāvvadu siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 27110 | 11.9 | 5.46 | 0 | 1230 | 0.088386 | 0.08387%
[6 empty] | Total investment cost | 294430 | 21.1574
Building 185 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK), vējtvera durvju maiņa un/vai renovēšana, aizvērējmehānisma uzstādīšana, kāpņu telpu remonts. | 3730 | 0.91 | 0.67 | 0 | 4600 | 0.33055 | 0.3137%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 27440 | 6.69 | 4.9 | 0 | 32900 | 2.3642 | 2.243%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 19770 | 4.82 | 3.53 | 0 | 66500 | 4.7786 | 4.535%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 100mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide, pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 3280 | 0.8 | 0.59 | 0 | 16200 | 1.1641 | 1.105%
|  | Gala ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 17920 | 4.37 | 3.2 | 0 | 31400 | 2.2564 | 2.141%
|  | Fasāžu ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā, obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 92270 | 22.5 | 16.49 | 0 | 95800 | 6.8841 | 6.533%
|  | Augšējā stāva pārseguma (bēniņu) siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 300mm biezumu (λ≤0,041 W/(mK)) | 47650 | 11.62 | 8.52 | 0 | 18400 | 1.3222 | 1.255%
Building 185 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures cauruļvadu siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 17920 | 4.37 | 3.2 | 0 | 12900 | 0.92698 | 0.8796%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. termoregulatoru ar atgaitas temperatūras kontroli un automātisko sistēmas balansēšanu uzstādīšana, pēc nepieciešamības radiatoru maiņa dzīvokļos un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana. | 14850 | 3.62 | 2.65 | 0 | 13800 | 0.99165 | 0.941%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. cirkulācijas kontūra siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 7180 | 1.75 | 1.28 | 0 | 9300 | 0.66829 | 0.6342%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. stāvvadu siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 35880 | 8.75 | 6.41 | 0 | 12400 | 0.89105 | 0.8456%
[6 empty] | Total investment cost | 314200 | 22.578
Building 186 | Building envelope
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 18620 | 6.86 | 3.43 | 0 | 18900 | 1.3581 | 1.289%
|  | Veco logu nomaiņa kāpņu telpās pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 8280 | 3.05 | 1.52 | 0 | 6700 | 0.48145 | 0.4569%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 14060 | 5.18 | 2.59 | 0 | 48800 | 3.5067 | 3.328%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 100mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide, pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 2710 | 1 | 0.5 | 0 | 13500 | 0.97009 | 0.9206%
|  | Gala ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 19130 | 7.05 | 3.52 | 0 | 30300 | 2.1773 | 2.066%
|  | Fasāžu ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā, obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 70260 | 25.89 | 12.93 | 0 | 72300 | 5.1954 | 4.93%
|  | Starplogu vairogu rekonstrukcija veicot jauna karkasa aizbūvi vienā plaknē ar fasādi, aizpildot karkasu ar beramo siltumizolācijas materiālu (λ≤0,041 W/(mK)) pirms tam demontējot veco, papildus siltināšana 150 mm biezumā ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) | 18940 | 6.98 | 3.49 | 0 | 22400 | 1.6096 | 1.527%
|  | Augšējā stāva pārseguma (jumta) siltināšana ar siltmizolācijas materiālu 200mm biezumu (λ≤0,039 W/(mK)) | 36960 | 13.62 | 6.8 | 0 | 18600 | 1.3366 | 1.268%
Building 186 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures cauruļvadu siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 14950 | 5.51 | 2.75 | 0 | 11700 | 0.84075 | 0.7978%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. termoregulatoru ar atgaitas temperatūras kontroli un automātisko sistēmas balansēšanu uzstādīšana, pēc nepieciešamības radiatoru maiņa dzīvokļos un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana. | 11720 | 4.32 | 2.16 | 0 | 12300 | 0.88386 | 0.8387%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. cirkulācijas kontūra siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 4320 | 1.59 | 0.79 | 0 | 8600 | 0.61798 | 0.5864%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. stāvvadu siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 35880 | 13.22 | 6.6 | 0 | 9400 | 0.67547 | 0.641%
[6 empty] | Total investment cost | 273500 | 19.6534
Building 187 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK), vējtvera durvju maiņa un/vai renovēšana, aizvērējmehānisma uzstādīšana, kāpņu telpu remonts. | 2270 | 0.87 | 0.4 | 0 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
|  | Pagraba durvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK) | 1800 | 0.69 | 0.32 | 0 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 15640 | 6 | 2.77 | 0 | 18300 | 1.315 | 1.248%
|  | Bēniņu durvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK) | 1250 | 0.48 | 0.22 | 0 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 14590 | 5.6 | 2.58 | 0 | 49900 | 3.5857 | 3.403%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 100mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide, pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 2680 | 1.03 | 0.47 | 0 | 13500 | 0.97009 | 0.9206%
|  | Gala ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu izoprok (λ≤0,0311 W/(mK)) 150mm biezumā, apdare ar magnezita loksnēm | 25590 | 9.82 | 4.53 | 0 | 32900 | 2.3642 | 2.243%
|  | Fasāžu ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu izoprok (λ≤0,0311 W/(mK)) 150mm biezumā, apdare ar magnezita loksnēm.obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar akmens vati (λ≤0,039 W/(mK)) vai līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 91440 | 35.09 | 16.18 | 0 | 80800 | 5.8062 | 5.51%
|  | Kāpņu ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu izoprok (λ≤0,0311 W/(mK)) 150mm biezumā, apdare ar magnezita loksnēm.obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar akmens vati (λ≤0,039 W/(mK)) vai līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 10450 | 4.01 | 1.85 | 0 | 22300 | 1.6024 | 1.521%
|  | Kāpņu/bēniņu starpsienas siltināšana ar ar akmens vati (λ≤0,039 W/(mK)) vai līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 150mm biezumā | 6700 | 2.57 | 1.19 | 0 | 20500 | 1.4731 | 1.398%
|  | Augšējā stāva pārseguma (bēniņu) siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 300mm biezumu (λ≤0,041 W/(mK)) | 27410 | 10.52 | 4.85 | 0 | 14700 | 1.0563 | 1.002%
|  | Pārseguma virs kāpnēm siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200 mm ar λ≤0,039 W/(mK) | 5730 | 2.2 | 1.01 | 0 | 10800 | 0.77607 | 0.7364%
Building 187 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures cauruļvadu siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa. | 14960 | 5.74 | 2.65 | 0 | 11800 | 0.84793 | 0.8046%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. termoregulatoru ar atgaitas temperatūras kontroli un automātisko sistēmas balansēšanu uzstādīšana, pēc nepieciešamības radiatoru maiņa dzīvokļos un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana. | 11730 | 4.5 | 2.08 | 0 | 10300 | 0.74014 | 0.7024%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. cirkulācijas kontūra siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 5840 | 2.24 | 1.03 | 0 | 8600 | 0.61798 | 0.5864%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. stāvvadu siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa. | 33350 | 12.8 | 5.9 | 0 | 9200 | 0.6611 | 0.6273%
[6 empty] | Total investment cost | 310000 | 22.2762
Building 188 | Building envelope
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 1750 | 1.78 | 0.96 | 0 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
|  | Veco logu nomaiņa kāpņu telpās pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 810 | 0.83 | 0.45 | 0 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 8980 | 9.15 | 4.92 | 0 | 30200 | 2.1701 | 2.059%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 100mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide, pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 1800 | 1.83 | 0.98 | 0 | 9000 | 0.64673 | 0.6137%
|  | Gala ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK)) 150mm biezumā, obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar akmens vati (λ≤0,039 W/(mK)) vai līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 14910 | 15.2 | 8.17 | 0 | 25500 | 1.8324 | 1.739%
|  | Fasādes ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK)) 150mm biezumā, obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar akmens vati (λ≤0,039 W/(mK)) vai līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 37530 | 38.26 | 20.58 | 0 | 40800 | 2.9318 | 2.782%
|  | Kāpņu telpas ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK)) 150mm biezumā, obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar akmens vati (λ≤0,039 W/(mK)) vai līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 5890 | 6 | 3.23 | 0 | 19500 | 1.4012 | 1.33%
|  | Augšējā stāva pārseguma (bēniņu) siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 300mm biezumu (λ≤0,041 W/(mK)) | 22440 | 22.88 | 12.3 | 0 | 12100 | 0.86949 | 0.8251%
Building 188 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures cauruļvadu (gan pagrabā, gan bēniņos) siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 5370 | 5.47 | 2.94 | 0 | 9900 | 0.7114 | 0.6751%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. termoregulatoru ar atgaitas temperatūras kontroli un automātisko sistēmas balansēšanu uzstādīšana, pēc nepieciešamības radiatoru maiņa dzīvokļos un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana. | 4310 | 4.39 | 2.36 | 0 | 5300 | 0.38085 | 0.3614%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. cirkulācijas kontūra siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 2260 | 2.3 | 1.24 | 0 | 7800 | 0.5605 | 0.5319%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. stāvvadu siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 11050 | 11.27 | 6.06 | 0 | 7200 | 0.51738 | 0.491%
[6 empty] | Total investment cost | 170600 | 12.2591
Building 189 | Building envelope
|  | Pagraba durvju ar U<=1.8 W/(m 2 xK) un starpsienas uzstādīšana, nodalot kāpņu telpu no pagraba telpām | 5960 | 1.51 | 0.9 | 0 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 3070 | 0.78 | 0.46 | 0 | 20600 | 1.4803 | 1.405%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 13420 | 3.39 | 2.03 | 0 | 61200 | 4.3978 | 4.173%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 100mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide, pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 18620 | 4.71 | 2.81 | 0 | 15200 | 1.0923 | 1.036%
|  | Dienvidrietumu gala ārsienas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 1170 | 0.3 | 0.18 | 0 | 8000 | 0.57487 | 0.5455%
|  | Fasāžu ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 3150 | 0.8 | 0.47 | 0 | 89300 | 6.417 | 6.089%
|  | Augšējā stāva pārseguma (bēniņu) siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 300mm biezumu (λ≤0,041 W/(mK)). | 18840 | 4.76 | 2.84 | 0 | 17400 | 1.2503 | 1.186%
Building 189 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures cauruļvadu (gan pagrabā, gan bēniņos) siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 18530 | 5.14 | 3.09 | 0 | 123000 | 8.8386 | 8.387%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. termoregulatoru ar atgaitas temperatūras kontroli un automātisko sistēmas balansēšanu uzstādīšana, pēc nepieciešamības radiatoru maiņa dzīvokļos un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana. | 13730 | 3.81 | 2.29 | 0 | 13800 | 0.99165 | 0.941%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. cirkulācijas kontūra siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 27570 | 7.65 | 4.6 | 0 | 9300 | 0.66829 | 0.6342%
|  | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. stāvvadu siltināšana, uzstādot rūpnieciski ražotas 30 mm siltumizolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 11460 | 3.18 | 1.91 | 0 | 8900 | 0.63954 | 0.6069%
[6 empty] | Total investment cost | 369000 | 26.5159
Building 190 | Building envelope
|  | Ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK), vējtvera durvju maiņa un/vai renovēšana, aizvērējmehānisma uzstādīšana, kāpņu telpu remonts. | 6840 | 1.15 | 0.56 | 0 | 6100 | 0.43834 | 0.416%
|  | Atkritumu savāktuves un pagraba ārdurvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK) | 2440 | 0.41 | 0.2 | 0 | 2000 | 0.14372 | 0.1364%
|  | Veco logu nomaiņa dzīvokļos pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 26230 | 4.41 | 2.16 | 0 | 31600 | 2.2707 | 2.155%
|  | Veco logu nomaiņa kāpņu telpās pret jauniem pakešu logiem (ar U<=1.3 W/(m 2 xK)) ar selektīvo stikla pārklājumu, obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 12430 | 2.09 | 1.02 | 0 | 16800 | 1.2072 | 1.146%
|  | Bēniņu durvju maiņa pret durvīm ar U<=1.8 W/(m 2 xK) | 1010 | 0.17 | 0.08 | 0 | 1300 | 0.093416 | 0.08865%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamelēm vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,039 W/(mK) 200mm biezumā | 17070 | 2.87 | 1.41 | 0 | 58700 | 4.2181 | 4.003%
|  | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu vai citu līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK) 100mm biezumā, pamatu hidroizolācija, notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide, pagraba logu maiņa uzstādot logus ar iespēju nodrošināt ventilācijas režīmu | 3270 | 0.55 | 0.27 | 0 | 16400 | 1.1785 | 1.118%
|  | Gala ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā, iepriekš demontējot veco siltumizolāciju | 11840 | 1.99 | 0.97 | 0 | 39500 | 2.8384 | 2.693%
|  | Fasāžu ārsienu (izņemot lodžijās) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā, obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 108330 | 18.21 | 8.92 | 0 | 112400 | 8.0769 | 7.665%
|  | Fasāžu ārsienu (lodžijās) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā, obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 46340 | 7.79 | 3.81 | 0 | 58100 | 4.175 | 3.962%
|  | Kāpņu telpas ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā, obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 131230 | 22.06 | 10.8 | 0 | 49300 | 3.5426 | 3.362%
|  | Kāpņu telpas / bēniņu starpsienas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λ≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 24870 | 4.18 | 2.05 | 0 | 3900 | 0.28025 | 0.2659%
|  | Augšējā stāva pārseguma (bēniņu grīdas) siltināšana ar beramo siltmizolācijas materiālu 250mm biezumu (λ≤0,041 W/(mK)). | 29860 | 5.02 | 2.46 | 0 | 15800 | 1.1354 | 1.077%
|  | Kāpņu telpas pārseguma (jumta) siltināšana ar siltmizolācijas materiālu 200mm biezumu (λ≤0,039 W/(mK)) | 5470 | 0.92 | 0.45 | 0 | 11400 | 0.81919 | 0.7774%
Building 190 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures cauruļvadu siltumizolācijas maiņa pret 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām siltumizolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu, pēc nepieciešamības cauruļvadu vai atsevišķu posmu maiņa | 41230 | 6.93 | 3.39 | 0 | 20300 | 1.4587 | 1.384%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. termoregulatoru ar atgaitas temperatūras kontroli un automātisko sistēmas balansēšanu uzstādīšana, pēc nepieciešamības radiatoru maiņa dzīvokļos un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana. | 23500 | 3.95 | 1.93 | 0 | 18500 | 1.3294 | 1.262%
|  | Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. termoregulatoru ar atgaitas temperatūras kontroli un automātisko sistēmas balansēšanu uzstādīšana, pēc nepieciešamības radiatoru maiņa dzīvokļos un radiatoru aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem izbūvējot apvedkanālu ja tas līdz šim nav izdarīts, individuālās uzskaites alokatoru uzstādīšana. | 61570 | 10.35 | 5.07 | 0 | 12900 | 0.92698 | 0.8796%
[6 empty] | Total investment cost | 475000 | 34.1329
Building 191 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 211020 | 51.1 | 28.54 | 0 | 206520 | 14.8403 | 14.08%
|  | Jumta siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,038 W/(mK) un λD≤0,036 W/(mK)) 240mm biezumā, t.sk. jumta hidroizolācija. Jumta lūku nomaiņa pret siltinātām (U≤1,40W/(m2K)) | 54400 | 13.17 | 7.36 | 0 | 54630 | 3.9256 | 3.725%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; pamatu siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)) | 16160 | 3.91 | 2.19 | 0 | 32130 | 2.3088 | 2.191%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (U≤1,00W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 28700 | 6.95 | 3.88 | 0 | 36970 | 2.6566 | 2.521%
|  | Esošo PVC logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (U≤1,00W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 32300 | 7.82 | 4.37 | 0 | 75976 | 5.4595 | 5.181%
Building 191 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 9980 | 2.42 | 1.35 | 0 | 1905 | 0.13689 | 0.1299%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams nomainīt. Vecus radiatorus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 9050 | 2.19 | 1.22 | 0 | 121016 | 8.6961 | 8.252%
[6 empty] | Total investment cost | 529147 | 38.0238
Building 192 | Building envelope
|  | Ārsienu (t.sk. kāpņu telpas sienas bēniņos) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā. Austrumu puses gala sienas daļu pie caurbrauktuves ir iespējams nosiltināt tikai ar beramo siltumizolācijas materiālu | 113510 | 41.38 | 28.19 | 0 | 108225 | 7.7769 | 7.38%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu (λD≤0,042 W/(mK)) 350mm biezumā, ierīkojot apkalpošanas laipas. Ir ieteicams mainīt arī jumta segumu, lai novērstu siltumizolācijas un konstrukciju samirkšanas riskus | 38410 | 14 | 9.54 | 0 | 7540 | 0.54181 | 0.5141%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; cokola (t.sk. apkurināmā pagraba ārsienu) siltināšana līdz apmalei ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,034 W/(mK)) 50mm biezumā | 6880 | 2.51 | 1.72 | 0 | 13675 | 0.98267 | 0.9325%
|  | Veco logu, lodžiju durvju un vitrīnu nomaiņa pret jauniem U≤1,00 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 15940 | 5.81 | 3.96 | 0 | 15485 | 1.1127 | 1.056%
|  | Veco logu nomaiņa kāpņu telpās pret jauniem U≤1, 0 0 W/(m 2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. Bēniņu durvju un kāpņu telpu durvju nomaiņa pret PVC vai siltinātām metāla konstrukcijas durvīm U≤1,4 0 W/(m 2K) | 4820 | 1.76 | 1.2 | 0 | 5780 | 0.41534 | 0.3941%
|  | Esošo PVC logu, lodžiju durvju un vitrīnu nomaiņa pret jauniem (U≤1,00W/(m 2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 23480 | 8.56 | 5.83 | 0 | 50180 | 3.6059 | 3.422%
Building 192 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm (pagrabā) un 50mm (bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 15490 | 5.65 | 3.85 | 0 | 1905 | 0.13689 | 0.1299%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams mainīt. Vecus sildķermeņus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem, sienā uzstādot svaiga gaisa pieplūdes vārstu, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 6250 | 2.28 | 1.55 | 0 | 51100 | 3.672 | 3.484%
[6 empty] | Total investment cost | 253890 | 18.2442
Building 193 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā. | 113310 | 44 | 32.42 | 0 | 132000 | 9.4853 | 9.001%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 350mm biezumā (λD ≤0,042 W/(mK)) | 34390 | 13.35 | 9.84 | 0 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; pamatu siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)) | 8580 | 3.33 | 2.45 | 0 | 18596 | 1.3363 | 1.268%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤0,8 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. | 44510 | 16.12 | 11.88 | 0 | 45000 | 3.2336 | 3.069%
|  | Dzīvokļu esošo PVC logu nomaiņa pret jauniem U≤0,8 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 7850 | 3.05 | 2.25 | 0 | 38000 | 2.7306 | 2.591%
|  | Veco koka ieejas durvju, bēniņu lūku un pagraba durvju nomaiņa uz jaunām blīvām durvīm/lūkām U≤1,8 W/(m2K) | 1110 | 0.43 | 0.32 | 0 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
Building 193 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 2800 | 1.09 | 0.8 | 0 | 1700 | 0.12216 | 0.1159%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie metāla plākšņu radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu. | 6170 | 2.4 | 1.77 | 0 | 69330 | 4.982 | 4.728%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK);. Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni. | 6470 | 2.51 | 1.85 | 0 | 1700 | 0.12216 | 0.1159%
[6 empty] | Total investment cost | 315126 | 22.6445
Building 194 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 179200 | 58.38 | 28.74 | 0 | 148050 | 10.6387 | 10.1%
|  | Jumta (t.sk. kāpņu telpu jumtiņu) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,038 W/(mK) un λD≤0,036 W/(mK)) 240mm biezumā, t.sk. jumta hidroizolācija. Jumta lūkas nomaiņa pret siltināto (U≤1,40W/(m2K)) | 48020 | 15.65 | 7.71 | 0 | 41535 | 2.9847 | 2.832%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā | 17290 | 5.63 | 2.77 | 0 | 16505 | 1.186 | 1.125%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (U≤1,00W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 30690 | 10 | 4.92 | 0 | 31690 | 2.2772 | 2.161%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem (U≤1,00W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 5540 | 1.8 | 0.89 | 0 | 5735 | 0.41211 | 0.3911%
|  | Esošo logu, lodžiju durvju un vitrīnu nomaiņa pret jauniem (U≤1,00W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 31220 | 10.17 | 5.01 | 0 | 63925 | 4.5936 | 4.359%
Building 194 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 12790 | 4.17 | 2.05 | 0 | 1460 | 0.10491 | 0.09956%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams nomainīt. Vecus radiatorus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 7210 | 2.35 | 1.16 | 0 | 80676 | 5.7973 | 5.501%
[6 empty] | Total investment cost | 389576 | 27.9944
Building 195 | Building envelope
|  | Ārsienu (t.sk. kāpņu telpas sienu bēniņos un uz jumta) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā | 213530 | 54.8 | 24.87 | 0 | 256170 | 18.408 | 17.47%
|  | Kāpņu telpas jumta siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,038 W/(mK) un λD≤0,036 W/(mK)) 240mm biezumā, t.sk. jumta hidroizolācija; bēniņu grīdas siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu 350mm biezumā (λD≤0,042 W/(mK)), ierīkojot apkalpošanas laipas | 31270 | 8.03 | 3.64 | 0 | 8150 | 0.58565 | 0.5557%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 150mm biezumā; cokola siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)) | 9020 | 2.31 | 2.31 | 0 | 8335 | 0.59894 | 0.5684%
|  | Veco logu un lodžiju durvju nomaiņa dzīvokļos pret jauniem(U≤1,00 W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 42420 | 10.89 | 4.94 | 0 | 41115 | 2.9545 | 2.804%
|  | Gaiteņu un kāpņu ārdurvju, bēniņu durvju un jumta izbūves lūku nomaiņa koplietošanas telpās pret PVC konstrukcijas durvīm, nodrošinot U≤1,40W/(m2K); stikloto virsmu, ieejas mezgla un jumta izbūves stikla bloku nomaiņa pret jauniem U≤1,00W/(m2K) | 17930 | 4.6 | 2.09 | 0 | 20160 | 1.4487 | 1.375%
|  | Esošo PVC logu un lodžiju durvju nomaiņa pret jauniem(U≤1,00 W/(m2K)), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 34410 | 8.83 | 4.01 | 0 | 56155 | 4.0352 | 3.829%
Building 195 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm (pagrabā) un 50mm (bēniņos) rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 48470 | 12.44 | 5.64 | 0 | 2970 | 0.21342 | 0.2025%
|  | Karstā ūdens sadales sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 27930 | 7.17 | 3.25 | 0 | 1215 | 0.087308 | 0.08285%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas (termostatiskie vārsti un apvadcaurules) un uzskaites (alokatori) sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu esošos guļvadus ir ieteicams nomainīt. Vecus sildķermeņus ir ieteicams mainīt pret jauniem konvektoriem, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Renovācijas pasākuma īstenošanas gaitā sienā ir ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus, piemēram, Purmo AIR. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās | 8740 | 2.24 | 1.02 | 0 | 90537 | 6.5059 | 6.174%
[6 empty] | Total investment cost | 484807 | 34.8376
Building 196 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā. | 83590 | 48.9 | 33.88 | 0 | 120000 | 8.623 | 8.183%
|  | Kāpņu telpu sienu siltināšana bēniņos ar siltumizolācijas slāni (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā | 6620 | 3.87 | 2.68 | 0 | 6700 | 0.48145 | 0.4569%
|  | Bēniņu grīdas(nesiltinātās daļas) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 300mm biezumā (λD ≤0,042 W/(mK)). | 18060 | 10.57 | 7.33 | 0 | 4500 | 0.32336 | 0.3069%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; pamatu siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)) | 8220 | 4.81 | 3.33 | 0 | 14200 | 1.0204 | 0.9683%
|  | Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas slāni (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā | 5670 | 3.32 | 2.3 | 0 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. | 8790 | 5.14 | 3.56 | 0 | 8000 | 0.57487 | 0.5455%
|  | Dzīvokļu esošo PVC logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 5820 | 3.41 | 2.36 | 0 | 25000 | 1.7965 | 1.705%
|  | Ieejas veco durvju nomaiņa pret jaunām U≤1,8W/(m2K) | 760 | 0.44 | 0.3 | 0 | 1900 | 0.13653 | 0.1296%
Building 196 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 183000 | 13.1501
Building 197 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā. | 85210 | 83.76 | 38.94 | 0 | 85000 | 6.108 | 5.796%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 350mm biezumā (λD ≤0,042 W/(mK)) | 24330 | 23.92 | 11.12 | 0 | 4800 | 0.34492 | 0.3273%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; pamatu siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)) | 8090 | 7.95 | 3.7 | 0 | 13200 | 0.94853 | 0.9001%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤0,8 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru. | 20890 | 20.53 | 9.54 | 0 | 20000 | 1.4372 | 1.364%
|  | Dzīvokļu esošo PVC logu nomaiņa pret jauniem U≤0,8 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 5160 | 5.07 | 2.36 | 0 | 15000 | 1.0779 | 1.023%
|  | Kāpņu telpas veco logu nomaiņa pret jauniem U≤1,1 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 550 | 0.54 | 0.25 | 0 | 400 | 0.028743 | 0.02728%
Building 197 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 2300 | 2.26 | 1.05 | 0 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie čuguna radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu | 3010 | 2.96 | 1.38 | 0 | 40000 | 2.8743 | 2.728%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 1030 | 1.01 | 0.47 | 0 | 900 | 0.064673 | 0.06137%
[6 empty] | Total investment cost | 180200 | 12.9489
Building 198 | Building envelope
|  | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037 W/(mK)) 200mm biezumā; obligāti jāsiltina logu ailas ar līdzvērtīgu materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā. | 133170 | 40.34 | 31.2 | 0 | 166136 | 11.9383 | 11.33%
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 300mm biezumā (λD ≤0,042 W/(mK)) | 42670 | 12.93 | 10 | 0 | 10000 | 0.71859 | 0.6819%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,039 W/(mK)) 100mm biezumā; pamatu siltināšana (līdz apmalei) ar putupolistirolu (XPS vai EPS150) 50mm biezumā (λD≤0,036W/(mK)) | 9720 | 2.94 | 2.27 | 0 | 20830 | 1.4968 | 1.42%
|  | Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 42750 | 12.95 | 10.02 | 0 | 40000 | 2.8743 | 2.728%
|  | Dzīvokļu esošo PVC logu nomaiņa pret jauniem U≤1,0 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru | 10620 | 3.22 | 2.49 | 0 | 40000 | 2.8743 | 2.728%
|  | Kāpņu telpas un vējtvera veco koka logu/stikla bloku nomaiņa pret jauniem U≤1,3 W/(m2K), obligāti uzstādot pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru, un pagraba un bēniņu veco durvju/lūku nomaiņa pret jaunām durvīm/lūkām U≤1,8 W/(m2K) | 7830 | 2.37 | 1.84 | 0 | 8136 | 0.58464 | 0.5548%
Building 198 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK) | 5800 | 1.76 | 1.36 | 0 | 1700 | 0.12216 | 0.1159%
|  | Apkures sistēmas renovācija, izveidojot individuālas regulēšanas un uzskaites sistēmu. Ņemot vērā ēkas vecumu un iedzīvotāju novērojumus, veicot apkures sistēmas remontu darbus, esošos stāvvadus un guļvadus ir ieteicams mainīt, bet pieļaujams arī atstāt, ja tiem tiek veikta ķīmiskā skalošana. Vecie metāla plākšņu radiatori ir jāmaina uz jauniem metāla plākšņu konvektoriem saskaņā ar apkures sistēmas projektu, ieteicams uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstu aiz radiatoriem, piemēram, Purmo AIR gaisa pieplūdes ierīci. Individuālā regulēšana dzīvokļos nodrošinās iespēju samazināt siltumnesēja temperatūru, nepasliktinot komforta līmeni iekštelpās. Ieteicams regulēt (samazināt) ūdens temperatūru apkures caurulēs, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu. | 7800 | 2.36 | 1.83 | 0 | 85000 | 6.108 | 5.796%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu izolācijas maiņa pret 30mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām λD≤0,037 W/(mK); Ieteicams regulēt (samazināt) karstā ūdens temperatūru, uzstādot automātisku režīmu, pa dienu un pa nakti, kas samazinātu apkures patēriņu, nepasliktinot komforta līmeni. | 9890 | 3 | 2.32 | 0 | 1700 | 0.12216 | 0.1159%
[6 empty] | Total investment cost | 373502 | 26.8394
Building 199 | Building envelope
|  | Ēkas visu ārsienu siltināšana(1) ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju; λd≤0,041 W/(mK) | 100500 | 31.4 | 16.8 | 0 | 101600 | 7.3008 | 6.928%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300mm beramo vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 33800 | 10.6 | 5.7 | 0 | 10500 | 0.75452 | 0.716%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 120 mm vates lamellām un ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu; λd ≤0,041 W/(mK) | 21500 | 6.7 | 3.6 | 0 | 33100 | 2.3785 | 2.257%
|  | Kāpņu telpu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 5500 | 1.7 | 0.9 | 0 | 4400 | 0.31618 | 0.3%
|  | Jaunu ēkas ārdurvju uzstādīšana koka durvju vietā | 3800 | 1.2 | 0.6 | 0 | 14700 | 1.0563 | 1.002%
|  | Novecojušo logu koka rāmjos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 21300 | 6.7 | 3.6 | 0 | 12000 | 0.8623 | 0.8183%
Building 199 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana | 11000 | 3.4 | 1.8 | 0 | 8000 | 0.57487 | 0.5455%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana | 56300 | 17.6 | 9.4 | 0 | 6100 | 0.43834 | 0.416%
|  | Termostatisko ventiļu (3) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur tas nav uzstādīts); Alokatoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem; Nepieciešamības gadījumā veikt novecojušo sildķermeņu nomaiņu | 6600 | 2.1 | 1.1 | 0 | 11000 | 0.79045 | 0.7501%
[6 empty] | Total investment cost | 201400 | 14.4723
Building 200 | Building envelope
|  | Ēkas visu ārsienu siltināšana(1) ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju; λd≤0,041 W/(mK) | 200200 | 54.1 | 27 | 0 | 198000 | 14.228 | 13.5%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300mm beramo vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 15100 | 4.1 | 2 | 0 | 7100 | 0.5102 | 0.4841%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 120 mm vates lamellām un ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu; λd ≤0,041 W/(mK) | 16800 | 4.5 | 2.3 | 0 | 13800 | 0.99165 | 0.941%
|  | Jaunu ēkas ārdurvju uzstādīšana un Kāpņu telpu durvju, kas atrodas katrā stāvā, nomaiņa | 54300 | 14.7 | 6.9 | 0 | 17100 | 1.2288 | 1.166%
|  | Novecojušo logu koka rāmjos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 22400 | 6 | 3 | 0 | 11300 | 0.812 | 0.7705%
Building 200 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sadales cauruļvadu siltināšana | 15000 | 4.1 | 1.9 | 0 | 9200 | 0.6611 | 0.6273%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana | 66000 | 17.9 | 8.5 | 0 | 7100 | 0.5102 | 0.4841%
|  | Termostatisko ventiļu (3) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur tas nav uzstādīts); Alokatoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem; Nepieciešamības gadījumā veikt novecojušo sildķermeņu nomaiņu. | 8600 | 2.3 | 1.1 | 0 | 12000 | 0.8623 | 0.8183%
[6 empty] | Total investment cost | 275600 | 19.8043
Building 201 | Building envelope
|  | Ēkas visu ārsienu siltināšana(1) ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju; λd≤0,041 W/(mK) | 119100 | 31.3 | 20.7 | 0 | 105000 | 7.5452 | 7.16%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300mm beramo vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 19200 | 5 | 3.3 | 0 | 13600 | 0.97728 | 0.9274%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 120 mm vates lamellām un ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu; λd ≤0,041 W/(mK) | 22100 | 5.8 | 3.8 | 0 | 37700 | 2.7091 | 2.571%
|  | Novecojušo logu koka rāmjos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 31000 | 8.2 | 5.4 | 0 | 16700 | 1.2 | 1.139%
Building 201 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana | 12000 | 3.2 | 2.1 | 0 | 9500 | 0.68266 | 0.6478%
|  | Termostatisko ventiļu (3) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur tas nav uzstādīts); Alokatoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem; Nepieciešamības gadījumā veikt novecojušo sildķermeņu nomaiņu. | 6600 | 1.7 | 1.1 | 0 | 15000 | 1.0779 | 1.023%
[6 empty] | Total investment cost | 197500 | 14.1921
Building 202 | Building envelope
|  | Ēkas visu ārsienu siltināšana(1) ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju; λd≤0,041 W/(mK) | 89100 | 36.1 | 18.7 | 0 | 100200 | 7.2002 | 6.833%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300mm beramo vati vai ekvivalentu materiālu; Ēkas caurbrauktuves jumta siltināšana ar 300 mm vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 27200 | 11 | 5.7 | 0 | 9700 | 0.69703 | 0.6614%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 120 mm vates lamellām un ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu; Caurbrauktuves 2.stāva grīdas siltināšana ar 200 mm vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 14000 | 5.7 | 2.9 | 0 | 22900 | 1.6456 | 1.562%
|  | Kāpņu telpu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 2900 | 1.2 | 0.6 | 0 | 2400 | 0.17246 | 0.1637%
|  | Jaunu ēkas ārdurvju uzstādīšana koka durvju vietā | 2500 | 1 | 0.5 | 0 | 4800 | 0.34492 | 0.3273%
|  | Novecojušo logu koka rāmjos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 12100 | 4.9 | 2.5 | 0 | 6600 | 0.47427 | 0.4501%
Building 202 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana | 9000 | 3.6 | 1.9 | 0 | 6100 | 0.43834 | 0.416%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana | 60000 | 24.3 | 12.6 | 0 | 4700 | 0.33774 | 0.3205%
|  | Termostatisko ventiļu (3) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur tas nav uzstādīts); Alokatoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem; Nepieciešamības gadījumā veikt novecojušo sildķermeņu nomaiņu. | 4700 | 1.9 | 1 | 0 | 8200 | 0.58924 | 0.5592%
[6 empty] | Total investment cost | 165600 | 11.8998
Building 203 | Building envelope
|  | Ēkas visu ārsienu siltināšana(1) ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju; λd≤0,041 W/(mK) | 48500 | 42.5 | 19.1 | 0 | 54000 | 3.8804 | 3.682%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300mm beramo vati vai ekvivalentu materiālu; Ēkas caurbrauktuves jumta siltināšana ar 300 mm vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 21300 | 18.6 | 8.4 | 0 | 6600 | 0.47427 | 0.4501%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 120 mm vates lamellām un ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu; Caurbrauktuves 2.stāva grīdas siltināšana ar 200 mm vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 10500 | 9.2 | 4.2 | 0 | 16100 | 1.1569 | 1.098%
|  | Kāpņu telpu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 1400 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
|  | Jaunu ēkas ārdurvju uzstādīšana koka durvju vietā | 3700 | 3.3 | 1.5 | 0 | 7000 | 0.50301 | 0.4773%
|  | Novecojušo logu koka rāmjos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 5000 | 4.4 | 2 | 0 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
Building 203 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana | 6000 | 5.3 | 2.4 | 0 | 2800 | 0.2012 | 0.1909%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana | 25900 | 22.3 | 10.2 | 0 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
|  | Termostatisko ventiļu (3) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur tas nav uzstādīts); Alokatoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem; Nepieciešamības gadījumā veikt novecojušo sildķermeņu nomaiņu. | 2400 | 2.1 | 0.9 | 0 | 3700 | 0.26588 | 0.2523%
[6 empty] | Total investment cost | 96200 | 6.9128
Building 204 | Building envelope
|  | Ēkas visu ārsienu siltināšana(1) ar 200mm siltumizolāciju (sienu uz transformatoru ēku jāsiltina ar 150 mm siltumizolāciju) un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju; λd≤0,041 W/(mK) | 23300 | 107.3 | 32.2 | 0 | 17000 | 1.2216 | 1.159%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300mm beramo vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 9900 | 45.7 | 13.7 | 0 | 2200 | 0.15809 | 0.15%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 120 mm vates lamellām un ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu; λd ≤0,041 W/(mK) | 5200 | 24 | 7.2 | 0 | 3700 | 0.26588 | 0.2523%
|  | Kāpņu telpu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 200 | 1.1 | 0.3 | 0 | 200 | 0.014372 | 0.01364%
|  | Jaunu ēkas ārdurvju uzstādīšana | 500 | 2.5 | 0.7 | 0 | 1000 | 0.071859 | 0.06819%
|  | Novecojušo logu koka rāmjos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 2500 | 11.7 | 3.5 | 0 | 1300 | 0.093416 | 0.08865%
Building 204 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana | 2300 | 10.6 | 3.2 | 0 | 500 | 0.035929 | 0.03409%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana | 1700 | 7.6 | 2.3 | 0 | 400 | 0.028743 | 0.02728%
[6 empty] | Total investment cost | 26300 | 1.8899
Building 205 | Building envelope
|  | Ēkas visu ārsienu siltināšana(1) ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju; λd≤0,041 W/(mK) | 199700 | 48.5 | 23.1 | 0 | 139000 | 9.9884 | 9.478%
|  | Jumta siltināšana ar 300mm putu polistirolu + 50 mm akmens vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 56400 | 13.7 | 6.5 | 0 | 60200 | 4.3259 | 4.105%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 120 mm vates lamellām un ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu; λd ≤0,041 W/(mK) | 28700 | 7 | 3.3 | 0 | 44300 | 3.1833 | 3.021%
|  | Kāpņu telpu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 10500 | 2.6 | 1.2 | 0 | 7500 | 0.53894 | 0.5114%
|  | Novecojušo logu koka rāmjos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 29700 | 7.2 | 3.4 | 0 | 16600 | 1.1929 | 1.132%
Building 205 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana | 21000 | 5.1 | 2.4 | 0 | 10300 | 0.74014 | 0.7024%
|  | Karstā ūdens cauruļvadu siltināšana | 85600 | 20.8 | 9.9 | 0 | 7900 | 0.56768 | 0.5387%
|  | Termostatisko ventiļu un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur tas nav uzstādīts); Alokatoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem; Nepieciešamības gadījumā veikt novecojušo sildķermeņu nomaiņu | 8600 | 2.1 | 1 | 0 | 16200 | 1.1641 | 1.105%
[6 empty] | Total investment cost | 302000 | 21.7013
Building 206 | Building envelope
|  | Ēkas visu ārsienu siltināšana(1) ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju; Vecā siltumizolācijas slāņa demontāža. λd≤0,041 W/(mK) | 12400 | 65.9 | 26.9 | 0 | 20000 | 1.4372 | 1.364%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300mm beramo vati vai ekvivalentu materiālu; Kāpņu telpu jumtiņu siltināšana ar 300 mm siltumizolāciju; λd ≤0,041 W/(mK) | 7700 | 40.8 | 16.6 | 0 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
|  | Ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu; λd ≤0,041 W/(mK) | 2000 | 10.6 | 4.3 | 0 | 5400 | 0.38804 | 0.3682%
|  | Jaunu ēkas ārdurvju uzstādīšana | 800 | 4.2 | 1.7 | 0 | 3400 | 0.24432 | 0.2318%
|  | Novecojušo logu koka rāmjos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 100 | 0.8 | 0.3 | 0 | 200 | 0.014372 | 0.01364%
Building 206 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana | 3000 | 16 | 6.5 | 0 | 300 | 0.021558 | 0.02046%
[6 empty] | Total investment cost | 32000 | 2.2995
Building 207 | Building envelope
|  | Ēkas visu ārsienu siltināšana(1) ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju; Vecās gala sienu siltumizolācijas demontāža; λd≤0,041 W/(mK) | 59700 | 23.5 | 15.4 | 0 | 96700 | 6.9487 | 6.594%
|  | Bēniņu siltināšana ar 300mm beramo vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 21000 | 8.2 | 5.4 | 0 | 10200 | 0.73296 | 0.6955%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 120 mm vates lamellām un ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu; λd ≤0,041 W/(mK) | 11300 | 4.4 | 2.9 | 0 | 27000 | 1.9402 | 1.841%
|  | Novecojušo logu koka rāmjos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 6700 | 2.6 | 1.7 | 0 | 4900 | 0.35211 | 0.3341%
Building 207 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana | 9000 | 3.5 | 2.3 | 0 | 6300 | 0.45271 | 0.4296%
[6 empty] | Total investment cost | 145100 | 10.4267
Building 208 | Building envelope
|  | Ēkas visu ārsienu siltināšana(1) ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju; λd≤0,041 W/(mK) | 63800 | 66.4 | 32.9 | 0 | 54600 | 3.9235 | 3.723%
|  | Jumta siltināšana ar 300mm putu polistirolu + 50 mm akmens vati vai ekvivalentu materiālu; λd ≤0,041 W/(mK) | 21900 | 22.8 | 11.3 | 0 | 18100 | 1.3006 | 1.234%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 120 mm vates lamellām un visa ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu; λd ≤0,041 W/(mK) | 6300 | 6.6 | 3.3 | 0 | 16500 | 1.1857 | 1.125%
|  | Novecojušo logu koka rāmjos nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem | 1500 | 1.5 | 0.7 | 0 | 800 | 0.057487 | 0.05455%
Building 208 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļvadu siltināšana | 3000 | 3.1 | 1.5 | 0 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
[6 empty] | Total investment cost | 91200 | 6.5535
Building 209 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju(1); λd≤0,038 W/(mK) | 42500 | 76 | 34.4 | 0 | 33700 | 2.4216 | 2.298%
|  | Ēkas kāpņu telpas ārsienu siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju(1); λd≤0,038 W/(mK) | 780 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1000 | 0.071859 | 0.06819%
|  | Ēkas bēniņu grīdas daļas virs dzīvokļiem un virs kāpņu telpas siltināšanas ar 300mm siltumizolāciju, ja nepieciešams esošās siltumizolācijas aizstāšana ar jaunu(2); λd≤0,041 W/(mK) | 14370 | 25.7 | 11.6 | 0 | 5000 | 0.35929 | 0.3409%
|  | Pagraba pārseguma zem dzīvokļiem un kāpņu telpas siltināšana ar 120mm cieto vati un ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS (sakārtojot ēkas apmali un piestiprinot hidroizolāciju) vai līdzvērtīgiem materiāliem, Pārsegumam λd≤0,041 W/(mK), Cokolam λd≤0,032 W/(mK). | 6340 | 11.3 | 5.1 | 0 | 19400 | 1.3941 | 1.323%
|  | Novecojušo ēkas dzīvokļu un kāpĦu telpas logu nomaiņa pret jauniem dubultā vai trīskāršā stiklojuma logiem | 1950 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1700 | 0.12216 | 0.1159%
Building 209 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļu siltumizolācijas sakārtošana/nomaiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 2540 | 4.5 | 2.1 | 0 | 1400 | 0.1006 | 0.09547%
|  | Karstā ūdens cauruļu siltumizolācijas sakārtošana/nomaiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 1880 | 3.4 | 1.5 | 0 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
|  | Termostatisko ventiļu (5) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur nav uzstādīts), kur nepieciešams, veikt sildķermeņu nomaiņu, un alokātoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem | 1240 | 2.2 | 1 | 0 | 9700 | 0.69703 | 0.6614%
[6 empty] | Total investment cost | 73000 | 5.2457
Building 210 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu (ieskaitot tehniskā stāva ārsienas) siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, izlīdzinot uz āru izbīdītās šuves vienā līmenī ar jauno siltinājumu, un logu aiļu siltināšana ar 20- 50mm, siltumizolāciju(1) , λd≤0,038 W/(mK) | 162810 | 55.2 | 33.1 | 0 | 166000 | 11.9285 | 11.32%
|  | Ēkas kāpņu telpas ārsienu siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, izlīdzinot uz āru izbīdītās šuves vienā līmenī ar jauno siltinājumu (1) , λd≤0,041 W/(mK) | 13570 | 4.6 | 2.8 | 0 | 14500 | 1.042 | 0.9887%
|  | Ēkas kāpņu telpas jumta siltināšanas ar 300mm siltumizolāciju; λd≤0,041 W/(mK) | 1310 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1800 | 0.12935 | 0.1227%
|  | Pagraba pārseguma zem dzīvokļiem un kāpņu telpas siltināšana ar 150mm cieto vati, ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS (sakārtojot ēkas apmali un piestiprinot hidroizolāciju) vai līdzvērtīgiem materiāliem un pagraba logu nomaiņa pret divpakešu vai trīspakešu logiem, Pārsegumam λd≤0,041 W/(mK), Cokolam λd≤0,032 W/(mK). | 8190 | 2.8 | 1.7 | 0 | 24700 | 1.7749 | 1.684%
|  | Novecojušo ēkas dzīvokļu logu nomaiņa pret jauniem dubultā vai trīskāršā stiklojuma logiem | 16040 | 5.4 | 3.3 | 0 | 14800 | 1.0635 | 1.009%
|  | Atkritumu vada durvju nomaiņa, nodrošinot to blīvumu | 440 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1200 | 0.08623 | 0.08183%
Building 210 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļu siltumizolācijas sakārtošana/nomaiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 4570 | 1.6 | 0.9 | 0 | 7400 | 0.53175 | 0.5046%
|  | Termostatisko ventiļu (4) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur nav uzstādīts), kur nepieciešams, veikt sildķermeņu nomaiņu, un alokātoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem | 5660 | 1.9 | 1.2 | 0 | 47600 | 3.4205 | 3.246%
[6 empty] | Total investment cost | 278000 | 19.9767
Building 211 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 30mm siltumizolāciju(1); d≤0,038 W/(mK) | 27660 | 42.5 | 22 | 0 | 26108 | 1.8761 | 1.78%
|  | Ēkas kāpņu telpu ārsienu siltināšana ar 200mm siltumizolācijas(1) , vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla; d≤0,038 W/(mK) | 6620 | 10.2 | 5 | 0 | 11401 | 0.81926 | 0.7774%
|  | Ēkas jumta daļas virs dzīvokļiem siltināšanas ar 300mm beramās vates vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla(2); d≤0,041 W/(mK) | 21000 | 32.2 | 17 | 0 | 4178 | 0.30023 | 0.2849%
|  | Ēkas jumta daļas virs kāpņu telpām siltināšanas ar 300mm beramās vates vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla(2); d≤0,041 W/(mK) | 2890 | 4.4 | 2 | 0 | 1035 | 0.074374 | 0.07058%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 150mm cieto vati un ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS (sakārtojot ēkas apmali un piestiprinot hidroizolāciju) vai līdzvērtīgiem materiāliem, Pārsegumam d≤0,041 W/(mK), Cokolam  d≤0,032 W/(mK). | 3510 | 5.39 | 2 | 0 | 9637 | 0.6925 | 0.6571%
|  | Ēkas koka durvju nomaiņa vai restaurācija nodrošinot to blīvu aizvēršanos un sasniedzot norādīto U vērtību; | 800 | 1.2 | 1 | 0 | 2875 | 0.20659 | 0.196%
|  | Kāpņu telpas logu nomaiņa pret divkāršā vai trīskāršā stiklojuma logiem sasniedzot norādīto vērtību | 1940 | 3 | 2 | 0 | 1553.82 | 0.11166 | 0.106%
|  | Novecojušo dzīvokļu logu nomaiņa pret divkāršā vai trīskāršā stiklojuma logiem sasniedzot norādīto vērtību | 3920 | 6 | 3 | 0 | 1747 | 0.12554 | 0.1191%
Building 211 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļu pagrabā siltumizolācijas sakārtošana/no - maiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 2020 | 3.1 | 2 | 0 | 1623 | 0.11663 | 0.1107%
|  | Karstā ūdens apgādes cauruļu pagrabā siltumizolācijas sakārtošana/nomaiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 910 | 1.4 | 1 | 0 | 1252 | 0.089967 | 0.08537%
[6 empty] | Total investment cost | 61409.82 | 4.4128
Building 212 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 30mm siltumizolāciju(1); d≤0,038 W/(mK) | 107990 | 54.3 | 36 | 0 | 101178 | 7.2705 | 6.899%
|  | Ēkas kāpņu telpu ārsienu siltināšana ar 200mm siltumizolācijas(1) , vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla; d≤0,038 W/(mK) | 4390 | 2.2 | 1 | 0 | 8038 | 0.5776 | 0.5481%
|  | Ēkas slīpā jumta siltināšana virs dzīvokļiem ar 200mm putu polistirola (d≤0,036 W/(mK)) un 50mm cietās vates (d≤0,039 W/(mK))vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla sasniedzot norādīto U vērtību | 10990 | 5.5 | 4 | 0 | 29120 | 2.0925 | 1.986%
|  | Ēkas kāpņu telpu jumta siltināšana virs dzīvokļiem ar 200mm putu polistirola (d≤0,036 W/(mK)) un 50mm cietās vates (d≤0,039 W/(mK))vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla sasniedzot norādīto U vērtību | 1700 | 0.9 | 1 | 0 | 1143 | 0.082134 | 0.07794%
|  | Pagraba pārseguma zem dzīvokļiem siltināšana ar 150mm cieto vati (d≤0,041 W/(mK)) un ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS (d≤0,034 W/(mK)) | 10310 | 5.2 | 3 | 0 | 10685 | 0.76781 | 0.7286%
|  | Pagraba pārseguma zem kāpņu telpām siltināšana ar 150mm cieto vati (d≤0,041 W/(mK)) un ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS (d≤0,034 W/(mK)) | 1130 | 0.6 | 0 | 0 | 1518 | 0.10908 | 0.1035%
|  | Kāpņu telpas logu nomaiņa pret divkāršā vai trīskāršā stiklojuma logiem sasniedzot norādīto vērtību | 1500 | 0.8 | 1 | 0 | 1561 | 0.11217 | 0.1064%
|  | Dzīvokļu logu nomaiņa pret divkāršā vai trīskāršā stiklojuma logiem sasniedzot norādīto vērtību | 12060 | 6.1 | 4 | 0 | 6587 | 0.47333 | 0.4492%
Building 212 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļu pagrabā siltumizolācijas sakārtošana/nomaiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 4770 | 2.4 | 2 | 0 | 4953 | 0.35592 | 0.3377%
|  | Termostatisko ventiļu(5) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur nav uzstādīts), kur nepieciešams, veikt sildķermeņu nomaiņu, un alokātoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem | 4220 | 2.1 | 1 | 0 | 4873 | 0.35017 | 0.3323%
[6 empty] | Total investment cost | 169656 | 12.1913
Building 213 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, ja nepieciešams starplogu bloku tīrīšana un jaunas siltumizolācijas ieklāšana, logu aiļu siltināšana ar 20- 50mm siltumizolāciju(1); λd≤0,038 W/(mK) | 122470 | 41.7 | 20.7 | 0 | 104400 | 7.502 | 7.119%
|  | Ēkas kāpņu telpas ārsienu siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju(1); λd≤0,038 W/(mK) | 5760 | 2 | 1 | 0 | 7800 | 0.5605 | 0.5319%
|  | Ēkas jumta daļas virs dzīvokļiem un virs kāpņu telpas siltināšanas ar 300mm siltumizolāciju (2); λd≤0,041 W/(mK) | 43270 | 14.7 | 7.3 | 0 | 40000 | 2.8743 | 2.728%
|  | Pagraba pārseguma zem dzīvokļiem un kāpņu telpas siltināšana ar 120mm cieto vati un ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS (sakārtojot ēkas apmali un piestiprinot hidroizolāciju) vai līdzvērtīgiem materiāliem, Pārsegumam λd≤0,041 W/(mK), Cokolam λd≤0,032 W/(mK). | 11490 | 3.9 | 1.9 | 0 | 44300 | 3.1833 | 3.021%
|  | Novecojušo ēkas dzīvokļu logu nomaiņa pret jauniem dubultā vai trīskāršā stiklojuma logiem | 34180 | 11.6 | 5.8 | 0 | 18900 | 1.3581 | 1.289%
|  | Kāpņu telpas ieejas un pagrabstāva durvju nomaiņa, nodrošinot to blīvumu. | 1860 | 0.6 | 0.3 | 0 | 5000 | 0.35929 | 0.3409%
Building 213 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļu pagrabā siltumizolācijas nomaiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 10150 | 3.5 | 1.7 | 0 | 7400 | 0.53175 | 0.5046%
|  | Karstā ūdens cauruļu pagrabā siltumizolācijas nomaiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 6730 | 2.3 | 1.1 | 0 | 5700 | 0.40959 | 0.3887%
|  | Termostatisko ventiļu (5) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur nav uzstādīts), kur nepieciešams, veikt sildķermeņu nomaiņu, un alokātoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem. | 5600 | 1.9 | 0.9 | 0 | 48500 | 3.4851 | 3.307%
[6 empty] | Total investment cost | 282000 | 20.2642
Building 214 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20- 50mm siltumizolāciju(1); λd≤0,038 W/(mK) | 45630 | 47 | 27.2 | 0 | 49200 | 3.5354 | 3.355%
|  | Ēkas kāpņu telpas ārsienu siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju(1) , λd≤0,038 W/(mK) | 1730 | 1.8 | 1 | 0 | 4200 | 0.30181 | 0.2864%
|  | Ēkas bēniņu grīdas daļas virs dzīvokļiem un jumta daļas virs kāpņu telpas siltināšanas ar 300mm beramās vates vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla(2); λd≤0,041 W/(mK). | 21710 | 22.4 | 12.9 | 0 | 9500 | 0.68266 | 0.6478%
|  | Pagraba pārseguma zem dzīvokļiem un kāpņu telpas siltināšana ar 120mm cieto vati un ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS vai līdzvērtīgiem materiāliem; Pārsegumam λd≤0,041 W/(mK), Cokolam λd≤0,032W/(mK) | 8280 | 8.5 | 4.9 | 0 | 27100 | 1.9474 | 1.848%
|  | Novecojušo ēkas dzīvokļu logu un kāpņu telpas logu nomaiņa pret dubultā vai trīskāršā stiklojuma logiem | 5510 | 5.7 | 3.3 | 0 | 4700 | 0.33774 | 0.3205%
|  | Novecojošo dzīvokļa koka ārdurvju, kas ir saskarē ar āra gaisu nomaiņa. | 330 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1100 | 0.079045 | 0.07501%
Building 214 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļu pagrabā un bēniņos siltumizolācijas sakārtošana/nomaiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 3590 | 3.7 | 2.2 | 0 | 2500 | 0.17965 | 0.1705%
|  | Karstā ūdens siltumizolācijas sakārtošana/nomaiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 1250 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1900 | 0.13653 | 0.1296%
[6 empty] | Total investment cost | 100200 | 7.2002
Building 215 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu (izņemot kāpņu telpas) siltināšana ar 200mm siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 30mm siltumizolāciju(1); d≤0,038 W/(mK) | 112470 | 66.7 | 36 | 0 | 72300 | 5.1954 | 4.93%
|  | Ēkas kāpņu telpu ārsienu siltināšana ar 200mm siltumizolācijas(1) , vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla; d≤0,038 W/(mK) | 3520 | 2.1 | 1 | 0 | 3000 | 0.21558 | 0.2046%
|  | Bēniņu grīdas virs dzīvokļiem siltināšanas ar 300mm beramās vates vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla(2) ; d≤0,041 W/(mK) | 29360 | 17.4 | 9 | 0 | 7200 | 0.51738 | 0.491%
|  | Ēkas bēniņu grīdas virs kāpņu telpas siltināšana ar 300 mm beramās vates vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla(2); d≤0,041 W/(mK) | 1170 | 0.7 | 0.1 | 0 | 390 | 0.028025 | 0.02659%
|  | Pagraba pārseguma zem dzīvokļiem siltināšana ar 150mm cieto vati (d≤0,041 W/(mK)) un ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS (d≤0,034 W/(mK)) | 21570 | 12.8 | 7 | 0 | 13300 | 0.95572 | 0.9069%
|  | Pagraba pārseguma zem kāpņu telpām siltināšana ar 150mm cieto vati (d≤0,041 W/(mK)) un ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS (d≤0,034 W/(mK)) | 860 | 0.5 | 0.1 | 0 | 700 | 0.050301 | 0.04773%
|  | Kāpņu telpu logu un durvju nomaiņa | 2810 | 1.7 | 1 | 0 | 5200 | 0.37367 | 0.3546%
|  | Novecojušo ēkas dzīvokļu logu nomaiņa pret dubultā stiklojuma logiem PVC rāmī | 12400 | 7.4 | 4 | 0 | 6900 | 0.49583 | 0.4705%
Building 215 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļu pagrabā siltumizolācijas sakārtošana/no_x0002_maiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 6240 | 3.7 | 2 | 0 | 4200 | 0.30181 | 0.2864%
|  | Karstā ūdens apgādes cauruļvadu pagrabā siltumizolācijas sakārtošana/no_x0002_maiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 3420 | 2 | 1 | 0 | 3200 | 0.22995 | 0.2182%
|  | Termostatisko ventiļu(5) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur nav uzstādīts), kur nepieciešams, veikt sildķermeņu nomaiņu, un alokātoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem. | 3540 | 2.1 | 1 | 0 | 4900 | 0.35211 | 0.3341%
[6 empty] | Total investment cost | 121290 | 8.7157
Building 216 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200mm siltumizolāciju, ieskaitot sienas un griestus uz apdzīvotajām platībām, kuras kopīgas ar caurbrauktuvēm, un, ja iespējams logu aiļu siltināšana ar 30mm siltumizolācijas (1); d≤0,041 W/(mK) | 71150 | 57.4 | 34 | 0 | 55200 | 3.9666 | 3.764%
|  | Ēkas kāpņu telpu ārsienu siltināšana ar 200mm siltumizolācijas(1) , vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla; d≤0,041 W/(mK) | 2360 | 1.9 | 1 | 0 | 2400 | 0.17246 | 0.1637%
|  | Ēkas bēniņu pārseguma siltināšana ar 300mm beramās vates vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla(2); d≤0,041 W/(mK) | 20820 | 16.8 | 10 | 0 | 8900 | 0.63954 | 0.6069%
|  | Ēkas ieejas durvju rietumu pusē atjaunošana, lai nodrošinātu to blīvu aizvēršanu un austrumu puses metāla durvju nomaiņa | 120 | 0.1 | 0 | 0 | 600 | 0.043115 | 0.04091%
|  | Novecojušo ēkas dzīvokļu logu nomaiņa pret dubultā vai trīskāršā stiklojuma logiem PVC rāmī | 6690 | 5.4 | 3 | 0 | 4100 | 0.29462 | 0.2796%
Building 216 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļu pagrabā siltumizolācijas sakārtošana/no_x0002_maiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 1490 | 1.2 | 1 | 0 | 3100 | 0.22276 | 0.2114%
|  | Karstā ūdens apgādes cauruļvadu pagrabā siltumizolācijas sakārtošana/no_x0002_maiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 870 | 0.7 | 0 | 0 | 2300 | 0.16528 | 0.1568%
[6 empty] | Total investment cost | 76600 | 5.5044
Building 217 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, ja nepieciešams starplogu bloku tīrīšana un jaunas siltumizolācijas ieklāšana, logu aiļu siltināšana ar 20- 50mm siltumizolāciju(1); λd≤0,038 W/(mK) | 105250 | 31.8 | 17.6 | 0 | 109200 | 7.847 | 7.446%
|  | Ēkas kāpņu telpas ārsienu siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 20-50mm siltumizolāciju(1); λd≤0,038 W/(mK) | 15460 | 4.7 | 2.6 | 0 | 17000 | 1.2216 | 1.159%
|  | Ēkas tehniskā stāva grīdas daļas virs dzīvokļiem un virs kāpņu telpas siltināšanas ar 300mm siltumizolāciju un kāpņu telpas jumta siltināšana ar 300mm siltumizolāciju(2); λd≤0,041 W/(mK) | 58270 | 17.6 | 9.8 | 0 | 17000 | 1.2216 | 1.159%
|  | Pagraba pārseguma zem dzīvokļiem un kāpņu telpas siltināšana ar 150mm cieto vati un ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS (sakārtojot ēkas apmali un piestiprinot hidroizolāciju) vai līdzvērtīgiem materiāliem, Pārsegumam λd≤0,041 W/(mK), Cokolam λd≤0,032 W/(mK) | 17950 | 5.4 | 3 | 0 | 55200 | 3.9666 | 3.764%
|  | Novecojušo ēkas dzīvokļu logu nomaiņa pret jauniem dubultā vai trīskāršā stiklojuma logiem | 10100 | 3.1 | 1.7 | 0 | 7100 | 0.5102 | 0.4841%
|  | Kāpņu telpas ieejas un pagrabstāva durvju nomaiņa, nodrošinot to blīvumu | 2830 | 0.9 | 0.5 | 0 | 7200 | 0.51738 | 0.491%
Building 217 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļu siltumizolācijas sakārtošana/no_x0002_maiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 10650 | 3.2 | 1.8 | 0 | 8300 | 0.59643 | 0.566%
|  | Karstā ūdens cauruļu siltumizolācijas sakārtošana/no_x0002_maiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 8830 | 2.7 | 1.5 | 0 | 6400 | 0.4599 | 0.4364%
|  | Termostatisko ventiļu (5) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur nav uzstādīts), kur nepieciešams, veikt sildķermeņu nomaiņu, un alokātoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem | 6730 | 2 | 1.1 | 0 | 6400 | 0.4599 | 0.4364%
[6 empty] | Total investment cost | 233800 | 16.8006
Building 218 | Building envelope
|  | Ēkas ārsienu (izņemot kāpņu telpas) siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 30mm siltumizolāciju(1); d≤0,038 W/(mK) | 253680 | 43 | 24 | 0 | 163900 | 11.7776 | 11.18%
|  | Ēkas kāpņu telpu ārsienu siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju un logu aiļu siltināšana ar 30mm siltumizolāciju(1); d≤0,038 W/(mK) | 30680 | 5.2 | 3 | 0 | 24300 | 1.7462 | 1.657%
|  | Vecā siltumizolācijas slāņa uz ēkas gala sienām demontēšana un jauna siltu un siltināšana ar 200mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolāciju(1); d≤0,038 W/(mK) | 15340 | 2.6 | 1 | 0 | 29300 | 2.1055 | 1.998%
|  | Kāpņu telpu vējtveru daļas sienas siltināšanas ar 200mm minerālvates vai līdzvērtīga materiāla(1) ;  d≤0,038 W/(mK) | 2950 | 0.5 | 0 | 0 | 2700 | 0.19402 | 0.1841%
|  | Ēkas jumta daļas virs dzīvokļiem siltināšanas ar 300mm beramās vates vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla(2) ;  d≤0,041 W/(mK) | 53690 | 9.1 | 5 | 0 | 12200 | 0.87668 | 0.8319%
|  | Ēkas jumta daļas virs kāpņu telpas siltināšana ar 200mm putu polistirola (  d≤0,041 W/(mK) ) vai līdzvērtīga siltumizolācijas materiāla un 50 mm akmens vates(2); d≤0,041 W/(mK) | 10620 | 1.8 | 1 | 0 | 3800 | 0.27306 | 0.2591%
|  | Pagraba pārseguma zem dzīvokļiem un kāpņu telpas siltināšana ar 120mm cieto vati un ēkas cokola siltināšana ar 100mm XPS (sakārtojot ēkas apmali un piestiprinot hidroizolāciju) vai līdzvērtīgiem materiāliem, Pārsegumam d≤0,041 W/(mK), Cokolam  d≤0,032 W/(mK) | 36580 | 6.2 | 3 | 0 | 24800 | 1.7821 | 1.691%
|  | Novecojušo ēkas logu nomaiņa pret jauniem dubultā vai trīskāršā stiklojuma logiem | 35400 | 6 | 3 | 0 | 23300 | 1.6743 | 1.589%
Building 218 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures cauruļu pagrabā siltumizolācijas sakārtošana/no_x0002_maiņa, bojāto cauruļu posmu nomaiņa | 7080 | 1.2 | 0.01 | 0 | 14700 | 1.0563 | 1.002%
|  | Termostatisko ventiļu(5) un apvadcauruļu uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem (kur nav uzstādīts), kur nepieciešams, veikt sildķermeņu nomaiņu, un alokātoru uzstādīšana dzīvokļu sildķermeņiem | 11800 | 2 | 0.01 | 0 | 13800 | 0.99165 | 0.941%
[6 empty] | Total investment cost | 312800 | 22.4774
Building 219 | Building envelope
|  | Ēkas fasādes siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 8340 | 43.13 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas gala sienu siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 6600 | 34.16 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas cokola un pagraba sienas (vismaz 1000 mm zem aizsargapmales) siltināšana (ekst. putu polistirols 200 mm, =0,037 W/mK) | 2420 | 12.53 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana (berama vate 350 mm =0,041 W/mK) un jumta remonts | 7480 | 38.68 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana (akmens vate 150 mm, =0,038 W/mK) un grīdas uz grunts kur nav pagraba siltināšana (putupolistirols 150 mm, =0,037 W/mK) | 1940 | 10.01 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Visu koka logu nomaiņa (dzīvokļos, bēniņos, kāpņu telpā un pagrabā) uz pakešu logiem ar U<1,3 W/m2K un logu aiļu izolācija. Ārdurvju nomaiņa uz jauniem ārdurvīm ar U<1,6 W/m2K | 4140 | 21.39 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
Building 219 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas izbūve un pieslēgšana pie centralizētiem siltumtīkliem vai pie mūsdienīga apkures katla uz granulām | 2320 | 12 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas renovācija. Dabiskas noplūdes šahtas tīrīšana. Gaisa pieplūdes sistēmas izbūve ārsienās | -1480 | -7.64 | -2.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 0 | 0
Building 220 | Building envelope
|  | Ēkas fasādes siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 9710 | 49.49 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas gala sienu siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 7000 | 35.68 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas cokola un pagraba sienas (vismaz 1000 mm zem aizsargapmales) siltināšana (ekst. putu polistirols 200 mm, =0,037 W/mK) | 3000 | 15.27 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana (berama vate 350 mm =0,041 W/mK) un jumta remonts | 8450 | 43.08 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana (akmens vate 150 mm, =0,038 W/mK) un grīdas uz grunts kur nav pagraba siltināšana (putupolistirols 150 mm, =0,037 W/mK) | 3000 | 15.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Visu koka logu nomaiņa (dzīvokļos, bēniņos, kāpņu telpā un pagrabā) uz pakešu logiem ar U<1,3 W/m2K un logu aiļu izolācija. Ārdurvju nomaiņa uz jauniem ārdurvīm ar U<1,6 W/m2K | 4430 | 22.59 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
Building 220 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas izbūve un pieslēgšana pie centralizētiem siltumtīkliem vai pie mūsdienīga apkures katla uz granulām. | 2330 | 11.88 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas renovācija. Dabiskas noplūdes šahtas tīrīšana. Gaisa pieplūdes sistēmas izbūve ārsienās | -1510 | -7.7 | -3.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 0 | 0
Building 221 | Building envelope
|  | Ēkas fasādes siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 9710 | 49.92 | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas gala sienu siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 6970 | 35.85 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas cokola un pagraba sienas (vismaz 1000 mm zem aizsargapmales) siltināšana (ekst. putu polistirols 200 mm, =0,037 W/mK) | 2700 | 13.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana (berama vate 350 mm =0,041 W/mK) un jumta remonts | 8090 | 41.58 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana (akmens vate 150 mm, =0,038 W/mK) un grīdas uz grunts kur nav pagraba siltināšana (putupolistirols 150 mm, =0,037 W/mK) | 2930 | 15.07 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Visu koka logu nomaiņa (dzīvokļos, bēniņos, kāpņu telpā un pagrabā) uz pakešu logiem ar U<1,3 W/m2K un logu aiļu izolācija. Ārdurvju nomaiņa uz jauniem ārdurvīm ar U<1,6 W/m2K | 4240 | 21.78 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
Building 221 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas izbūve un pieslēgšana pie centralizētiem siltumtīkliem vai pie mūsdienīga apkures katla uz granulām. | 2.34 | 12.01 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas renovācija. Dabiskas noplūdes šahtas tīrīšana. Gaisa pieplūdes sistēmas izbūve ārsienās | -1510 | -7.76 | -3.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 0 | 0
Building 222 | Building envelope
|  | Ēkas fasādes siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 8870 | 45.53 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas gala sienu siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 6960 | 35.71 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas cokola un pagraba sienas (vismaz 1000 mm zem aizsargapmales) siltināšana (ekst. putu polistirols 200 mm, =0,037 W/mK) | 2730 | 13.99 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana (berama vate 350 mm =0,041 W/mK) un jumta remonts | 7630 | 39.15 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana (akmens vate 150 mm, =0,038 W/mK) un grīdas uz grunts kur nav pagraba siltināšana (putupolistirols 150 mm, =0,037 W/mK) | 3530 | 18.12 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Visu koka logu nomaiņa (dzīvokļos, bēniņos, kāpņu telpā un pagrabā) uz pakešu logiem ar U<1,3 W/m2K un logu aiļu izolācija. Ārdurvju nomaiņa uz jauniem ārdurvīm ar U<1,6 W/m2K | 1870 | 9.61 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
Building 222 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas izbūve un pieslēgšana pie centralizētiem siltumtīkliem vai pie mūsdienīga apkures katla uz granulām. | 2330 | 11.95 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas renovācija. Dabiskas noplūdes šahtas tīrīšana. Gaisa pieplūdes sistēmas izbūve ārsienās | -1500 | -7.7 | -3.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 0 | 0
Building 223 | Building envelope
|  | Ēkas fasādes siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK). Balkonu remonts un siltināšana no apakšas (akmens vate 100mm =0,037 W/mK) | 64900 | 32.19 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas gala sienu siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 24780 | 12.29 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas cokola un pagraba sienas (vismaz 1000 mm zem aizsargapmales) siltināšana (ekst. putu polistirols 200 mm, =0,037 W/mK) | 2990 | 1.48 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Tehniskā stāva pārseguma siltināšana (berama vate 350 mm =0,041 W/mK) un jumta remonts | 35680 | 17.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana (akmens vate 150 mm, =0,038 W/mK) | 16330 | 8.1 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Visu koka logu nomaiņa uz pakešu logiem ar U<1,3 W/m2K un logu aiļu izolācija. | 30030 | 14.89 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
Building 223 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas renovācija | 14230 | 7.06 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas renovācija | -13260 | -6.58 | -4.87 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Karstā ūdens sistēmas renovācija | 33780 | 16.75 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 0 | 0
Building 224 | Building envelope
|  | Ēkas fasādes siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK). Lodžijās izbūvēt stikla žalūzijas | 95350 | 25.39 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas gala sienu siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 92220 | 24.55 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas cokola un pagraba sienas (vismaz 1000 mm zem aizsargapmales) siltināšana (ekst. putu polistirols 200 mm, =0,037 W/mK) | 8110 | 2.16 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Tehniskā stāva pārseguma siltināšana (akmens vate 350 mm =0,038 W/mK) un jumta seguma nomaiņa | 53150 | 14.15 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana (akmens vate 150 mm, =0,038 W/mK) | 26910 | 7.16 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Visu koka logu un stikla bloku nomaiņa (dzīvokļos, bēniņos, kāpņu telpā un pagrabā) uz pakešu logiem ar U<1,3 W/m2K un logu aiļu izolācija | 72440 | 19.29 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
Building 224 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas renovācija | 27550 | 7.33 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas renovācija | -24240 | -6.45 | -4.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Karstā ūdens sistēmas renovācija | 75300 | 20.05 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 0 | 0
Building 225 | Building envelope
|  | Ēkas fasādes siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 57750 | 49.18 | 37.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas cokola un pagraba sienas (vismaz 1000 mm zem aizsargapmales) siltināšana (ekst. putu polistirols 200 mm, =0,037 W/mK) | 6930 | 5.9 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Tehniskā stāva pārseguma siltināšana (akmens vate 350 mm =0,042 W/mK) un jumta seguma nomaiņa | 24180 | 20.59 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana (akmens vate 150 mm, =0,038 W/mK) | 15090 | 12.85 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
Building 225 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas renovācija | 5560 | 4.73 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas renovācija | -8580 | -7.3 | -5.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Karstā ūdens sistēmas renovācija | 5020 | 4.27 | 27.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 0 | 0
Building 226 | Building envelope
|  | Ēkas fasādes (2.-3. stāvs) siltināšana (akmens vate 150 mm, =0,037 W/mK). Koka karkasa aizpilde ar ekovati ar =0,041 W/mK | 34930 | 59.27 | 30.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas fasādes (1. stāvs) siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK). Ēkas cokola sienas izveidošana un (vismaz 1000 mm zem aizsargapmales) siltināšana (ekst. putu polistirols 200 mm, =0,037 W/mK) | 12370 | 21 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana (berama vate 350 mm =0,041 W/mK) un jumta remonts | 18800 | 31.9 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,038 W/mK) | 5720 | 9.71 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Grīgas uz grunts (dzīvokļos) siltināšana ar 100mm putupolistirolu =0,037 W/mK | 2540 | 4.31 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Visā ēkā koka logu nomaiņa uz pakešu logiem ar U<1,3 W/m2K un logu aiļu izolācija. Ārdurvju nomaiņa uz jauniem ārdurvīm ar U<1,6 W/m2K | 8600 | 14.6 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
Building 226 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas renovācija | -4310 | -7.32 | -3.81 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 0 | 0
Building 227 | Building envelope
|  | Ēkas fasādes (pagalmā) siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK). Ēkas fasādes (no Tallinas ielas) esoša apmetuma demontāža, fasādes remonts, jauns apmetums un krāsošana. Ēkas gala sienu siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK). Ēkas cokola sienas izveidošana un (vismaz 1000 mm zem aizsargapmales) siltināšana (ekst. putu polistirols 200 mm, =0,037 W/mK) | 27600 | 36.74 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana (berama vate 350 mm =0,041 W/mK) un jumta remonts | 15890 | 21.15 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Visu koka logu nomaiņa (dzīvokļos, bēniņos, kāpņu telpā) uz pakešu logiem ar U<1,3 W/m2K un logu aiļu izolācija | 14300 | 19.04 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
Building 227 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas renovācija | 4550 | 6.06 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas renovācija | -6900 | -9.18 | -7.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 0 | 0
Building 228 | Building envelope
|  | Ēkas fasādes siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 21030 | 39.81 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas gala sienu siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,037 W/mK) | 11280 | 21.35 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ēkas cokola un pagraba sienas (vismaz 1000 mm zem aizsargapmales) siltināšana (ekst. putu polistirols 200 mm, =0,037 W/mK) | 5200 | 9.85 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana (berama vate 350 mm =0,041 W/mK) un jumta remonts | 13830 | 26.17 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Pagraba pārseguma siltināšana (akmens vate 200 mm, =0,038 W/mK) | 8120 | 15.37 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Visu koka logu nomaiņa (dzīvokļos, bēniņos, kāpņu telpā un pagrabā) uz pakešu logiem ar U<1,3 W/m2K un logu aiļu izolācija. Ārdurvju nomaiņa uz jauniem ārdurvīm ar U<1,6 W/m2K | 6330 | 11.98 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
Building 228 | Building technical systems | [7 empty] | 0%
|  | Apkures sistēmas renovācija | 4520 | 8.55 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Ventilācijas sistēmas renovācija | -3560 | -6.73 | -3.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Total investment cost | 0 | 0

## Type of heating
Type of heating | Column1
District heating system
Decentralized heating - electric
Decentralized heating - gas
Decentralized heating – electric and gas
Decentralized heating - wood-burning or pellet Stoves
Other
Column1
Heating system
Single pipe
Double pipe
Column1
Hot water system
District heating
Preparation in the heating unit
Individual

## Building series
Building serie | Avg. indoor height (m) | Column1 |  | Amount | Building Serie Code
Staļina laika projekts | 3 |  |  | 1 | 110
Staļina laika projekts 3.3 | 3.3 |  |  | 1 | 110
Staļina laika projekts 3.04 | 3.04 |  |  | 1 | 110
Staļina laika projekts 2.91 | 2.91 |  |  | 1 | 110
Staļina laika projekts 2.9 | 2.9 |  |  | 1 | 110
Staļina laika projekts 2.85 | 2.85 |  |  | 3 | 110
Staļina laika projekts 2.8 | 2.8 |  |  | 1 | 110
Staļina laika projekts 2.76 | 2.76 |  |  | 2 | 110
Staļina laika projekts 2.74 | 2.74 |  |  | 1 | 110
Staļina laika projekts 2.73 | 2.73 |  |  | 1 | 110
Staļina laika projekts 2.72 | 2.72 |  |  | 1 | 110
Staļina laika projekts 2.7 | 2.7 |  |  | 2 | 110
Staļina laika projekts 2.68 | 2.68 |  |  | 1 | 110
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts | 2.53 |  |  | 5 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.54 | 2.54 |  |  | 1 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.49 | 2.49 |  |  | 1 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.5 | 2.5 |  |  | 24 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.51 | 2.51 |  |  | 2 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.55 | 2.55 |  |  | 1 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.56 | 2.56 |  |  | 2 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.6 | 2.6 |  |  | 3 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.8 | 2.8 |  |  | 1 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.58 | 2.58 |  |  | 2 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.65 | 2.65 |  |  | 1 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.68 | 2.68 |  |  | 1 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.7 | 2.7 |  |  | 2 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.72 | 2.72 |  |  | 1 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.77 | 2.77 |  |  | 1 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 2.88 | 2.88 |  |  | 1 | 316/318
Hruščova (316. un 318. sērija) laika projekts 3.0 | 3 |  |  | 1 | 316/318
Hruščova ( 3 stāvu ķieģeļu mūra ēka) | 2.69 |  |  | 1 | 0
Hruščova ( 3 stāvu ķieģeļu mūra ēka) 2.75 | 2.75 |  |  | 1 | 0
Hruščova ( 2 stāvu ) | 2.7 |  |  | 1 | 0
Brežņeva laika projekts | 2.7 |  |  |  | 0
Lietuviešu projekts | 2.5 |  |  | 5 | 0
Lietuviešu projekts 2.52 | 2.52 |  |  | 1 | 0
Lietuviešu projekts 2.53 | 2.53 |  |  | 1 | 0
Lietuviešu projekts 2.71 | 2.71 |  |  | 1 | 0
464. sērija (Lietuviešu projekts) | 2.5 |  |  | 4 | 464
464. sērija (Lietuviešu projekts) 2.6 | 2.6 |  |  | 1 | 464
464. sērija (Lietuviešu projekts) 2.77 | 2.77 |  |  | 1 | 464
467. sērija | 2.75 |  |  | 1 | 467
467. sērija 2.86 | 2.86 |  |  | 1 | 467
467. sērija 2.68 | 2.68 |  |  | 1 | 467
467. sērija 2.5 | 2.5 |  |  | 14 | 467
467. sērija 2.45 | 2.45 |  |  | 1 | 467
103. sērija | 2.82 |  |  | 1 | 103
103. sērija 2.735 | 2.735 |  |  | 1 | 103
103. sērija 2.7 | 2.7 |  |  | 1 | 103
103. sērija 2.5 | 2.5 |  |  | 13 | 103
103. sērija 2.46 | 2.46 |  |  | 1 | 103
104. sērija |  |  |  |  | 104
Mazģimeņu projekts | 2.52 |  |  | 1 | 102
Mazģimeņu projekts 2.5 | 2.5 |  |  | 1 | 102
Mazģimeņu projekts 2.55 | 2.55 |  |  | 1 | 102
Mazģimeņu projekts 2.58 | 2.58 |  |  | 1 | 102
Čehu projekts | 2.49 |  |  | 1 | 101
Čehu projekts 2.5 | 2.5 |  |  | 12 | 101
602. sērija | 2.56 |  |  |  | 602
602. sērija 2.55 | 2.55 |  |  | 2 | 602
602. sērija 2.5 | 2.5 |  |  | 3 | 602
602. sērija 2.58 | 2.58 |  |  | 1 | 602
602. sērija 2.6 | 2.6 |  |  | 2 | 602
602. sērija 2.67 | 2.67 |  |  | 1 | 602
602. sērija 2.73 | 2.73 |  |  | 1 | 602
119. sērija | 2.65 |  |  | 1 | 119
119. sērija 2.6 | 2.6 |  |  | 4 | 119
119. sērija 2.5 | 2.5 |  |  | 2 | 119
Franču projekts (Monolīta ēka) | 2.5 |  |  | 1 | 105
Specprojekts | 2.5 |  |  | 16 | 0
Specprojekts 2.49 | 2.49 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 2.55 | 2.55 |  |  | 3 | 0
Specprojekts 2.61 | 2.61 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 2.63 | 2.63 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 2.65 | 2.65 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 2.7 | 2.7 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 2.73 | 2.73 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 2.77 | 2.77 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 2.8 | 2.8 |  |  | 2 | 0
Specprojekts 2.817 | 2.817 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 2.83 | 2.83 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 2.85 | 2.85 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 3.0 | 3 |  |  | 2 | 0
Specprojekts 3.29 | 3.29 |  |  | 1 | 0
Specprojekts 3.4 | 3.4 |  |  | 1 | 0
Ļeņingradas projekts |  |  |  |  | 0
Vācu projekts |  |  |  |  | 0
Divstāvu ķieģeļu mūru ēka ar divām kāpņu telpām | 2.94 |  |  | 1 | 0
Tipveida projekts | 2.5 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts | 2.68 |  |  |  | 0
Pirmskara laika projekts 2.4 | 2.4 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 2.5 | 2.5 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 2.57 | 2.57 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 2.7 | 2.7 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 2.75 | 2.75 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 2.8 | 2.8 |  |  | 3 | 0
Pirmskara laika projekts 2.82 | 2.82 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 2.84 | 2.84 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 2.85 | 2.85 |  |  | 2 | 0
Pirmskara laika projekts 2.88 | 2.88 |  |  | 2 | 0
Pirmskara laika projekts 2.9 | 2.9 |  |  | 3 | 0
Pirmskara laika projekts 2.91 | 2.91 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 2.92 | 2.92 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 2.94 | 2.94 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 2.95 | 2.95 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 3.00 | 3 |  |  | 5 | 0
Pirmskara laika projekts 3.02 | 3.02 |  |  | 2 | 0
Pirmskara laika projekts 3.07 | 3.07 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 3.1 | 3.1 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 3.17 | 3.17 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 3.2 | 3.2 |  |  | 2 | 0
Pirmskara laika projekts 3.25 | 3.25 |  |  | 1 | 0
Pirmskara laika projekts 3.4 | 3.4 |  |  | 1 | 0
Ķieģeļu mūra ēka | 3.17 |  |  | 1 | 0
Cits
|  |  | Total: | 227